## 封皮
深圳首航新能源技术有限公司
SofarSolar |  | 文件编码 No.： |  |  |  | 版本：V1.0
|  | 业务类别 Type |  | 业务类别： |  | 密级 Confidentiality Level：机密
首航Modbus通讯协议 | [7 empty] | 页号：第 1 页 共 页
首航Modbus通讯协议（Modbus Communication Protocol(Sofar Solar)）
发放范围：研发部、非研发流程接口 Scope of Use: R&D Teams, non R&D process interface
版本号Version | 修订人Revise |  | 修订日期 Revision Date |  | 修改原因和内容 Modification of contents |  | 审核人 Reviewer |  | 批准人 Approver
V1.0 | 陈健聪 |  | 2019-12-05 |  | 新拟制 First Version
V1.1 | 陈健聪 |  | 2020-09-02 |  | 新增寄存器地址、故障ID Added register address, fault ID
V1.2 | 陈健聪 |  | 2020-12-02 |  | 新增寄存器地址、故障ID，修正部分寄存器属性错误 Added register address, fault ID, and corrected some register attribute errors

## 协议说明
写入格式 Write Format
设备地址Address | 功能码 Function cide | 寄存器起始地址Starting Address |  | 写入寄存器个数 Number of registers to be written |  | 写入字节数Number of Bytes to be written | 写入数据 Write in data |  |  |  |  | CRC校验码 CRC checking code
1字节 | 1字节 1byte | 高字节High-Byte | 低字节 Low -byte | 高字节 High-byte | 低字节Low-Byte | 1字节 1 Byte | 高字节1 High-byte1 | 低字节1 Low-byte 1 | … | 高字节n High-byte n | 低字节nLow-byte n | 低字节 Low -Byte | 高字节High Byte
广播地址：0x00；Broadcast Address:0x00 设备地址：1-247。Slave Address 1-247 | 写入功能码：0x10 | [5 empty] | 对于32位、64位的寄存器如无特殊说明，采用大端模式发送。 For 32-bits or 64-bits register,no special instructions,data process through big-endian mode 如32位数据发送顺序为：For example Data transmission sequnce for 32-bits byte3,byte2,byte1,byte0 |  |  |  |  | 采用Modbus-CRC16计算方式。Using Modbus-CRC16 calculation method.
写入应答格式 Response Format（writing Data)
设备地址 Slave Address | 功能码Function code | 寄存器起始地址Starting Address |  | 写入寄存器个数 Number of registers to be written |  | CRC校验码 CRC checking code
1字节 1 Byte | 1字节 1 Byte | 高字节High-Byte | 低字节 Low -byte | 高字节High-Byte | 低字节 Low -byte | 低字节 Low -Byte | 高字节High Byte
本机地址 Local host address | 写入功能码：0x10 Fuction code to be written in 0x10 |  |  |  |  | 采用Modbus-CRC16计算方式。Using Modbus-CRC16 calculation method.
读取格式 Data Reading Format
设备地址 Slabe Address | 功能码Function code | 寄存器起始地址Starting Address |  | 写入寄存器个数 Number of registers to be written |  | CRC校验码 CRC checking code
1字节 1 Byte | 1字节 1 Byte | 高字节High-Byte | 低字节 Low -byte | 高字节High-Byte | 低字节 Low -byte | 低字节 Low -Byte | 高字节High Byte
设备地址1-247 Slave address 1-247 | 读取功能码：0x03 Function code for reading Data |  |  |  |  | 采用Modbus-CRC16计算方式。Using Modbus-CRC16 calculation method.
读取应答模式 Response mode(Reading Data)
设备地址 Address | 功能码Function Code | 数据字节数 number of data bytes | 应答寄存器数据 Response register data |  |  |  |  | CRC校验码 CRC checking code
1字节 1 Byte | 1字节 1 Byte | 1字节 1 Byte | 高字节1 High-byte1 | 低字节1 Low-byte 1 | … | 高字节n High-byte n | 低字节nLow-byte n | 低字节 Low -Byte | 高字节High Byte
本机地址 Local Host address | 读取功能码：0x03 Function code for reading Data |  | 对于32位、64位的寄存器如无特殊说明，采用大端模式发送。 For 32-bits or 64-bits register,no special instructions,data process through big-endian mode 如32位数据发送顺序为：For example Data transmission sequnce for 32-bits byte3,byte2,byte1,byte0 |  |  |  |  | CRC校验码 CRC checking code
异常应答 Abnormal Response
设备地址Addrss | 功能码Function Code | 错误代码 Fault Code |  | CRC校验码 CRC checking code
1字节 1 Byte | 1字节 1 Byte | 1字节 1 Byte |  | 低字节 Low -Byte | 高字节High Byte
本机地址Local Host Address | 异常功能码：0x90 Abnormal function code 0x90 | 见错误代码说明 Check the fault code description |  | 采用Modbus-CRC16计算方式。Using Modbus-CRC16 calculation method.
错误代码 Fault code
值 Value | 说明 Dscription
1 | 非法功能 | illegal function
2 | 非法数据地址 | illegal data address
3 | 非法数据值 | illeagal data value
4 | 从设备故障 | Slave device issue
7 | 从设备忙 | slave device busy

## 地址说明
| Address | Field | 类型 | Precision | unit | minimum | Maximum | 读写属性 | 备注 | remark | 机密等级 | MASK
实时数据区(0x0400-0x07FF) | [13 empty] | 寄存器总数
系统信息(0x0400-0x047F) | [13 empty] | 1997
| 0400 | AddressMask_Realtime_SysInfo1 | U64 |  |  |  |  | R | 本字段每一位对应本字段地址以上（包括本字段地址）的64个地址的有效性。bit4代表本字段最高位地址加1所在的地址。 0代表无效；1代表有效。 | Each Character corresponds to the validity of 64 addresses in this field, . Bit4 represents the address where the highest bit address(Plus 1) of this field located 0 means invalid; 1 means valid. | End Users | 00000000 | 0000001F | 影子寄存器：所有需要一次性写入多个地址的操作，使用影子寄存器作为缓存。写入影子寄存器的值，在没有写入相关控制寄存器之前都不会生效。
| 0401 | [9 empty] | End Users |  |  | 写入控制寄存器：所有写入后不能立即生效的寄存器，使用写入控制寄存器。读取该寄存器时，返回上次操作的状态。
| 0402 | [9 empty] | End Users
| 0403 | [9 empty] | End Users
| 0404 | SysState | U16 |  |  |  |  | R | 运行状态 0：等待状态 1：检测状态 2：并网状态 3：应急供电状态 4：可恢复故障状态 5：永久性故障状态 6：升级状态 7：自充电状态 | Operating Status 0：Waiting 1：Checking 2：On-grid 3：Emergency Mode 4：Recoverable Fault 5：Permanent Fault 6：Upgarding 7：Self-charging | End Users | 1 | 0
| 0405 | Fault1 | U16 |  |  |  |  | R | 故障信息表1 | Fault1 | End Users | 1 | 0
| 0406 | Fault2 | U16 |  |  |  |  | R | 故障信息表2 | Fault2 | End Users | 1 | 0
| 0407 | Fault3 | U16 |  |  |  |  | R | 故障信息表3 | Fault3 | End Users | 1 | 0
| 0408 | Fault4 | U16 |  |  |  |  | R | 故障信息表4 | Fault4 | End Users | 1 | 0
| 0409 | Fault5 | U16 |  |  |  |  | R | 故障信息表5 | Fault5 | End Users | 1 | 0
| 040A | Fault6 | U16 |  |  |  |  | R | 故障信息表6 | Fault6 | End Users | 1 | 0
| 040B | Fault7 | U16 |  |  |  |  | R | 故障信息表7 | Fault7 | End Users | 1 | 0
| 040C | Fault8 | U16 |  |  |  |  | R | 故障信息表8 | Fault8 | End Users | 1 | 0
| 040D | Fault9 | U16 |  |  |  |  | R | 故障信息表9 | Fault9 | End Users | 1 | 0
| 040E | Fault10 | U16 |  |  |  |  | R | 故障信息表10 | Fault10 | End Users | 1 | 0
| 040F | Fault11 | U16 |  |  |  |  | R | 故障信息表11 | Fault11 | End Users | 1 | 0
| 0410 | Fault12 | U16 |  |  |  |  | R | 故障信息表12 | Fault12 | End Users | 1 | 0
| 0411 | Fault13 | U16 |  |  |  |  | R | 故障信息表13 | Fault13 | End Users |  | 0
| 0412 | Fault14 | U16 |  |  |  |  | R | 故障信息表14 | Fault14 | End Users |  | 0
| 0413 | Fault15 | U16 |  |  |  |  | R | 故障信息表15 | Fault15 | End Users |  | 0
| 0414 | Fault16 | U16 |  |  |  |  | R | 故障信息表16 | Fault16 | End Users |  | 0
| 0415 | Fault17 | U16 |  |  |  |  | R | 故障信息表17 | Fault17 | End Users |  | 0
| 0416 | Fault18 | U16 |  |  |  |  | R | 故障信息表18 | Fault18 | End Users |  | 0
| 0417 | Countdown | U16 | 1 | 秒 |  |  | R | 开机倒计时 | Waiting time(Start inverter) | End Users | 1 | 0
| 0418 | Temperature_Env1 | I16 | 1 | ℃ |  |  | R | 环境温度1 | Ambient temperature 1 | End Users | 1 | 0
| 0419 | Temperature_Env2 | I16 | 1 | ℃ |  |  | R | 环境温度2 | Ambient temperature 2 | End Users |  | 0
| 041A | Temperature_HeatSink1 | I16 | 1 | ℃ |  |  | R | 散热器温度1 | Heat Sink temperature 1 | End Users | 1 | 0
| 041B | Temperature_HeatSink2 | I16 | 1 | ℃ |  |  | R | 散热器温度2 | Heat Sink temperature 2 | End Users |  | 0
| 041C | Temperature_HeatSink3 | I16 | 1 | ℃ |  |  | R | 散热器温度3 | Heat Sink temperature 3 | End Users |  | 0
| 041D | Temperature_HeatSink4 | I16 | 1 | ℃ |  |  | R | 散热器温度4 | Heat Sink temperature 4 | End Users |  | 0
| 041E | Temperature_HeatSink5 | I16 | 1 | ℃ |  |  | R | 散热器温度5 | Heat Sink temperature 5 | End Users |  | 0
| 041F | Temperature_HeatSink6 | I16 | 1 | ℃ |  |  | R | 散热器温度6 | Heat Sink temperature 6 | End Users |  | 0
| 0420 | Temperature_Inv1 | I16 | 1 | ℃ |  |  | R | 模块温度1 | Module temperature 1 | End Users | 1 | 0
| 0421 | Temperature_Inv2 | I16 | 1 | ℃ |  |  | R | 模块温度2 | Module temperature 2 | End Users |  | 0
| 0422 | Temperature_Inv3 | I16 | 1 | ℃ |  |  | R | 模块温度3 | Module temperature 3 | End Users |  | 0
| 0423 | Temp_Rsvd1 | I16 | 1 | ℃ |  |  | R | 预留温度1 | Reserved Temperature 1 | End Users |  | 0
| 0424 | Temp_Rsvd2 | I16 | 1 | ℃ |  |  | R | 预留温度2 | Reserved Temperature 2 | End Users |  | 0
| 0425 | Temp_Rsvd3 | I16 | 1 | ℃ |  |  | R | 预留温度3 | Reserved Temperature 3 | End Users |  | 0
| 0426 | GenerationTime_Today | U16 | 1 | minutes |  |  | R | 当日发电时间 | Power Generation time of the day | End Users | 1 | 0
| 0427 | GenerationTime_Total | U32 | 1 | minutes |  |  | R | 总发电时间 | Total Power Generation time | End Users | 1 | 0
| 0428 | [9 empty] | End Users | 1 | 0
| 0429 | ServiceTime_Total | U32 | 1 | minutes |  |  | R | 总运行时间 |  | End Users | 1 | 0
| 042A | [8 empty] | Total Operating time | End Users | 1 | 0
| 042B | Insulation Resistance | U16 | 1 | kΩ |  |  | R | 绝缘阻抗 | Insulation Resistance | End Users | 1 | 0
| 042C | SysTime_Year | U16 |  |  |  |  | R | 系统时间-年份 | System time-Year | End Users | 1 | 0
| 042D | SysTime_Month | U16 |  |  |  |  | R | 系统时间-月份 | System time -Month | End Users | 1 | 0
| 042E | SysTime_Date | U16 |  |  |  |  | R | 系统时间-日分 | System time -Date | End Users | 1 | 0
| 042F | SysTime_Hour | U16 |  |  |  |  | R | 系统时间-小时 | System time-Hour | End Users | 1 | 0
| 0430 | SysTime_Minute | U16 |  |  |  |  | R | 系统时间-分钟 | System time -Minutes | End Users | 1 | 0
| 0431 | SysTime_Second | U16 |  |  |  |  | R | 系统时间-秒 | System time-Second | End Users | 1 | 0
| 0432 | Fault19 | U16 |  |  |  |  | R | 故障信息表19 | Fault 19 | End Users
| 0433 | Fault20 | U16 |  |  |  |  | R | 故障信息表20 | Fault 20 | End Users
| 0434 | Fault21 | U16 |  |  |  |  | R | 故障信息表21 | Fault 21 | End Users
| 0435 | Fault22 | U16 |  |  |  |  | R | 故障信息表22 | Fault 22 | End Users
| 0436 | Fault23 | U16 |  |  |  |  | R | 故障信息表23 | Fault 23 | End Users
| 0437 | Fault24 | U16 |  |  |  |  | R | 故障信息表24 | Fault 24 | End Users
| 0438 | Fault25 | U16 |  |  |  |  | R | 故障信息表25 | Fault 25 | End Users
| 0439 | Fault26 | U16 |  |  |  |  | R | 故障信息表26 | Fault 26 | End Users
| 043A | Fault27 | U16 |  |  |  |  | R | 故障信息表27 | Fault 27 | End Users
043B
043C
043D
043E
043F
| 0440 | AddressMask_Realtime_SysInfo2 | U64 |  |  |  |  | R | 本字段每一位对应本字段地址以上（包括本字段地址）的64个地址的有效性。bit4代表本字段最高位地址加1所在的地址。 0代表无效；1代表有效。 | Each Character corresponds to the validity of 64 addresses in this field, . Bit4 represents the address where the highest bit address(Plus 1) of this field located 0 means invalid; 1 means valid. | End Users | 00000000 | 00000026
| 0441 | [9 empty] | End Users
| 0442 | [9 empty] | End Users
| 0443 | [9 empty] | End Users
| 0444 | Production_Code | U16 | [5 empty] | 保留 | Reversed |  | 0 | 0
| 0445 | Serial_Number0 | ASCII |  |  |  |  | R | 序列号第1、2位。 寄存器高8位存放序列号第1位； 寄存器低8位存放序列号第2位。 | The 1st and 2nd digits of the serial number. The High 8-bits store the 1st digit of Serial Number, The low 8-bits Store the 2nd digit of Serial number | End Users | 1 | 0
| 0446 | Serial_Number1 | ASCII |  |  |  |  | R | 序列号第3、4位。 寄存器高8位存放序列号第3位； 寄存器低8位存放序列号第4位。 | The 3rd and 4th digits of the serial number. The High 8-bits store the 3rd digit of Serial Number, The low 8-bits Store the 4th digit of Serial number | End Users | 1 | 0
| 0447 | Serial_Number2 | ASCII |  |  |  |  | R | 序列号第5、6位。 寄存器高8位存放序列号第5位； 寄存器低8位存放序列号第6位。 | The 5th and 6th digits of the serial number. The High 8-bits store the5th digit of Serial Number, The low 8-bit Store the 6th digit of Serial number | End Users | 1 | 0
| 0448 | Serial_Number3 | ASCII |  |  |  |  | R | 序列号第7、8位。 寄存器高8位存放序列号第7位； 寄存器低8位存放序列号第8位。 | The 7th and 8th digits of the serial number. The High 8-bits store the 7th digit of Serial Number, The low 8-bits Store the 8th digit of Serial number | End Users | 1 | 0
| 0449 | Serial_Number4 | ASCII |  |  |  |  | R | 序列号第9、10位。 寄存器高8位存放序列号第9位； 寄存器低8位存放序列号第10位。 | The 9th and 10th digits of the serial number. The High 8-bits store the 9th digit of Serial Number, The low 8-bits Store the 10th digit of Serial number | End Users | 1 | 0
| 044A | Serial_Number5 | ASCII |  |  |  |  | R | 序列号第11、12位。 寄存器高8位存放序列号第11位； 寄存器低8位存放序列号第12位。 | The 11th and 12th digits of the serial number. The High 8-bits store the 11th digit of Serial Number, The low 8-bits Store the 12th digit of Serial number | End Users | 1 | 0
| 044B | Serial_Number6 | ASCII |  |  |  |  | R | 序列号第13、14位。 寄存器高8位存放序列号第13位； 寄存器低8位存放序列号第14位。 | The 13th and 14th digits of the serial number. The High 8-bits store the 13th digit of Serial Number, The low 8-bits Store the 14th digit of Serial number | End Users | 1 | 0
| 044C | Serial_Number_rsvd | [5 empty] | R | 保留 | Reversed
| 044D | Hardware_Version0 | ASCII |  |  |  |  | R | 硬件版本号第1、2位。 寄存器高8位存放序列号第1位； 寄存器低8位存放序列号第2位。 | The 1st and 2nd digits of the Hardware Version. The High 8-bits store the 1st digit of Serial Number, The low 8-bits Store the 2nd digit of Serial number | End Users | 1 | 0
| 044E | Hardware_Version1 | ASCII |  |  |  |  | R | 硬件版本号第3、4位。 寄存器高8位存放序列号第3位； 寄存器低8位存放序列号第4位。 | The 3rd and 4th digits of the Hardware Version. The High 8-bits store the 3rd digit of Serial Number, The low 8-bits Store the 4th digit of Serial number | End Users | 1 | 0
| 044F | Software_Version_Stage_COM | ASCII |  |  |  |  | R | 通讯芯片软件版本号阶段定义位。 寄存器低8位存放ASCII码。正式版本的默认值为'V'。 | Bits for communication chip's software version number. The lower 8 bits of the register store the ASCII code. The default value of the official version is'V'. | End Users | 1 | 0
| 0450 | Software_Version_Major_COM | ASCII |  |  |  |  | R | 通讯芯片软件主版本号。 同一个系统中所有芯片主版本号必须一致，否则视为系统故障。 寄存器高8位存放高位数字； 寄存器低8位存放低位数字。 | Software version number for Communication chip. For one system, the software version number need to be consistent for all chips. The high 8 bits of the register store the higher digits. The low 8 bits of the register store the lower digits. | End Users | 1 | 0
| 0451 | Software_Version_Custom_COM | ASCII |  |  |  |  | R | 通讯芯片软件非标定制版本号。 正标软件此版本号为"00"。同一个系统中所有芯片非标定制版本号必须一致，否则视为系统故障。 寄存器高8位存放高位数字； 寄存器低8位存放低位数字。 | Non-standard customization software version number for communication chip. The standard software version number should be"00",For one system, the Non-standard customization software version number need to be consistent for all chips, otherwise it will consider as "Fault". The high 8 bits of the register store the higher digits. The low 8 bits of the register store the lower digits. | End Users | 1 | 0
| 0452 | Software_Version_Minor_COM | ASCII |  |  |  |  | R | 通讯芯片软件子版本号。 寄存器高8位存放高位数字； 寄存器低8位存放低位数字。 | Subversion software number for communication chip. The high 8 bits of the register store the higher digits; The low 8 bits of the register store the lower digits. | End Users | 1 | 0
| 0453 | Software_Version_Stage_Master | ASCII |  |  |  |  | R | 主控制器芯片软件版本号阶段定义位。 寄存器低8位存放ASCII码。正式版本的默认值为'V'。 寄存器高8位存放高位数字； 寄存器低8位存放低位数字。 | Bytes for main control chip's software version number, The lower 8 bits of the register store the ASCII code. The default value of the official version start with 'V'. The high 8 bits of the register store the higher digits; The low 8 bits of the register store the lower digits. | End Users | 1 | 0
| 0454 | Software_Version_Major_Master | ASCII |  |  |  |  | R | 主控制器芯片软件主版本号。 同一个系统中所有芯片主版本号必须一致，否则视为系统故障。 寄存器高8位存放高位数字； 寄存器低8位存放低位数字。 | Software version number for main control chip. For one system, the software version number need to be consistent for all chips. The high 8 bits of the register store the higher digits; The low 8 bits of the register store the lower digits. | End Users | 1 | 0
| 0455 | Software_Version_Custom_Master | ASCII |  |  |  |  | R | 主控制器芯片软件非标定制版本号。 正标软件此版本号为"00"。同一个系统中所有芯片非标定制版本号必须一致，否则视为系统故障。 寄存器高8位存放高位数字； 寄存器低8位存放低位数字。 | Non-standard customization software version number for main control chip. The standard software version should be"00",For one system, the Non-standard customization software version number need to be consistent for all chips, otherwise it will consider as "Fault". The high 8 bits of the register store the higher digits; The low 8 bits of the register store the lower digits. | End Users | 1 | 0
| 0456 | Software_Version_Minor_Master | ASCII |  |  |  |  | R | 主控制器芯片软件子版本号。 寄存器高8位存放高位数字； 寄存器低8位存放低位数字。 | software subversion number for main control chip. The high 8 bits of the register store the higher digits; The low 8 bits of the register store the lower digits. | End Users | 1 | 0
| 0457 | Software_Version_Stage_Slave | ASCII |  |  |  |  | R | 副控制器芯片软件版本号阶段定义位。 寄存器低8位存放ASCII码。正式版本的默认值为'V'。 寄存器高8位存放高位数字； 寄存器低8位存放低位数字。 | Bits for Secondary control chip's software version number, The lower 8 bits of the register store the ASCII code. The default value of the official version is'V'.The high 8 bits of the register store the higher digits; The low 8 bits of the register store the lower digits. | End Users | 1 | 0
| 0458 | Software_Version_Major_Slave | ASCII |  |  |  |  | R | 副控制器芯片软件主版本号。 同一个系统中所有芯片主版本号必须一致，否则视为系统故障。 寄存器高8位存放高位数字； 寄存器低8位存放低位数字。 | Software version number for Secondary control chip. For one system, the software version number need to be consistent for all chips. The high 8 bits of the register store the higher digits; The low 8 bits of the register store the lower digits. | End Users | 1 | 0
| 0459 | Software_Version_Custom_Slave | ASCII |  |  |  |  | R | 副控制器芯片软件非标定制版本号。 正标软件此版本号为"00"。同一个系统中所有芯片非标定制版本号必须一致，否则视为系统故障。 寄存器高8位存放高位数字； 寄存器低8位存放低位数字。 | Non-standard customization software version number for secondary control chip. The standard software version should be"00",For one system, the Non-standard customization software version number need to be consistent for all chips, otherwise it will consider as "Fault". The high 8 bits of the register store the higher digits; The low 8 bits of the register store the lower digits. | End Users | 1 | 0
| 045A | Software_Version_Minor_Slave | ASCII |  |  |  |  | R | 副控制器芯片软件子版本号。 寄存器高8位存放高位数字； 寄存器低8位存放低位数字。 | software subversion number for secondary control chip. The high 8 bits of the register store the higher digits; The low 8 bits of the register store the lower digits. | End Users | 1 | 0
| 045B | Safety_Version_Major | U16 |  |  |  |  | R | 安规库主版本号 | main version number for Safety regulation library | End Users | 1 | 0
| 045C | Safety_version_Minor | U16 |  |  |  |  | R | 安规库子版本号 | Sub-version number for Safety regulation library | End Users | 1 | 0
| 045D | Boot_Version_COM | U16 |  |  |  |  | R |  |  | End Users |  | 0
| 045E | Boot_Version_Master | U16 |  |  |  |  | R |  |  | End Users |  | 0
| 045F | Boot_Version_Slave | U16 |  |  |  |  | R |  |  | End Users |  | 0
| 0460 | Safety_Firmware_Version_Stage | ASCII |  |  |  |  | R | 安规认证软件版本号阶段定义位。 寄存器低8位存放ASCII码。正式版本的默认值为'V'。 寄存器高8位存放高位数字； 寄存器低8位存放低位数字。 | Safety regulation certification software version number stage definition bit. The lower 8 bits of the register store the ASCII code. The default value of the official version is'V'. The upper 8 bits of the register store the high digits; The lower 8 bits of the register store the lower digits. | End Users | 1 | 0
| 0461 | Safety_Firmware_Version_Major | ASCII |  |  |  |  | R | 安规认证软件主版本号。 同一个系统中所有芯片主版本号必须一致，否则视为系统故障。 寄存器高8位存放高位数字； 寄存器低8位存放低位数字。 | The major version number of the safety regulation certification software. The major version numbers of all chips in the same system must be the same, otherwise it will be regarded as a system failure. The upper 8 bits of the register store the high digits; The lower 8 bits of the register store the lower digits. | End Users |  | 0
| 0462 | Safety_Firmware_Version_Custom | ASCII |  |  |  |  | R | 安规认证软件非标定制版本号。 正标软件此版本号为"00"。同一个系统中所有芯片非标定制版本号必须一致，否则视为系统故障。 寄存器高8位存放高位数字； 寄存器低8位存放低位数字。 | Safety regulation certification software non-standard customized version number. The version number of the standard software is "00". The non-standard customized version numbers of all chips in the same system must be the same, otherwise it will be regarded as a system failure. The upper 8 bits of the register store the high digits; The lower 8 bits of the register store the lower digits. | End Users |  | 0
| 0463 | Safety_Firmware_Version_Minor | ASCII |  |  |  |  | R | 安规认证软件子版本号。 寄存器高8位存放高位数字； 寄存器低8位存放低位数字。 | Safety regulation certification software sub version number. The upper 8 bits of the register store the high digits; The lower 8 bits of the register store the lower digits. | End Users |  | 0
| 0464 | Safety_Hardware_Version0 | ASCII |  |  |  |  | R | 安规认证硬件版本号第1、2位。 寄存器高8位存放序列号第1位； 寄存器低8位存放序列号第2位。 | Safety regulation certification hardware version number 1st and 2nd bit. The upper 8 bits of the register store the first bit of the serial number; The lower 8 bits of the register store the second bit of the serial number. | End Users |  | 0
| 0465 | Safety_Hardware_Version1 | ASCII |  |  |  |  | R | 安规认证硬件版本号第3、4位。 寄存器高8位存放序列号第3位； 寄存器低8位存放序列号第4位。 | Safety regulation certification hardware version number 3rd and 4th bit. The upper 8 bits of the register store the first bit of the serial number; The lower 8 bits of the register store the second bit of the serial number. | End Users |  | 0
| 0466 | [11 empty] | 0
| 0467 | [11 empty] | 0
| 0468 | [11 empty] | 0
| 0469 | [11 empty] | 0
| 046A | [11 empty] | 0
| 046B | [11 empty] | 0
| 046C | [11 empty] | 0
| 046D | [11 empty] | 0
| 046E | [11 empty] | 0
| 046F | [11 empty] | 0
| 0470 | [11 empty] | 0
| 0471 | [11 empty] | 0
| 0472 | [11 empty] | 0
| 0473 | [11 empty] | 0
| 0474 | [11 empty] | 0
| 0475 | [11 empty] | 0
| 0476 | [11 empty] | 0
| 0477 | [11 empty] | 0
| 0478 | [11 empty] | 0
| 0479 | [11 empty] | 0
| 047A | [11 empty] | 0
| 047B | [11 empty] | 0
| 047C | [11 empty] | 0
| 047D | [11 empty] | 0
| 047E | [11 empty] | 0
| 047F | [11 empty] | 0
并网输出on grid output (0x0480-0x04FF)
| 0480 | AddressMask_Realtime_GridOutput1 | U64 |  |  |  |  | R | 本字段每一位对应本字段地址以上（包括本字段地址）的64个地址的有效性。bit4代表本字段最高位地址加1所在的地址。 0代表无效；1代表有效。 | Each Character in this field, will verify the validity of 64 addresses. Bit4 represents the address where the highest bit address of this field plus 1, 0 means invalid; 1 means valid. | End Users | 00000000 | 00000018
| 0481 | [9 empty] | End Users
| 0482 | [9 empty] | End Users
| 0483 | [9 empty] | End Users
| 0484 | Frequency_Grid | U16 | 0.01 | Hz |  |  | R | 电网频率 | Grid Frequency | End Users | 1 | 0
| 0485 | ActivePower_Output_Total | I16 | 0.01 | kW |  |  | R | 总有功功率。放电为正，充电为负 | Total Active power, Charge +, discharge - | End Users | 1 | 0
| 0486 | ReactivePower_Output_Total | I16 | 0.01 | kW |  |  | R | 总无功功率。逆变器端超前为正，滞后为负 | Total Reactive power, Leading +, lagging - | End Users |  | 0
| 0487 | ApparentPower_Output_Total | I16 | 0.01 | kW |  |  | R | 总视在功率。放电为正，充电为负 | Total Apparent Power , Charge +, discharge - | End Users |  | 0
| 0488 | ActivePower_PCC_Total | I16 | 0.01 | kW |  |  | R | 总PCC有功功率。卖电为正，买电为负 | Total PCC Active power, Charge +, discharge - | End Users | 1 | 0
| 0489 | ReactivePower_PCC_Total | I16 | 0.01 | kW |  |  | R | 总PCC无功功率。逆变器端超前为正，滞后为负 | Total PCC Reactive power, Leading +, lagging - | End Users |  | 0
| 048A | ApparentPower_PCC_Total | I16 | 0.01 | kW |  |  | R | 总PCC视在功率。卖电为正，买电为负 | Total PCC Apparent Power , export power +, import power - | End Users |  | 0
| 048B | GridOutput_Rsvd1 | [5 empty] | R | 并网输出预留1 | on-Grid output reserved 1 | End Users |  | 0
| 048C | GridOutput_Rsvd2 | [5 empty] | R | 并网输出预留2 | on-Grid output reserved 2 | End Users |  | 0
| 048D | Voltage_Phase_R | U16 | 0.1 | V |  |  | R | R相电网电压 | Phase R Voltage | End Users | 1 | 0
| 048E | Current_Output_R | U16 | 0.01 | A |  |  | R | R相逆变器输出电流 | Output Current for Phase R | End Users | 1 | 0
| 048F | ActivePower_Output_R | I16 | 0.01 | kW |  |  | R | R相逆变器输出有功功率。放电为正，充电为负 | Phase R output Active power, Charge +, discharge - | End Users |  | 0
| 0490 | ReactivePower_Output_R | I16 | 0.01 | kW |  |  | R | R相逆变器输出无功功率。逆变器端超前为正，滞后为负 | Phase R output Reactive power, Leading +, lagging - | End Users |  | 0
| 0491 | PowerFactor_Output_R | I16 | 0.001 | p.u. |  |  | R | R相功率因数。逆变器端超前为正，滞后为负 | Phase R power factor ,leading +; lagging- | End Users |  | 0
| 0492 | Current_PCC_R | U16 | 0.01 | A |  |  | R | R相PCC电流 | Phase R PCC Current | End Users | 1 | 0
| 0493 | ActivePower_PCC_R | I16 | 0.01 | kW |  |  | R | R相PCC有功功率 | Phase R PCC active power | End Users |  | 0
| 0494 | ReactivePower_PCC_R | I16 | 0.01 | kW |  |  | R | R相PCC无功功率。逆变器端超前为正，滞后为负 | Phase R PCC Reactive Power , leading +, lagging - | End Users |  | 0
| 0495 | PowerFactor_PCC_R | I16 | 0.001 | p.u. |  |  | R | R相PCC功率因数。逆变器端超前为正，滞后为负 | Phase R PCC power factor, leading+, lagging- | End Users |  | 0
| 0496 | R_Rsvd1 | [5 empty] | R | R相预留1 | Phase R Reversed 1 | End Users |  | 0
| 0497 | R_Rsvd2 | [5 empty] | R | R相预留2 | Phase R Reversed2 | End Users |  | 0
| 0498 | Voltage_Phase_S | U16 | 0.1 | V |  |  | R | S相电网电压 | Phase S Voltage | End Users | 1 | 0
| 0499 | Current_Output_S | U16 | 0.01 | A |  |  | R | S相逆变器输出电流 | Output Current for Phase S | End Users | 1 | 0
| 049A | ActivePower_Output_S | I16 | 0.01 | kW |  |  | R | S相逆变器输出有功功率。放电为正，充电为负 | Phase S output Active power, Charge +, discharge - | End Users |  | 0
| 049B | ReactivePower_Output_S | I16 | 0.01 | kW |  |  | R | S相逆变器输出无功功率。逆变器端超前为正，滞后为负 | Phase S output Reactive power, Leading +, lagging - | End Users |  | 0
| 049C | PowerFactor_Output_S | I16 | 0.001 | p.u. |  |  | R | S相功率因数。逆变器端超前为正，滞后为负 | Phase S power factor ,leading +; lagging- | End Users |  | 0
| 049D | Current_PCC_S | U16 | 0.01 | A |  |  | R | S相PCC电流 | Phase S PCC Current | End Users | 1 | 0
| 049E | ActivePower_PCC_S | I16 | 0.01 | kW |  |  | R | S相PCC有功功率。放电为正，充电为负 | Phase S PCC active power | End Users |  | 0
| 049F | ReactivePower_PCC_S | I16 | 0.01 | kW |  |  | R | S相PCC无功功率。逆变器端超前为正，滞后为负 | Phase S PCC Reactive Power , leading +, lagging - | End Users |  | 0
| 04A0 | PowerFactor_PCC_S | I16 | 0.001 | p.u. |  |  | R | S相PCC功率因数。逆变器端超前为正，滞后为负 | Phase S PCC power factor, leading+, lagging- | End Users |  | 0
| 04A1 | S_Rsvd1 | [5 empty] | R | S相预留1 | Phase S Reversed 1 | End Users |  | 0
| 04A2 | S_Rsvd2 | [5 empty] | R | S相预留2 | Phase S Reversed2 | End Users |  | 0
| 04A3 | Voltage_Phase_T | U16 | 0.1 | V |  |  | R | T相电网电压 | Phase T Voltage | End Users | 1 | 0
| 04A4 | Current_Output_T | U16 | 0.01 | A |  |  | R | T相逆变器输出电流 | Output Current for Phase T | End Users | 1 | 0
| 04A5 | ActivePower_Output_T | I16 | 0.01 | kW |  |  | R | T相逆变器输出有功功率。放电为正，充电为负 | Phase T output Active power, Charge +, discharge - | End Users |  | 0
| 04A6 | ReactivePower_Output_T | I16 | 0.01 | kW |  |  | R | T相逆变器输出无功功率。逆变器端超前为正，滞后为负 | Phase T output Reactive power, Leading +, lagging - | End Users |  | 0
| 04A7 | PowerFactor_Output_T | I16 | 0.001 | p.u. |  |  | R | T相功率因数。逆变器端超前为正，滞后为负 | Phase T power factor ,leading +; lagging- | End Users |  | 0
| 04A8 | Current_PCC_T | U16 | 0.01 | A |  |  | R | T相PCC电流 | Phase T PCC Current | End Users | 1 | 0
| 04A9 | ActivePower_PCC_T | I16 | 0.01 | kW |  |  | R | T相PCC有功功率。放电为正，充电为负 | Phase T PCC active power | End Users |  | 0
| 04AA | ReactivePower_PCC_T | I16 | 0.01 | kW |  |  | R | T相PCC无功功率。逆变器端超前为正，滞后为负 | Phase T PCC Reactive Power , leading +, lagging - | End Users |  | 0
| 04AB | PowerFactor_PCC_T | I16 | 0.001 | p.u. |  |  | R | T相PCC功率因数。逆变器端超前为正，滞后为负 | Phase T PCC power factor, leading+, lagging- | End Users |  | 0
| 04AC | T_Rsvd1 | [5 empty] | R | T相预留1 | Phase T Reversed 1 | End Users |  | 0
| 04AD | T_Rsvd2 | [5 empty] | R | T相预留2 | Phase T Reversed2 | End Users |  | 0
| 04AE | ActivePower_PV_Ext | U16 | 0.01 | kW |  |  | R | 外部发电功率 | External Power |  | 1 | 0
| 04AF | ActivePower_Load_Sys | U16 | 0.01 | kW |  |  | R | 系统总负载功率 | System Total Load power |  | 1 | 0
| 04B0 | Voltage_Phase_L1N | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 电网L1对N电压有效值 | Effective Voltage L1 to N | End Users |  | 0
| 04B1 | Current_Output_L1N | U16 | 0.01 | A |  |  | R | L1输出电流有效值 | Effective current of L1 output | End Users |  | 0
| 04B2 | ActivePower_Output_L1N | I16 | 0.01 | kW |  |  | R | L1线上输出有功功率 | Active power from L1 | End Users |  | 0
i | 04B3 | Current_PCC_L1N | U16 | 0.01 | A |  |  | R | L1线上CT电流有效值 | Effective value from CT clamp located L1 | End Users |  | 0
| 04B4 | ActivePower_PCC_L1N | I16 | 0.01 | kW |  |  | R | L1线上PCC有功功率 | PCC active power from L1 | End Users |  | 0
| 04B5 | Voltage_Phase_L2N | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 电网L2对N电压有效值 | Effective Voltage L2 to N | End Users |  | 0
| 04B6 | Current_Output_L2N | U16 | 0.01 | A |  |  | R | L2输出电流有效值 | Effective current of L2 output | End Users |  | 0
| 04B7 | ActivePower_Output_L2N | I16 | 0.01 | kW |  |  | R | L2线上输出有功功率 | Active power from L2 | End Users |  | 0
| 04B8 | Current_PCC_L2N | U16 | 0.01 | A |  |  | R | L2线上CT电流有效值 | Effective value from CT clamp located L2 | End Users |  | 0
| 04B9 | ActivePower_PCC_L2N | I16 | 0.01 | kW |  |  | R | L2线上输出有功功率 | PCC active power from L2 | End Users |  | 0
| 04BA | Voltage_Line_L1 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | L1线电压：R/S相之间的电压 | L1 line voltage: voltage between R/S phase | End Users |  | 0
| 04BB | Voltage_Line_L2 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | L2线电压：S/T相之间的电压 | L2 line voltage: voltage between S/T phase | End Users |  | 0
| 04BC | Voltage_Line_L3 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | L3线电压：T/R相之间的电压 | L3 line voltage: voltage between T/R phase | End Users |  | 0
| 04BD | [11 empty] | 0
| 04BE | [11 empty] | 0
| 04BF | [10 empty] | 0 | 0
| 04C0 | [11 empty] | 0
| 04C1 | [11 empty] | 0
| 04C2 | [11 empty] | 0
| 04C3 | [11 empty] | 0
| 04C4 | [11 empty] | 0
| 04C5 | [11 empty] | 0
| 04C6 | [11 empty] | 0
| 04C7 | [11 empty] | 0
| 04C8 | [11 empty] | 0
| 04C9 | [11 empty] | 0
| 04CA | [11 empty] | 0
| 04CB | [11 empty] | 0
| 04CC | [11 empty] | 0
| 04CD | [11 empty] | 0
| 04CE | [11 empty] | 0
| 04CF | [11 empty] | 0
| 04D0 | [11 empty] | 0
| 04D1 | [11 empty] | 0
| 04D2 | [11 empty] | 0
| 04D3 | [11 empty] | 0
| 04D4 | [11 empty] | 0
| 04D5 | [11 empty] | 0
| 04D6 | [11 empty] | 0
| 04D7 | [11 empty] | 0
| 04D8 | [11 empty] | 0
| 04D9 | [11 empty] | 0
| 04DA | [11 empty] | 0
| 04DB | [11 empty] | 0
| 04DC | [11 empty] | 0
| 04DD | [11 empty] | 0
| 04DE | [11 empty] | 0
| 04DF | [11 empty] | 0
| 04E0 | [11 empty] | 0
| 04E1 | [11 empty] | 0
| 04E2 | [11 empty] | 0
| 04E3 | [11 empty] | 0
| 04E4 | [11 empty] | 0
| 04E5 | [11 empty] | 0
| 04E6 | [11 empty] | 0
| 04E7 | [11 empty] | 0
| 04E8 | [11 empty] | 0
| 04E9 | [11 empty] | 0
| 04EA | [11 empty] | 0
| 04EB | [11 empty] | 0
| 04EC | [11 empty] | 0
| 04ED | [11 empty] | 0
| 04EE | [11 empty] | 0
| 04EF | [11 empty] | 0
| 04F0 | [11 empty] | 0
| 04F1 | [11 empty] | 0
| 04F2 | [11 empty] | 0
| 04F3 | [11 empty] | 0
| 04F4 | [11 empty] | 0
| 04F5 | [11 empty] | 0
| 04F6 | [11 empty] | 0
| 04F7 | [11 empty] | 0
| 04F8 | [11 empty] | 0
| 04F9 | [11 empty] | 0
| 04FA | [11 empty] | 0
| 04FB | [11 empty] | 0
| 04FC | [11 empty] | 0
| 04FD | [11 empty] | 0
| 04FE | [11 empty] | 0
| 04FF | [10 empty] | 0 | 0
离网输出off grid output(0x0500-0x057F)
| 0500 | AddressMask_Realtime_EmergencyOutput1 | U64 |  |  |  |  | R | 本字段每一位对应本字段地址以上（包括本字段地址）的64个地址的有效性。bit4代表本字段最高位地址加1所在的地址。 0代表无效；1代表有效。 | Each Character in this field, will verify the validity of 64 addresses. Bit4 represents the address where the highest bit address of this field plus 1, 0 means invalid; 1 means valid. | End Users | 00000000 | 00000019
| 0501 | [9 empty] | End Users
| 0502 | [9 empty] | End Users
| 0503 | [9 empty] | End Users
| 0504 | ActivePower_Load_Total | I16 | 0.01 | kW |  |  | R | 负载有功功率。负载消耗为正，回馈为负。 | Load Active power, load consumption +,load feedback - | End Users |  | 0
| 0505 | ReactivePower_Load_Total | I16 | 0.01 | kW |  |  | R | 负载无功功率 | Load reactive power | End Users |  | 0
| 0506 | ApparentPower_Load_Total | I16 | 0.01 | kW |  |  | R | 负载视在功率。负载消耗为正，回馈为负。 | load apparent power，load consumption +,load feed back- | End Users |  | 0
| 0507 | Frequency_Output | U16 | 0.01 | Hz |  |  | R | 输出电压频率 | Output Frequency | End Users | 1 | 0
| 0508 | ESOutput_Rsvd1 | [5 empty] | R | 离网总输出预留1 | Total output reserved 1(off-grid) | End Users |  | 0
| 0509 | ESOutput_Rsvd2 | [5 empty] | R | 离网总输出预留2 | Total output reserved 2(off-grid) | End Users |  | 0
| 050A | Voltage_Output_R | U16 | 0.1 | V |  |  | R | R相逆变器输出电压 | Phase R output voltage | End Users | 1 | 0
| 050B | Current_Load_R | I16 | 0.01 | A |  |  | R | R相负载电流 | Phase R Load current | End Users | 1 | 0
| 050C | ActivePower_Load_R | I16 | 0.01 | kW |  |  | R | R相负载有功功率。负载消耗为正，回馈为负。 | Phase R load active power, load consumption+，load feedback - | End Users | 1 | 0
| 050D | ReactivePower_Load_R | I16 | 0.01 | kW |  |  | R | R相负载无功功率。逆变器端超前为正，滞后为负 | Phase R load reactive power, leading +, lagging - | End Users |  | 0
| 050E | ApparentPower_Load_R | I16 | 0.01 | kVA |  |  | R | R相负载视在功率。负载消耗为正，回馈为负。 | Phase R apparent power, load consumption+,load feedback- | End Users |  | 0
| 050F | LoadPeakRatio_R | U16 | 0.01 | p.u. |  |  | R | R相负载峰值比 | Phase R load peak ratio | End Users |  | 0
| 0510 | ESR_Rsvd1 | [5 empty] | R | R相预留1 | Phase R Reversed 1 | End Users |  | 0
| 0511 | ESR_Rsvd2 | [5 empty] | R | R相预留2 | Phase R Reversed 2 | End Users |  | 0
| 0512 | Voltage_Output_S | U16 | 0.1 | V |  |  | R | S相逆变器输出电压 | Phase S output voltage | End Users | 1 | 0
| 0513 | Current_Load_S | I16 | 0.01 | A |  |  | R | S相负载电流 | Phase S Load current | End Users | 1 | 0
| 0514 | ActivePower_Load_S | I16 | 0.01 | kW |  |  | R | S相负载有功功率。负载消耗为正，回馈为负。 | Phase S load active power, load consumption+，load feedback - | End Users | 1 | 0
| 0515 | ReactivePower_Load_S | I16 | 0.01 | kW |  |  | R | S相负载无功功率。逆变器端超前为正，滞后为负 | Phase S load reactive power, leading+,lagging - | End Users |  | 0
| 0516 | ApparentPower_Load_S | I16 | 0.01 | kVA |  |  | R | S相负载视在功率。负载消耗为正，回馈为负。 | Phase S apparent power, load consumption+,load feedback- | End Users |  | 0
| 0517 | LoadPeakRatio_S | U16 | 0.01 | p.u. |  |  | R | S相负载峰值比 | Phase S load peak ratio | End Users |  | 0
| 0518 | ESS_Rsvd1 | [5 empty] | R | S相预留1 | Phase S Reversed 1 | End Users |  | 0
| 0519 | ESS_Rsvd2 | [5 empty] | R | S相预留2 | Phase S Reversed 2 | End Users |  | 0
| 051A | Voltage_Output_T | U16 | 0.1 | V |  |  | R | T相逆变器输出电压 | Phase T output voltage | End Users | 1 | 0
| 051B | Current_Load_T | I16 | 0.01 | A |  |  | R | T相负载电流 | Phase T Load current | End Users | 1 | 0
| 051C | ActivePower_Load_T | I16 | 0.01 | kW |  |  | R | T相负载有功功率。负载消耗为正，回馈为负。 | Phase T load active power, load consumption+，load feedback - | End Users | 1 | 0
| 051D | ReactivePower_Load_T | I16 | 0.01 | kW |  |  | R | T相负载无功功率。逆变器端超前为正，滞后为负 | Phase T load reactive power, leading+,lagging - | End Users |  | 0
| 051E | ApparentPower_Load_T | I16 | 0.01 | kVA |  |  | R | T相负载视在功率。负载消耗为正，回馈为负。 | Phase T apparent power, load consumption+,load feedback- | End Users |  | 0
| 051F | LoadPeakRatio_T | U16 | 0.01 | p.u. |  |  | R | T相负载峰值比 | Phase T load peak ratio | End Users |  | 0
| 0520 | EST_Rsvd1 | [5 empty] | R | T相预留1 | Phase T Reversed 1 | End Users |  | 0
| 0521 | EST_Rsvd2 | [5 empty] | R | T相预留2 | Phase T Reversed 2 | End Users |  | 0
| 0522 | Voltage_Output_L1N | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 逆变L1对N电压有效值 | Inverter Effective voltage value, L1 to N | End Users |  | 0
| 0523 | Current_Load_L1N | I16 | 0.01 | A |  |  | R | L1负载电流有效值 | Effective current value, L1 load | End Users |  | 0
| 0524 | ActivePower_Load_L1N | I16 | 0.01 | kW |  |  | R | 负载L1对N有功功率 | Effective power, L1 load | End Users |  | 0
| 0525 | Voltage_Output_L2N | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 逆变L2对N电压有效值 | Inverter Effective voltage value, L2 to N | End Users |  | 0
| 0526 | Current_Load_L2N | I16 | 0.01 | A |  |  | R | L2负载电流有效值 | Effective current value, L2 load | End Users |  | 0
| 0527 | ActivePower_Load_L2N | I16 | 0.01 | kW |  |  | R | 负载L2对N有功功率 | Effective power, L2 load | End Users |  | 0
0528
0529
052A
052B
052C
052D
052E
052F
0530
0531
0532
0533
0534
0535
0536
0537
0538
0539
053A
053B
053C
053D
053E
053F
PV输入PV INPUT (0x0580-0x05FF)
| 0580 | AddressMask_Realtime_Input_PV1 | U64 |  |  |  |  | R | 本字段每一位对应本字段地址以上（包括本字段地址）的64个地址的有效性。bit4代表本字段最高位地址加1所在的地址。 0代表无效；1代表有效。 | Each Character in this field, will verify the validity of 64 addresses. Bit4 represents the address where the highest bit address of this field plus 1, 0 means invalid; 1 means valid. | End Users | 00000000 | 00000015
| 0581 | [9 empty] | End Users
| 0582 | [9 empty] | End Users
| 0583 | [9 empty] | End Users
| 0584 | Voltage_PV1 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第1路PV电压 | String 1 PV Voltage | End Users | 1 | 0
| 0585 | Current_PV1 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | 第1路PV电流 | String 1 PV Current | End Users | 1 | 0
| 0586 | Power_PV1 | U16 | 0.01 | kW |  |  | R | 第1路PV功率 | String 1 PV POWER | End Users | 1 | 0
| 0587 | Voltage_PV2 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第2路PV电压 | String 2 PV Voltage | End Users | 1 | 0
| 0588 | Current_PV2 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | 第2路PV电流 | String 2 PV Current | End Users | 1 | 0
| 0589 | Power_PV2 | U16 | 0.01 | kW |  |  | R | 第2路PV功率 | String 2 PV POWER | End Users | 1 | 0
| 058A | Voltage_PV3 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第3路PV电压 | String 3 PV Voltage | End Users |  | 0
| 058B | Current_PV3 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | 第3路PV电流 | String 3 PV Current | End Users |  | 0
| 058C | Power_PV3 | U16 | 0.01 | kW |  |  | R | 第3路PV功率 | String 3 PV POWER | End Users |  | 0
| 058D | Voltage_PV4 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第4路PV电压 | String 4 PV Voltage | End Users |  | 0
| 058E | Current_PV4 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | 第4路PV电流 | String 4 PV Current | End Users |  | 0
| 058F | Power_PV4 | U16 | 0.01 | kW |  |  | R | 第4路PV功率 | String 4 PV POWER | End Users |  | 0
| 0590 | Voltage_PV5 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第5路PV电压 | String 5 PV Voltage | End Users |  | 0
| 0591 | Current_PV5 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | 第5路PV电流 | String 5 PV Current | End Users |  | 0
| 0592 | Power_PV5 | U16 | 0.01 | kW |  |  | R | 第5路PV功率 | String 5 PV POWER | End Users |  | 0
| 0593 | Voltage_PV6 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第6路PV电压 | String 6 PV Voltage | End Users |  | 0
| 0594 | Current_PV6 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | 第6路PV电流 | String 6 PV Current | End Users |  | 0
| 0595 | Power_PV6 | U16 | 0.01 | kW |  |  | R | 第6路PV功率 | String 6 PV POWER | End Users |  | 0
| 0596 | Voltage_PV7 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第7路PV电压 | String 7 PV Voltage | End Users |  | 0
| 0597 | Current_PV7 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | 第7路PV电流 | String 7 PV Current | End Users |  | 0
| 0598 | Power_PV7 | U16 | 0.01 | kW |  |  | R | 第7路PV功率 | String 7 PV POWER | End Users |  | 0
| 0599 | Voltage_PV8 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第8路PV电压 | String 8 PV Voltage | End Users |  | 0
| 059A | Current_PV8 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | 第8路PV电流 | String 8 PV Current | End Users |  | 0
| 059B | Power_PV8 | U16 | 0.01 | kW |  |  | R | 第8路PV功率 | String 8 PV POWER | End Users |  | 0
| 059C | Voltage_PV9 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第9路PV电压 | String 9 PV Voltage | End Users |  | 0
| 059D | Current_PV9 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | 第9路PV电流 | String 9 PV Current | End Users |  | 0
| 059E | Power_PV9 | U16 | 0.01 | kW |  |  | R | 第9路PV功率 | String 9 PV POWER | End Users |  | 0
| 059F | Voltage_PV10 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第10路PV电压 | String 10 PV Voltage | End Users |  | 0
| 05A0 | Current_PV10 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | 第10路PV电流 | String 10 PV Current | End Users |  | 0
| 05A1 | Power_PV10 | U16 | 0.01 | kW |  |  | R | 第10路PV功率 | String 10 PV POWER | End Users |  | 0
| 05A2 | Voltage_PV11 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第11路PV电压 | String 11 PV Voltage | End Users |  | 0
| 05A3 | Current_PV11 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | 第11路PV电流 | String 11 PV Current | End Users |  | 0
| 05A4 | Power_PV11 | U16 | 0.01 | kW |  |  | R | 第11路PV功率 | String 11 PV POWER | End Users |  | 0
| 05A5 | Voltage_PV12 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第12路PV电压 | String 12 PV Voltage | End Users |  | 0
| 05A6 | Current_PV12 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | 第12路PV电流 | String 12 PV Current | End Users |  | 0
| 05A7 | Power_PV12 | U16 | 0.01 | kW |  |  | R | 第12路PV功率 | String 12 PV POWER | End Users |  | 0
| 05A8 | Voltage_PV13 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第13路PV电压 | String 13 PV Voltage | End Users |  | 0
| 05A9 | Current_PV13 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | 第13路PV电流 | String 13 PV Current | End Users |  | 0
| 05AA | Power_PV13 | U16 | 0.01 | kW |  |  | R | 第13路PV功率 | String 13 PV POWER | End Users |  | 0
| 05AB | Voltage_PV14 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第14路PV电压 | String 14 PV Voltage | End Users |  | 0
| 05AC | Current_PV14 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | 第14路PV电流 | String 14 PV Current | End Users |  | 0
| 05AD | Power_PV14 | U16 | 0.01 | kW |  |  | R | 第14路PV功率 | String 14 PV POWER | End Users |  | 0
| 05AE | Voltage_PV15 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第15路PV电压 | String 15 PV Voltage | End Users |  | 0
| 05AF | Current_PV15 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | 第15路PV电流 | String 15 PV Current | End Users |  | 0
| 05B0 | Power_PV15 | U16 | 0.01 | kW |  |  | R | 第15路PV功率 | String 15 PV POWER | End Users |  | 0
| 05B1 | Voltage_PV16 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第16路PV电压 | String 16 PV Voltage | End Users |  | 0
| 05B2 | Current_PV16 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | 第16路PV电流 | String 16 PV Current | End Users |  | 0
| 05B3 | Power_PV16 | U16 | 0.01 | kW |  |  | R | 第16路PV功率 | String 16 PV POWER | End Users |  | 0
05B4
05B5
05B6
05B7
05B8
05B9
05BA
05BB
05BC
05BD
05BE
05BF
| 05C0 | AddressMask_Realtime_Input_PV2 | U64 |  |  |  |  | R | 本字段每一位对应本字段地址以上（包括本字段地址）的64个地址的有效性。bit4代表本字段最高位地址加1所在的地址。 0代表无效；1代表有效。 | Each Character in this field, will verify the validity of 64 addresses. Bit4 represents the address where the highest bit address of this field plus 1, 0 means invalid; 1 means valid. | End Users | 00000000 | 0000000F
| 05C1 | [9 empty] | End Users
| 05C2 | [9 empty] | End Users
| 05C3 | [9 empty] | End Users
| 05C4 | Power_PV_Total | U16 | 0.1 | kW |  |  | R | 总PV功率 | Total PV power | End Users |  | 0
| 05C5 | [11 empty] | 0
| 05C6 | [11 empty] | 0
| 05C7 | [11 empty] | 0
| 05C8 | [11 empty] | 0
| 05C9 | [11 empty] | 0
| 05CA | [11 empty] | 0
| 05CB | [11 empty] | 0
| 05CC | [11 empty] | 0
| 05CD | [11 empty] | 0
| 05CE | [11 empty] | 0
| 05CF | [11 empty] | 0
| 05D0 | [11 empty] | 0
| 05D1 | [11 empty] | 0
| 05D2 | [11 empty] | 0
| 05D3 | [11 empty] | 0
| 05D4 | [11 empty] | 0
| 05D5 | [11 empty] | 0
| 05D6 | [11 empty] | 0
| 05D7 | [11 empty] | 0
| 05D8 | [11 empty] | 0
| 05D9 | [11 empty] | 0
| 05DA | [11 empty] | 0
| 05DB | [11 empty] | 0
| 05DC | [11 empty] | 0
| 05DD | [11 empty] | 0
| 05DE | [11 empty] | 0
| 05DF | [11 empty] | 0
| 05E0 | [11 empty] | 0
| 05E1 | [11 empty] | 0
| 05E2 | [11 empty] | 0
| 05E3 | [11 empty] | 0
| 05E4 | [11 empty] | 0
| 05E5 | [11 empty] | 0
| 05E6 | [11 empty] | 0
| 05E7 | [11 empty] | 0
| 05E8 | [11 empty] | 0
| 05E9 | [11 empty] | 0
| 05EA | [11 empty] | 0
| 05EB | [11 empty] | 0
| 05EC | [11 empty] | 0
| 05ED | [11 empty] | 0
| 05EE | [11 empty] | 0
| 05EF | [11 empty] | 0
| 05F0 | [11 empty] | 0
| 05F1 | [11 empty] | 0
| 05F2 | [11 empty] | 0
| 05F3 | [11 empty] | 0
电池输入Battery input (0x0600-0x067F)
| 0600 | AddressMask_Realtime_Input_Bat1 | U64 |  |  |  |  | R | 本字段每一位对应本字段地址以上（包括本字段地址）的64个地址的有效性。bit4代表本字段最高位地址加1所在的地址。 0代表无效；1代表有效。 | Each Character in this field, will verify the validity of 64 addresses. Bit4 represents the address where the highest bit address of this field plus 1, 0 means invalid; 1 means valid. | End Users | 00000000 | 0000001D
| 0601 | [9 empty] | End Users
| 0602 | [9 empty] | End Users
| 0603 | [9 empty] | End Users
| 0604 | Voltage_Bat1 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第1路电池组电压 | Battery Voltage, String 1 | End Users | 1 | 0
| 0605 | Current_Bat1 | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第1路电池组充放电电流。充电为正，放电为负 | Battery Charge & Discharge Current，positive+,negative -, String 1 | End Users | 1 | 0
| 0606 | Power_Bat1 | I16 | 0.01 | kW |  |  | R | 第1路电池组充放电功率。充电为正，放电为负 | Battery Charge & Discharge Power，positive+,negative -, String 1 | End Users | 1 | 0
| 0607 | Temperature_Env_Bat1 | I16 | 1 | ℃ |  |  | R | 第1路电池组环境温度 | Battery Ambient Temperature, String 1 | End Users | 1 | 0
| 0608 | SOC_Bat1 | U16 | 1 | % |  |  | R | 第1路电池组SOC | Battery SOC,String 1 | End Users | 1 | 0
| 0609 | SOH_Bat1 | U16 | 1 | % |  |  | R | 第1路电池组SOH | Battery SOH,String 1 | End Users | 1 | 0
| 060A | ChargeCycle_Bat1 | U16 | 1 | cycle |  |  | R | 第1路电池组循环次数 | Battery cycle times .String 1 | End Users | 1 | 0
| 060B | Voltage_Bat2 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第2路电池组电压 | Battery Voltage, String 2 | End Users | 1 | 0
| 060C | Current_Bat2 | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第2路电池组充放电电流。充电为正，放电为负 | Battery Charge & Discharge Current，positive+,negative -, String 2 | End Users | 1 | 0
| 060D | Power_Bat2 | I16 | 0.01 | kW |  |  | R | 第2路电池组充放电功率。充电为正，放电为负 | Battery Charge & Discharge Power，positive+,negative -, String 2 | End Users | 1 | 0
| 060E | Temperature_Env_Bat2 | I16 | 1 | ℃ |  |  | R | 第2路电池组环境温度 | Battery Ambient Temperature, String 2 | End Users | 1 | 0
| 060F | SOC_Bat2 | U16 | 1 | % |  |  | R | 第2路电池组SOC | Battery SOC,String 2 | End Users | 1 | 0
| 0610 | SOH_Bat2 | U16 | 1 | % |  |  | R | 第2路电池组SOH | Battery SOH,String 2 | End Users | 1 | 0
| 0611 | ChargeCycle_Bat2 | U16 | 1 | cycle |  |  | R | 第2路电池组循环次数 | Battery cycle times .String 2 | End Users | 1 | 0
| 0612 | Voltage_Bat3 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第3路电池组电压 | Battery Voltage, String 3 | End Users |  | 0
| 0613 | Current_Bat3 | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第3路电池组充放电电流。充电为正，放电为负 | Battery Charge & Discharge Current，positive+,negative -, String 3 | End Users |  | 0
| 0614 | Power_Bat3 | I16 | 0.01 | kW |  |  | R | 第3路电池组充放电功率。充电为正，放电为负 | Battery Charge & Discharge Power，positive+,negative -, String 3 | End Users |  | 0
| 0615 | Temperature_Env_Bat3 | I16 | 1 | ℃ |  |  | R | 第3路电池组环境温度 | Battery Ambient Temperature, String 3 | End Users |  | 0
| 0616 | SOC_Bat3 | U16 | 1 | % |  |  | R | 第3路电池组SOC | Battery SOC,String 3 | End Users |  | 0
| 0617 | SOH_Bat3 | U16 | 1 | % |  |  | R | 第3路电池组SOH | Battery SOH,String 3 | End Users |  | 0
| 0618 | ChargeCycle_Bat3 | U16 | 1 | cycle |  |  | R | 第3路电池组循环次数 | Battery cycle times .String 3 | End Users |  | 0
| 0619 | Voltage_Bat4 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第4路电池组电压 | Battery Voltage, String 4 | End Users |  | 0
| 061A | Current_Bat4 | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第4路电池组充放电电流。充电为正，放电为负 | Battery Charge & Discharge Current，positive+,negative -, String 4 | End Users |  | 0
| 061B | Power_Bat4 | I16 | 0.01 | kW |  |  | R | 第4路电池组充放电功率。充电为正，放电为负 | Battery Charge & Discharge Power，positive+,negative -, String 4 | End Users |  | 0
| 061C | Temperature_Env_Bat4 | I16 | 1 | ℃ |  |  | R | 第4路电池组环境温度 | Battery Ambient Temperature, String 4 | End Users |  | 0
| 061D | SOC_Bat4 | U16 | 1 | % |  |  | R | 第4路电池组SOC | Battery SOC,String 4 | End Users |  | 0
| 061E | SOH_Bat4 | U16 | 1 | % |  |  | R | 第4路电池组SOH | Battery SOH,String 4 | End Users |  | 0
| 061F | ChargeCycle_Bat4 | U16 | 1 | cycle |  |  | R | 第4路电池组循环次数 | Battery cycle times .String 4 | End Users |  | 0
| 0620 | Voltage_Bat5 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第5路电池组电压 | Battery Voltage, String 5 | End Users |  | 0
| 0621 | Current_Bat5 | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第5路电池组充放电电流。充电为正，放电为负 | Battery Charge & Discharge Current，positive+,negative -, String 5 | End Users |  | 0
| 0622 | Power_Bat5 | I16 | 0.01 | kW |  |  | R | 第5路电池组充放电功率。充电为正，放电为负 | Battery Charge & Discharge Power，positive+,negative -, String 5 | End Users |  | 0
| 0623 | Temperature_Env_Bat5 | I16 | 1 | ℃ |  |  | R | 第5路电池组环境温度 | Battery Ambient Temperature, String 5 | End Users |  | 0
| 0624 | SOC_Bat5 | U16 | 1 | % |  |  | R | 第5路电池组SOC | Battery SOC,String 5 | End Users |  | 0
| 0625 | SOH_Bat5 | U16 | 1 | % |  |  | R | 第5路电池组SOH | Battery SOH,String 5 | End Users |  | 0
| 0626 | ChargeCycle_Bat5 | U16 | 1 | cycle |  |  | R | 第5路电池组循环次数 | Battery cycle times .String 5 | End Users |  | 0
| 0627 | Voltage_Bat6 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第6路电池组电压 | Battery Voltage, String 6 | End Users |  | 0
| 0628 | Current_Bat6 | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第6路电池组充放电电流。充电为正，放电为负 | Battery Charge & Discharge Current，positive+,negative -, String 6 | End Users |  | 0
| 0629 | Power_Bat6 | I16 | 0.01 | kW |  |  | R | 第6路电池组充放电功率。充电为正，放电为负 | Battery Charge & Discharge Power，positive+,negative -, String 6 | End Users |  | 0
| 062A | Temperature_Env_Bat6 | I16 | 1 | ℃ |  |  | R | 第6路电池组环境温度 | Battery Ambient Temperature, String 6 | End Users |  | 0
| 062B | SOC_Bat6 | U16 | 1 | % |  |  | R | 第6路电池组SOC | Battery SOC,String 6 | End Users |  | 0
| 062C | SOH_Bat6 | U16 | 1 | % |  |  | R | 第6路电池组SOH | Battery SOH,String 6 | End Users |  | 0
| 062D | ChargeCycle_Bat6 | U16 | 1 | cycle |  |  | R | 第6路电池组循环次数 | Battery cycle times .String 6 | End Users |  | 0
| 062E | Voltage_Bat7 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第7路电池组电压 | Battery Voltage, String 7 | End Users |  | 0
| 062F | Current_Bat7 | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第7路电池组充放电电流。充电为正，放电为负 | Battery Charge & Discharge Current，positive+,negative -, String 7 | End Users |  | 0
| 0630 | Power_Bat7 | I16 | 0.01 | kW |  |  | R | 第7路电池组充放电功率。充电为正，放电为负 | Battery Charge & Discharge Power，positive+,negative -, String 7 | End Users |  | 0
| 0631 | Temperature_Env_Bat7 | I16 | 1 | ℃ |  |  | R | 第7路电池组环境温度 | Battery Ambient Temperature, String 7 | End Users |  | 0
| 0632 | SOC_Bat7 | U16 | 1 | % |  |  | R | 第7路电池组SOC | Battery SOC,String 7 | End Users |  | 0
| 0633 | SOH_Bat7 | U16 | 1 | % |  |  | R | 第7路电池组SOH | Battery SOH,String 7 | End Users |  | 0
| 0634 | ChargeCycle_Bat7 | U16 | 1 | cycle |  |  | R | 第7路电池组循环次数 | Battery cycle times .String 7 | End Users |  | 0
| 0635 | Voltage_Bat8 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第8路电池组电压 | Battery Voltage, String 8 | End Users |  | 0
| 0636 | Current_Bat8 | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第8路电池组充放电电流。充电为正，放电为负 | Battery Charge & Discharge Current，positive+,negative -, String 8 | End Users |  | 0
| 0637 | Power_Bat8 | I16 | 0.01 | kW |  |  | R | 第8路电池组充放电功率。充电为正，放电为负 | Battery Charge & Discharge Power，positive+,negative -, String 8 | End Users |  | 0
| 0638 | Temperature_Env_Bat8 | I16 | 1 | ℃ |  |  | R | 第8路电池组环境温度 | Battery Ambient Temperature, String 8 | End Users |  | 0
| 0639 | SOC_Bat8 | U16 | 1 | % |  |  | R | 第8路电池组SOC | Battery SOC,String 8 | End Users |  | 0
| 063A | SOH_Bat8 | U16 | 1 | % |  |  | R | 第8路电池组SOH | Battery SOH,String 8 | End Users |  | 0
| 063B | ChargeCycle_Bat8 | U16 | 1 | cycle |  |  | R | 第8路电池组循环次数 | Battery cycle times .String 8 | End Users |  | 0
063C
063D
063E
063F
| 0640 | AddressMask_Realtime_Input_Bat2 | U64 |  |  |  |  | R | 本字段每一位对应本字段地址以上（包括本字段地址）的64个地址的有效性。bit4代表本字段最高位地址加1所在的地址。 0代表无效；1代表有效。 | Each Character in this field, will verify the validity of 64 addresses. Bit4 represents the address where the highest bit address of this field plus 1, 0 means invalid; 1 means valid. | End Users | 00000000 | 0000000F
| 0641 | [9 empty] | End Users
| 0642 | [9 empty] | End Users
| 0643 | [9 empty] | End Users
| 0644 | Voltage_Bat9 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第9路电池组电压 | Battery Voltage, String 9 | End Users |  | 0
| 0645 | Current_Bat9 | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第9路电池组充放电电流。充电为正，放电为负 | Battery Charge & Discharge Current，positive+,negative -, String 9 | End Users |  | 0
| 0646 | Power_Bat9 | I16 | 0.01 | kW |  |  | R | 第9路电池组充放电功率。充电为正，放电为负 | Battery Charge & Discharge Power，positive+,negative -, String 9 | End Users |  | 0
| 0647 | Temperature_Env_Bat9 | I16 | 1 | ℃ |  |  | R | 第9路电池组环境温度 | Battery Ambient Temperature, String 9 | End Users |  | 0
| 0648 | SOC_Bat9 | U16 | 1 | % |  |  | R | 第9路电池组SOC | Battery SOC,String 9 | End Users |  | 0
| 0649 | SOH_Bat9 | U16 | 1 | % |  |  | R | 第9路电池组SOH | Battery SOH,String 9 | End Users |  | 0
| 064A | ChargeCycle_Bat9 | U16 | 1 | cycle |  |  | R | 第9路电池组循环次数 | Battery cycle times .String 9 | End Users |  | 0
| 064B | Voltage_Bat10 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第10路电池组电压 | Battery Voltage, String 10 | End Users |  | 0
| 064C | Current_Bat10 | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第10路电池组充放电电流。充电为正，放电为负 | Battery Charge & Discharge Current，positive+,negative -, String 10 | End Users |  | 0
| 064D | Power_Bat10 | I16 | 0.01 | kW |  |  | R | 第10路电池组充放电功率。充电为正，放电为负 | Battery Charge & Discharge Power，positive+,negative -, String 10 | End Users |  | 0
| 064E | Temperature_Env_Bat10 | I16 | 1 | ℃ |  |  | R | 第10路电池组环境温度 | Battery Ambient Temperature, String 10 | End Users |  | 0
| 064F | SOC_Bat10 | U16 | 1 | % |  |  | R | 第10路电池组SOC | Battery SOC,String 10 | End Users |  | 0
| 0650 | SOH_Bat10 | U16 | 1 | % |  |  | R | 第10路电池组SOH | Battery SOH,String 10 | End Users |  | 0
| 0651 | ChargeCycle_Bat10 | U16 | 1 | cycle |  |  | R | 第10路电池组循环次数 | Battery cycle times .String 10 | End Users |  | 0
| 0652 | Voltage_Bat11 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第11路电池组电压 | Battery Voltage, String 11 | End Users |  | 0
| 0653 | Current_Bat11 | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第11路电池组充放电电流。充电为正，放电为负 | Battery Charge & Discharge Current，positive+,negative -, String 11 | End Users |  | 0
| 0654 | Power_Bat11 | I16 | 0.01 | kW |  |  | R | 第11路电池组充放电功率。充电为正，放电为负 | Battery Charge & Discharge Power，positive+,negative -, String 11 | End Users |  | 0
| 0655 | Temperature_Env_Bat11 | I16 | 1 | ℃ |  |  | R | 第11路电池组环境温度 | Battery Ambient Temperature, String 11 | End Users |  | 0
| 0656 | SOC_Bat11 | U16 | 1 | % |  |  | R | 第11路电池组SOC | Battery SOC,String 11 | End Users |  | 0
| 0657 | SOH_Bat11 | U16 | 1 | % |  |  | R | 第11路电池组SOH | Battery SOH,String 11 | End Users |  | 0
| 0658 | ChargeCycle_Bat11 | U16 | 1 | cycle |  |  | R | 第11路电池组循环次数 | Battery cycle times .String 11 | End Users |  | 0
| 0659 | Voltage_Bat12 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第12路电池组电压 | Battery Voltage, String 12 | End Users |  | 0
| 065A | Current_Bat12 | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第12路电池组充放电电流。充电为正，放电为负 | Battery Charge & Discharge Current，positive+,negative -, String 12 | End Users |  | 0
| 065B | Power_Bat12 | I16 | 0.01 | kW |  |  | R | 第12路电池组充放电功率。充电为正，放电为负 | Battery Charge & Discharge Power，positive+,negative -, String 12 | End Users |  | 0
| 065C | Temperature_Env_Bat12 | I16 | 1 | ℃ |  |  | R | 第12路电池组环境温度 | Battery Ambient Temperature, String 12 | End Users |  | 0
| 065D | SOC_Bat12 | U16 | 1 | % |  |  | R | 第12路电池组SOC | Battery SOC,String 12 | End Users |  | 0
| 065E | SOH_Bat12 | U16 | 1 | % |  |  | R | 第12路电池组SOH | Battery SOH,String 12 | End Users |  | 0
| 065F | ChargeCycle_Bat12 | U16 | 1 | cycle |  |  | R | 第12路电池组循环次数 | Battery cycle times .String 12 | End Users |  | 0
0660
0661
0662
0663
0664
0665
0666
| 0667 | Power_Bat_Total | I16 | 0.1 | kW |  |  | R | 总电池充放电功率。充电为正，放电为负 | Total battery charge and discharge power. Charge is positive, discharge is negative | End Users
| 0668 | SOC_Bat_Average | U16 | 1 | % |  |  | R | 汇总电池组SOC的平均值 | Summarize the average value of battery pack SOC | End Users
| 0669 | SOH_Bat | U16 | 1 | % |  |  | R | 汇总电池组SOH | Summary battery pack SOH | End Users
066A
066B
066C
066D
066E
066F
0670
0671
0672
0673
0674
0675
0676
0677
0678
0679
067A
067B
067C
067D
067E
067F
电量Electric Power (0x0680-0x06BF)
| 0680 | AddressMask_Realtime_ElectricityStatistics1 | U64 |  |  |  |  | R | 本字段每一位对应本字段地址以上（包括本字段地址）的64个地址的有效性。bit4代表本字段最高位地址加1所在的地址。 0代表无效；1代表有效。 | Each Character in this field, will verify the validity of 64 addresses. Bit4 represents the address where the highest bit address of this field plus 1, 0 means invalid; 1 means valid. | End Users | 00000000 | 00000027
| 0681 | [9 empty] | End Users
| 0682 | [9 empty] | End Users
| 0683 | [9 empty] | End Users
| 0684 | PV_Generation_Today | U32 | 0.01 | kWh |  |  | R | 当日发电量 | Today Generated Power | End Users | 1 | 0
| 0685 | [9 empty] | End Users | 1 | 0
| 0686 | PV_Generation_Total | U32 | 0.1 | kWh |  |  | R | 总发电量 | Total Generated Power | End Users | 1 | 0
| 0687 | [9 empty] | End Users | 1 | 0
| 0688 | Load_Consumption_Today | U32 | 0.01 | kWh |  |  | R | 当日负载耗电量 | Today Load consumption | End Users | 1 | 0
| 0689 | [9 empty] | End Users | 1 | 0
| 068A | Load_Consumption_Total | U32 | 0.1 | kWh |  |  | R | 总负载耗电量 | Total Load consumption | End Users | 1 | 0
| 068B | [9 empty] | End Users | 1 | 0
| 068C | Energy_Purchase_Today | U32 | 0.01 | kWh |  |  | R | 当日买电量 | Today power Purchase | End Users | 1 | 0
| 068D | [9 empty] | End Users | 1 | 0
| 068E | Energy_Purchase_Total | U32 | 0.1 | kWh |  |  | R | 总买电量 | Total Power Purchase | End Users | 1 | 0
| 068F | [9 empty] | End Users | 1 | 0
| 0690 | Energy_Selling_Today | U32 | 0.01 | kWh |  |  | R | 当日卖电量 | Today Export Power | End Users | 1 | 0
| 0691 | [9 empty] | End Users | 1 | 0
| 0692 | Energy_Selling_Total | U32 | 0.1 | kWh |  |  | R | 总卖电量 | Total Export Power | End Users | 1 | 0
| 0693 | [9 empty] | End Users | 1 | 0
| 0694 | Bat_Charge_Today | U32 | 0.01 | kWh |  |  | R | 当日电池充电量 | Today Charge Power for Battery | End Users | 1 | 0
| 0695 | [9 empty] | End Users | 1 | 0
| 0696 | Bat_Charge_Total | U32 | 0.1 | kWh |  |  | R | 总电池充电量 | Total Charge power for Battery | End Users | 1 | 0
| 0697 | [9 empty] | End Users | 1 | 0
| 0698 | Bat_Discharge_Today | U32 | 0.01 | kWh |  |  | R | 当日电池放电量 | Today Discharge Power for Battery | End Users | 1 | 0
| 0699 | [9 empty] | End Users | 1 | 0
| 069A | Bat_Discharge_Total | U32 | 0.1 | kWh |  |  | R | 总电池放电量 | Total Discharge Power For Battery | End Users | 1 | 0
| 069B | [9 empty] | End Users | 1 | 0
069C
069D
069E
069F
06A0
06A1
06A2
06A3
06A4
06A5
06A6
06A7
06A8
06A9
06AA
06AB
06AC
06AD
06AE
06AF
06B0
06B1
06B2
06B3
06B4
06B5
06B6
06B7
06B8
06B9
06BA
06BB
06BC
06BD
06BE
06BF
内部信息Internal Information(0x06C0-0x06FF)
| 06C0 | AddressMask_Realtime_ClassifiedInfo1 | U64 |  |  |  |  | R | 本字段每一位对应本字段地址以上（包括本字段地址）的64个地址的有效性。bit4代表本字段最高位地址加1所在的地址。 0代表无效；1代表有效。 | Each Character in this field, will verify the validity of 64 addresses. Bit4 represents the address where the highest bit address of this field plus 1, 0 means invalid; 1 means valid. | Installer | 00000000 | 0000001A
| 06C1 | [9 empty] | Installer
| 06C2 | [9 empty] | Installer
| 06C3 | [9 empty] | Installer
| 06C4 | GFCI | U16 | 1 | mA |  |  | R | 漏电流 | Leakage Current | Installer | 1 | 0
| 06C5 | Current_Bus_Balance | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 平衡电流 | Balance Current | Installer | 1 | 0
| 06C6 | DCI_R | I16 | 1 | mA |  |  | R | R相电流直流分量 | DC component Current Phase R | Installer | 1 | 0
| 06C7 | DCI_S | I16 | 1 | mA |  |  | R | S相电流直流分量 | DC component Current Phase S | Installer | 1 | 0
| 06C8 | DCI_T | I16 | 1 | mA |  |  | R | T相电流直流分量 | DC component Current Phase T | Installer | 1 | 0
| 06C9 | DCV_R | I16 | 1 | mV |  |  | R | R相电压直流分量 | DC component Voltage Phase R | Installer | 1 | 0
| 06CA | DCV_S | I16 | 1 | mV |  |  | R | S相电压直流分量 | DC component Voltage Phase S | Installer | 1 | 0
| 06CB | DCV_T | I16 | 1 | mV |  |  | R | T相电压直流分量 | DC component Voltage Phase T | Installer | 1 | 0
| 06CC | Voltage_Bus | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 总BUS电压 | Total BUS Voltage | Installer | 1 | 0
| 06CD | Voltage_Bus_P | U16 | 0.1 | V |  |  | R | BUS正电压 | Bus+ voltage | Installer | 1 | 0
| 06CE | Voltage_Bus_N | U16 | 0.1 | V |  |  | R | BUS负电压 | Bus- voltage | Installer | 1 | 0
| 06CF | Voltage_Bus_LLC | U16 | 0.1 | V |  |  | R | LLC Bus电压 | LLC Bus Voltage | Installer |  | 0
| 06D0 | Current_BuckBoost | I16 | 0.01 | A |  |  | R | BuckBoost电流 | Buck Boost Current | Installer |  | 0
| 06D1 | Voltage_Bus_P_Half | U16 | 0.1 | V |  |  | R | BUS正半电压 | Half voltage Bus + |  |  | 0
| 06D2 | Voltage_Bus_N_Half | U16 | 0.1 | V |  |  | R | BUS负半电压 | Half Voltage Bus - |  |  | 0
| 06D3 | FlyingCap_Voltage1 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | PV1飞跨电容电压 | PV1 Flying Capacitor voltage |  |  | 0
| 06D4 | FlyingCap_Voltage2 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | PV2飞跨电容电压 | PV2 Flying Capacitor voltage |  |  | 0
| 06D5 | FlyingCap_Voltage3 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | PV3飞跨电容电压 | PV3 Flying Capacitor voltage |  |  | 0
| 06D6 | FlyingCap_Voltage4 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | PV4飞跨电容电压 | PV4 Flying Capacitor voltage |  |  | 0
| 06D7 | FlyingCap_Voltage5 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | PV5飞跨电容电压 | PV5 Flying Capacitor voltage |  |  | 0
| 06D8 | FlyingCap_Voltage6 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | PV6飞跨电容电压 | PV6 Flying Capacitor voltage |  |  | 0
| 06D9 | FlyingCap_Voltage7 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | PV7飞跨电容电压 | PV7 Flying Capacitor voltage |  |  | 0
| 06DA | FlyingCap_Voltage8 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | PV8飞跨电容电压 | PV8 Flying Capacitor voltage |  |  | 0
| 06DB | FlyingCap_Voltage9 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | PV9飞跨电容电压 | PV9 Flying Capacitor voltage |  |  | 0
| 06DC | FlyingCap_Voltage10 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | PV10飞跨电容电压 | PV10 Flying Capacitor voltage |  |  | 0
| 06DD | FlyingCap_Voltage11 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | PV11飞跨电容电压 | PV11 Flying Capacitor voltage |  |  | 0
| 06DE | FlyingCap_Voltage12 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | PV12飞跨电容电压 | PV12 Flying Capacitor voltage |  |  | 0
| 06DF | FlyingCap_Voltage13 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | PV13飞跨电容电压 | PV13 Flying Capacitor voltage |  |  | 0
| 06E0 | FlyingCap_Voltage14 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | PV14飞跨电容电压 | PV14 Flying Capacitor voltage |  |  | 0
| 06E1 | FlyingCap_Voltage15 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | PV15飞跨电容电压 | PV15 Flying Capacitor voltage |  |  | 0
| 06E2 | FlyingCap_Voltage16 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | PV16飞跨电容电压 | PV16 Flying Capacitor voltage |  |  | 0
06E3
06E4
06E5
06E6
06E7
06E8
06E9
06EA
06EB
06EC
06ED
06EE
06EF
06F0
06F1
06F2
06F3
06F4
06F5
06F6
06F7
06F8
06F9
06FA
06FB
06FC
06FD
06FE
06FF
汇流信息 Current Converge information(0x0700-0x077F)
| 0700 | AddressMask_Realtime_CombinerInfo1 | U64 |  |  |  |  | R | 本字段每一位对应本字段地址以上（包括本字段地址）的64个地址的有效性。bit4代表本字段最高位地址加1所在的地址。 0代表无效；1代表有效。 | Each Character in this field, will verify the validity of 64 addresses. Bit4 represents the address where the highest bit address of this field plus 1, 0 means invalid; 1 means valid. | Installer | 00000000 | 0000000F
| 0701 | [9 empty] | Installer
| 0702 | [9 empty] | Installer
| 0703 | [9 empty] | Installer
| 0704 | Voltage_Group1 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第1组汇流电压 | Combiner voltage ,Group 1 |  | 0 | 0
| 0705 | Current_Group1_Branch1 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | 第1组第1路组串电流 | String 1 current, Group 1
| 0706 | Current_Group1_Branch2 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | 第1组第2路组串电流 | String 2 current , Group 1
| 0707 | Voltage_Group2 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第2组汇流电压 | Combiner voltage ,Group 2
| 0708 | Current_Group2_Branch1 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | 第2组第1路组串电流 | String 1 current, Group 2
| 0709 | Current_Group2_Branch2 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | 第2组第2路组串电流 | String 2 current , Group 2
| 070A | Voltage_Group3 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第3组汇流电压 | Combiner voltage ,Group 3
| 070B | Current_Group3_Branch1 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | 第3组第1路组串电流 | String 1 current, Group 3
| 070C | Current_Group3_Branch2 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | 第3组第2路组串电流 | String 2 current , Group 3
| 070D | Voltage_Group4 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第4组汇流电压 | Combiner voltage ,Group 4
| 070E | Current_Group4_Branch1 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | 第4组第1路组串电流 | String 1 current, Group 4
| 070F | Current_Group4_Branch2 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | 第4组第2路组串电流 | String 2 current , Group 4
| 0710 | Voltage_Group5 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第5组汇流电压 | Combiner voltage ,Group 5
| 0711 | Current_Group5_Branch1 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | 第5组第1路组串电流 | String 1 current, Group 5
| 0712 | Current_Group5_Branch2 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | 第5组第2路组串电流 | String 2 current , Group 5
| 0713 | Voltage_Group6 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第6组汇流电压 | Combiner voltage ,Group 6
| 0714 | Current_Group6_Branch1 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | 第6组第1路组串电流 | String 1 current, Group 6
| 0715 | Current_Group6_Branch2 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | 第6组第2路组串电流 | String 2 current , Group 6
| 0716 | Voltage_Group7 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第7组汇流电压 | Combiner voltage ,Group 7
| 0717 | Current_Group7_Branch1 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | 第7组第1路组串电流 | String 1 current, Group 7
| 0718 | Current_Group7_Branch2 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | 第7组第2路组串电流 | String 2 current , Group 7
| 0719 | Voltage_Group8 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第8组汇流电压 | Combiner voltage ,Group 8
| 071A | Current_Group8_Branch1 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | 第8组第1路组串电流 | String 1 current, Group 8
| 071B | Current_Group8_Branch2 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | 第8组第2路组串电流 | String 2 current , Group 8
| 071C | Voltage_Group9 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第9组汇流电压 | Combiner voltage ,Group 9
| 071D | Current_Group9_Branch1 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | 第9组第1路组串电流 | String 1 current, Group 9
| 071E | Current_Group9_Branch2 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | 第9组第2路组串电流 | String 2 current , Group 9
| 071F | Voltage_Group10 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第10组汇流电压 | Combiner voltage ,Group 10
| 0720 | Current_Group10_Branch1 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | 第10组第1路组串电流 | String 1 current, Group 10
| 0721 | Current_Group10_Branch2 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | 第10组第2路组串电流 | String 2 current , Group 10
| 0722 | Voltage_Group11 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第11组汇流电压 | Combiner voltage ,Group 11
| 0723 | Current_Group11_Branch1 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | 第11组第1路组串电流 | String 1 current, Group 11
| 0724 | Current_Group11_Branch2 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | 第11组第2路组串电流 | String 2 current , Group 11
| 0725 | Voltage_Group12 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第12组汇流电压 | Combiner voltage ,Group 12
| 0726 | Current_Group12_Branch1 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | 第12组第1路组串电流 | String 1 current, Group 12
| 0727 | Current_Group12_Branch2 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | 第12组第2路组串电流 | String 2 current , Group 12
| 0728 | Voltage_Group13 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第13组汇流电压 | Combiner voltage ,Group 13
| 0729 | Current_Group13_Branch1 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | 第13组第1路组串电流 | String 1 current, Group 13
| 072A | Current_Group13_Branch2 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | 第13组第2路组串电流 | String 2 current , Group 13
| 072B | Voltage_Group14 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第14组汇流电压 | Combiner voltage ,Group 14
| 072C | Current_Group14_Branch1 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | 第14组第1路组串电流 | String 1 current, Group 14
| 072D | Current_Group14_Branch2 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | 第14组第2路组串电流 | String 2 current , Group 14
| 072E | Voltage_Group15 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第15组汇流电压 | Combiner voltage ,Group 15
| 072F | Current_Group15_Branch1 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | 第15组第1路组串电流 | String 1 current, Group 15
| 0730 | Current_Group15_Branch2 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | 第15组第2路组串电流 | String 2 current , Group 15
| 0731 | Voltage_Group16 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第16组汇流电压 | Combiner voltage ,Group 16
| 0732 | Current_Group16_Branch1 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | 第16组第1路组串电流 | String 1 current, Group 16
| 0733 | Current_Group16_Branch2 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | 第16组第2路组串电流 | String 2 current , Group 16
0734
0735
0736
0737
0738
0739
073A
073B
073C
073D
073E
073F
| 0740 | AddressMask_Realtime_CombinerInfo2 | U64 |  |  |  |  | R | 本字段每一位对应本字段地址以上（包括本字段地址）的64个地址的有效性。bit4代表本字段最高位地址加1所在的地址。 0代表无效；1代表有效。 | Each Character in this field, will verify the validity of 64 addresses. Bit4 represents the address where the highest bit address of this field plus 1, 0 means invalid; 1 means valid. | Installer | 00000000 | 0000000F
| 0741 | [9 empty] | Installer
| 0742 | [9 empty] | Installer
| 0743 | [9 empty] | Installer
| 0744 | [10 empty] | 0 | 0
0745
0746
0747
0748
0749
074A
074B
074C
074D
074E
074F
0750
0751
0752
0753
0754
0755
0756
0757
0758
0759
075A
075B
075C
075D
075E
075F
0760
0761
0762
0763
0764
0765
0766
0767
0768
0769
076A
076B
076C
076D
076E
076F
0770
0771
0772
0773
0774
0775
0776
0777
0778
0779
077A
077B
077C
077D
077E
077F
拉弧信息 Arc information(0x0780-0x07BF)
| 0780 | AddressMask_Realtime_ArcInfo3 | U64 |  |  |  |  | R | 本字段每一位对应本字段地址以上（包括本字段地址）的64个地址的有效性。bit4代表本字段最高位地址加1所在的地址。 0代表无效；1代表有效。 | Each Character in this field, will verify the validity of 64 addresses. Bit4 represents the address where the highest bit address of this field plus 1, 0 means invalid; 1 means valid. | Installer | 00000000 | 0000000F
| 0781 | [9 empty] | Installer
| 0782 | [9 empty] | Installer
| 0783 | [9 empty] | Installer
| 0784 | ArcStrength_Channel1 | I16 | 1 |  |  |  | R | 通道 1 监测的实时电弧强度 | Real-time arc intensity detected by channel 1 |  |  | 0
| 0785 | ArcStrength_Channel2 | I16 | 1 |  |  |  | R | 通道 2 监测的实时电弧强度 | Real-time arc intensity detected by channel 2 |  |  | 0
| 0786 | ArcStrength_Channel3 | I16 | 1 |  |  |  | R | 通道 3 监测的实时电弧强度 | Real-time arc intensity detected by channel 3 |  |  | 0
| 0787 | ArcStrength_Channel4 | I16 | 1 |  |  |  | R | 通道 4 监测的实时电弧强度 | Real-time arc intensity detected by channel 4 |  |  | 0
| 0788 | ArcStrength_Channel5 | I16 | 1 |  |  |  | R | 通道 5 监测的实时电弧强度 | Real-time arc intensity detected by channel 5 |  |  | 0
| 0789 | ArcStrength_Channel6 | I16 | 1 |  |  |  | R | 通道 6 监测的实时电弧强度 | Real-time arc intensity detected by channel 6 |  |  | 0
| 078A | ArcStrength_Channel7 | I16 | 1 |  |  |  | R | 通道 7 监测的实时电弧强度 | Real-time arc intensity detected by channel 7 |  |  | 0
| 078B | ArcStrength_Channel8 | I16 | 1 |  |  |  | R | 通道 8 监测的实时电弧强度 | Real-time arc intensity detected by channel 8 |  |  | 0
| 078C | ArcStrength_Channel9 | I16 | 1 |  |  |  | R | 通道 9 监测的实时电弧强度 | Real-time arc intensity detected by channel 9 |  |  | 0
| 078D | ArcStrength_Channel10 | I16 | 1 |  |  |  | R | 通道 10 监测的实时电弧强度 | Real-time arc intensity detected by channel 10 |  |  | 0
| 078E | ArcStrength_Channel11 | I16 | 1 |  |  |  | R | 通道 11 监测的实时电弧强度 | Real-time arc intensity detected by channel 11 |  |  | 0
| 078F | ArcStrength_Channel12 | I16 | 1 |  |  |  | R | 通道 12 监测的实时电弧强度 | Real-time arc intensity detected by channel 12 |  |  | 0
| 0790 | ArcStrength_Channel13 | I16 | 1 |  |  |  | R | 通道 13 监测的实时电弧强度 | Real-time arc intensity detected by channel 13 |  |  | 0
| 0791 | ArcStrength_Channel14 | I16 | 1 |  |  |  | R | 通道 14 监测的实时电弧强度 | Real-time arc intensity detected by channel 14 |  |  | 0
| 0792 | ArcStrength_Channel15 | I16 | 1 |  |  |  | R | 通道 15 监测的实时电弧强度 | Real-time arc intensity detected by channel 15 |  |  | 0
| 0793 | ArcStrength_Channel16 | I16 | 1 |  |  |  | R | 通道 16 监测的实时电弧强度 | Real-time arc intensity detected by channel 16 |  |  | 0
| 0794 | ArcStrength_Channel17 | I16 | 1 |  |  |  | R | 通道 17 监测的实时电弧强度 | Real-time arc intensity detected by channel 17 |  |  | 0
| 0795 | ArcStrength_Channel18 | I16 | 1 |  |  |  | R | 通道 18 监测的实时电弧强度 | Real-time arc intensity detected by channel 18 |  |  | 0
| 0796 | ArcStrength_Channel19 | I16 | 1 |  |  |  | R | 通道 19 监测的实时电弧强度 | Real-time arc intensity detected by channel 19 |  |  | 0
| 0797 | ArcStrength_Channel20 | I16 | 1 |  |  |  | R | 通道 20 监测的实时电弧强度 | Real-time arc intensity detected by channel 20 |  |  | 0
| 0798 | ArcStrength_Channel21 | I16 | 1 |  |  |  | R | 通道 21 监测的实时电弧强度 | Real-time arc intensity detected by channel 21 |  |  | 0
| 0799 | ArcStrength_Channel22 | I16 | 1 |  |  |  | R | 通道 22 监测的实时电弧强度 | Real-time arc intensity detected by channel 22 |  |  | 0
| 079A | ArcStrength_Channel23 | I16 | 1 |  |  |  | R | 通道 23 监测的实时电弧强度 | Real-time arc intensity detected by channel 23 |  |  | 0
| 079B | ArcStrength_Channel24 | I16 | 1 |  |  |  | R | 通道 24 监测的实时电弧强度 | Real-time arc intensity detected by channel 24 |  |  | 0
| 079C | ArcStrength_Channel25 | I16 | 1 |  |  |  | R | 通道 25 监测的实时电弧强度 | Real-time arc intensity detected by channel 25 |  |  | 0
| 079D | ArcStrength_Channel26 | I16 | 1 |  |  |  | R | 通道 26 监测的实时电弧强度 | Real-time arc intensity detected by channel 26 |  |  | 0
| 079E | ArcStrength_Channel27 | I16 | 1 |  |  |  | R | 通道 27 监测的实时电弧强度 | Real-time arc intensity detected by channel 27 |  |  | 0
| 079F | ArcStrength_Channel28 | I16 | 1 |  |  |  | R | 通道 28 监测的实时电弧强度 | Real-time arc intensity detected by channel 28 |  |  | 0
| 07A0 | ArcStrength_Channel29 | I16 | 1 |  |  |  | R | 通道 29 监测的实时电弧强度 | Real-time arc intensity detected by channel 29 |  |  | 0
| 07A1 | ArcStrength_Channel30 | I16 | 1 |  |  |  | R | 通道 30 监测的实时电弧强度 | Real-time arc intensity detected by channel 30 |  |  | 0
| 07A2 | ArcStrength_history_Channel1 | I16 | 1 |  |  |  | R | 通道 1 上电后记录监测到的电弧强度历史 最大值，掉电后自动清除 | Channel 1, History record of monitored arc intensity after power-on. Maximum value cleared automatically after power failure |  |  | 0
| 07A3 | ArcStrength_history_Channel2 | I16 | 1 |  |  |  | R | 通道 2 上电后记录监测到的电弧强度历史 最大值，掉电后自动清除 | Channel 2, History record of monitored arc intensity after power-on. Maximum value cleared automatically after power failure |  |  | 0
| 07A4 | ArcStrength_history_Channel3 | I16 | 1 |  |  |  | R | 通道 3 上电后记录监测到的电弧强度历史 最大值，掉电后自动清除 | Channel 3, History record of monitored arc intensity after power-on. Maximum value cleared automatically after power failure |  |  | 0
| 07A5 | ArcStrength_history_Channel4 | I16 | 1 |  |  |  | R | 通道 4 上电后记录监测到的电弧强度历史 最大值，掉电后自动清除 | Channel 4, History record of monitored arc intensity after power-on. Maximum value cleared automatically after power failure |  |  | 0
| 07A6 | ArcStrength_history_Channel5 | I16 | 1 |  |  |  | R | 通道 5 上电后记录监测到的电弧强度历史 最大值，掉电后自动清除 | Channel 5, History record of monitored arc intensity after power-on. Maximum value cleared automatically after power failure |  |  | 0
| 07A7 | ArcStrength_history_Channel6 | I16 | 1 |  |  |  | R | 通道 6 上电后记录监测到的电弧强度历史 最大值，掉电后自动清除 | Channel 6, History record of monitored arc intensity after power-on. Maximum value cleared automatically after power failure |  |  | 0
| 07A8 | ArcStrength_history_Channel7 | I16 | 1 |  |  |  | R | 通道 7 上电后记录监测到的电弧强度历史 最大值，掉电后自动清除 | Channel 7, History record of monitored arc intensity after power-on. Maximum value cleared automatically after power failure |  |  | 0
| 07A9 | ArcStrength_history_Channel8 | I16 | 1 |  |  |  | R | 通道 8 上电后记录监测到的电弧强度历史 最大值，掉电后自动清除 | Channel 8, History record of monitored arc intensity after power-on. Maximum value cleared automatically after power failure |  |  | 0
| 07AA | ArcStrength_history_Channel9 | I16 | 1 |  |  |  | R | 通道 9 上电后记录监测到的电弧强度历史 最大值，掉电后自动清除 | Channel 9, History record of monitored arc intensity after power-on. Maximum value cleared automatically after power failure |  |  | 0
| 07AB | ArcStrength_history_Channel10 | I16 | 1 |  |  |  | R | 通道 10 上电后记录监测到的电弧强度历史 最大值，掉电后自动清除 | Channel 10, History record of monitored arc intensity after power-on. Maximum value cleared automatically after power failure |  |  | 0
| 07AC | ArcStrength_history_Channel11 | I16 | 1 |  |  |  | R | 通道 11 上电后记录监测到的电弧强度历史 最大值，掉电后自动清除 | Channel 11, History record of monitored arc intensity after power-on. Maximum value cleared automatically after power failure |  |  | 0
| 07AD | ArcStrength_history_Channel12 | I16 | 1 |  |  |  | R | 通道 12 上电后记录监测到的电弧强度历史 最大值，掉电后自动清除 | Channel 12, History record of monitored arc intensity after power-on. Maximum value cleared automatically after power failure |  |  | 0
| 07AE | ArcStrength_history_Channel13 | I16 | 1 |  |  |  | R | 通道 13 上电后记录监测到的电弧强度历史 最大值，掉电后自动清除 | Channel 13, History record of monitored arc intensity after power-on. Maximum value cleared automatically after power failure |  |  | 0
| 07AF | ArcStrength_history_Channel14 | I16 | 1 |  |  |  | R | 通道 14 上电后记录监测到的电弧强度历史 最大值，掉电后自动清除 | Channel 14, History record of monitored arc intensity after power-on. Maximum value cleared automatically after power failure |  |  | 0
| 07B0 | ArcStrength_history_Channel15 | I16 | 1 |  |  |  | R | 通道 15 上电后记录监测到的电弧强度历史 最大值，掉电后自动清除 | Channel 15, History record of monitored arc intensity after power-on. Maximum value cleared automatically after power failure |  |  | 0
| 07B1 | ArcStrength_history_Channel16 | I16 | 1 |  |  |  | R | 通道 16 上电后记录监测到的电弧强度历史 最大值，掉电后自动清除 | Channel 16, History record of monitored arc intensity after power-on. Maximum value cleared automatically after power failure |  |  | 0
| 07B2 | ArcStrength_history_Channel17 | I16 | 1 |  |  |  | R | 通道 17 上电后记录监测到的电弧强度历史 最大值，掉电后自动清除 | Channel 17, History record of monitored arc intensity after power-on. Maximum value cleared automatically after power failure |  |  | 0
| 07B3 | ArcStrength_history_Channel18 | I16 | 1 |  |  |  | R | 通道 18 上电后记录监测到的电弧强度历史 最大值，掉电后自动清除 | Channel 18, History record of monitored arc intensity after power-on. Maximum value cleared automatically after power failure |  |  | 0
| 07B4 | ArcStrength_history_Channel19 | I16 | 1 |  |  |  | R | 通道 19 上电后记录监测到的电弧强度历史 最大值，掉电后自动清除 | Channel 19, History record of monitored arc intensity after power-on. Maximum value cleared automatically after power failure |  |  | 0
| 07B5 | ArcStrength_history_Channel20 | I16 | 1 |  |  |  | R | 通道 20 上电后记录监测到的电弧强度历史 最大值，掉电后自动清除 | Channel 20, History record of monitored arc intensity after power-on. Maximum value cleared automatically after power failure |  |  | 0
| 07B6 | ArcStrength_history_Channel21 | I16 | 1 |  |  |  | R | 通道 21 上电后记录监测到的电弧强度历史 最大值，掉电后自动清除 | Channel 21, History record of monitored arc intensity after power-on. Maximum value cleared automatically after power failure |  |  | 0
| 07B7 | ArcStrength_history_Channel22 | I16 | 1 |  |  |  | R | 通道 22 上电后记录监测到的电弧强度历史 最大值，掉电后自动清除 | Channel 22, History record of monitored arc intensity after power-on. Maximum value cleared automatically after power failure |  |  | 0
| 07B8 | ArcStrength_history_Channel23 | I16 | 1 |  |  |  | R | 通道 23 上电后记录监测到的电弧强度历史 最大值，掉电后自动清除 | Channel 23, History record of monitored arc intensity after power-on. Maximum value cleared automatically after power failure |  |  | 0
| 07B9 | ArcStrength_history_Channel24 | I16 | 1 |  |  |  | R | 通道 24 上电后记录监测到的电弧强度历史 最大值，掉电后自动清除 | Channel 24, History record of monitored arc intensity after power-on. Maximum value cleared automatically after power failure |  |  | 0
| 07BA | ArcStrength_history_Channel25 | I16 | 1 |  |  |  | R | 通道 25 上电后记录监测到的电弧强度历史 最大值，掉电后自动清除 | Channel 25, History record of monitored arc intensity after power-on. Maximum value cleared automatically after power failure |  |  | 0
| 07BB | ArcStrength_history_Channel26 | I16 | 1 |  |  |  | R | 通道 26 上电后记录监测到的电弧强度历史 最大值，掉电后自动清除 | Channel 26, History record of monitored arc intensity after power-on. Maximum value cleared automatically after power failure |  |  | 0
| 07BC | ArcStrength_history_Channel27 | I16 | 1 |  |  |  | R | 通道 27 上电后记录监测到的电弧强度历史 最大值，掉电后自动清除 | Channel 27, History record of monitored arc intensity after power-on. Maximum value cleared automatically after power failure |  |  | 0
| 07BD | ArcStrength_history_Channel28 | I16 | 1 |  |  |  | R | 通道 28 上电后记录监测到的电弧强度历史 最大值，掉电后自动清除 | Channel 28, History record of monitored arc intensity after power-on. Maximum value cleared automatically after power failure |  |  | 0
| 07BE | ArcStrength_history_Channel29 | I16 | 1 |  |  |  | R | 通道 29 上电后记录监测到的电弧强度历史 最大值，掉电后自动清除 | Channel 29, History record of monitored arc intensity after power-on. Maximum value cleared automatically after power failure |  |  | 0
| 07BF | ArcStrength_history_Channel30 | I16 | 1 |  |  |  | R | 通道 30 上电后记录监测到的电弧强度历史 最大值，掉电后自动清除 | Channel 30, History record of monitored arc intensity after power-on. Maximum value cleared automatically after power failure |  |  | 0
安规参数区 Safety Parameter Area(0x0800-0x0FFF)
开机参数Boot Parameters (0x0800-0x083F)
| 0800 | ConnectWaitTime | U16 | 1 | 秒 | 1 | 65535 | RW | 并网前等待时间 | Waiting time before generate on grid power | Installer
| 0801 | PowerUpSpeed | U16 | 1 | %Pn/min | 1 | 3000 | RW | 100表示1分钟升到满载对应的速率，其他值以此为基准进行乘除计算 | 100 mean fully power sided in one minute, Other values are calculated based on this | Installer
| 0802 | ReconnectWaitTime | U16 | 1 | 秒 | 1 | 65535 | RW | 电网故障恢复后重新并网前等待时间 | Waiting time after grid fault recovery | Installer
| 0803 | ReconnectPowerUpSpeed | U16 | 1 | %Pn/min | 1 | 3000 | RW | 100表示1分钟升到满载对应的速率，其他值以此为基准进行乘除计算 | 100 mean fully power sided in one minute, Other values are calculated based on this | Installer
| 0804 | VoltHighLimit | U16 | 0.1 | V | 0 | 65535 | RW | 启动电网电压上限 | Upper limit for starting voltage (Grid side) | End Users
| 0805 | VoltLowLimit | U16 | 0.1 | V | 0 | 65535 | RW | 启动电网电压下限 | Lower limit for starting Voltage (Grid Side) | End Users
| 0806 | FreqHighLimit | U16 | 0.01 | Hz | 4000 | 7000 | RW | 启动电网频率上限 | Upper limit for starting frequency (Grid side) | End Users
| 0807 | FreqLowLimit | U16 | 0.01 | Hz | 4000 | 7000 | RW | 启动电网频率下限 | Lower limit for starting Frequency (Grid Side) | End Users
| 0808 | ReconnectVoltHighLimit | U16 | 0.1 | V | 0 | 65535 | RW | 重连电网电压上限 | Upper limit for reconnected grid voltage | End Users
| 0809 | ReconnectVoltLowLimit | U16 | 0.1 | V | 0 | 65535 | RW | 重连电网电压下限 | Lower limit For reconnected grid voltage | End Users
| 080A | ReconnectFreqHighLimit | U16 | 0.01 | Hz | 4000 | 7000 | RW | 重连电网频率上限 | Upper limit for reconnected grid frequency | End Users
| 080B | ReconnectFreqLowLimit | U16 | 0.01 | Hz | 4000 | 7000 | RW | 重连电网频率下限 | Lower limit for reconnected grid frequency | End Users
电压保护参数Grid protection Parameters(0x0840-0x087F)
| 0840 | Voltage Config | U16 |  |  |  |  | RW | Bit0：过压一级保护使能位 Bit1：过压二级保护使能位 Bit2：过压三级保护使能位 Bit3：欠压一级保护使能位 Bit4：欠压二级保护使能位 Bit5：欠压三级保护使能位 Bit6：10分钟过压保护使能位 | Bit0：OV1 protection enable bits Bit1：OV2 protection enable bits Bit2：OV3 protection enable bit Bit3：UV1 protection enable bits Bit4：UV2 protection enable bits Bit5：UV3 Protection enable bits Bit6：over voltage protection enable bits(ten minutes time period) | Installer
| 0841 | RatedVoltage | U16 | 0.1 | V | 0 | 65535 | RW | 额定电网电压 | Grid Rated voltage | Installer
| 0842 | FirstOvervoltageProtectionValue | U16 | 0.1 | V | 0 | 65535 | RW | 一级过压保护值 | OV1 trigger Value | End Users
| 0843 | FirstOvervoltageProtectionTime | U16 | 10 | ms | 1 | 65535 | RW | 一级过压保护时间 | OV1 trigger time | Installer
| 0844 | SecondOvervoltageProtectionValue | U16 | 0.1 | V | 0 | 65535 | RW | 二级过压保护值 | OV2 Trigger Value | End Users
| 0845 | SecondOvervoltageProtectionTime | U16 | 10 | ms | 1 | 65535 | RW | 二级过压保护时间 | OV2 Trigger time | Installer
| 0846 | ThirdOvervoltageProtectionValue | U16 | 0.1 | V | 0 | 65535 | RW | 三级过压保护值 | OV3 Trigger value | End Users
| 0847 | ThirdOvervoltageProtectionTime | U16 | 10 | ms | 1 | 65535 | RW | 三级过压保护时间 | OV3 Trigger Time | Installer
| 0848 | FirstUnderVoltageProtectionValue | U16 | 0.1 | V | 0 | 65535 | RW | 一级欠压保护值 | UV1 trigger Value | End Users
| 0849 | FirstUndervoltageProtectionTime | U16 | 10 | ms | 1 | 65535 | RW | 一级欠压保护时间 | UV1 trigger time | Installer
| 084A | SecondUnderVoltageProtectionValue | U16 | 0.1 | V | 0 | 65535 | RW | 二级欠压保护值 | UV2 Trigger Value | End Users
| 084B | SecondUndervoltageProtectionTime | U16 | 10 | ms | 1 | 65535 | RW | 二级欠压保护时间 | UV2 Trigger time | Installer
| 084C | ThirdUnderVoltageProtectionValue | U16 | 0.1 | V | 0 | 65535 | RW | 三级欠压保护值 | UV3 Trigger value | End Users
| 084D | ThirdUndervoltageProtectionTime | U16 | 10 | ms | 1 | 65535 | RW | 三级欠压保护时间 | UV3 Trig+K852:K863ger Time | Installer
| 084E | 10MinOvervoltageProtectionValue | U16 | 0.1 | V | 0 | 65535 | RW | 电网10分钟过压保护值 | Over Voltage protection for Ten minutes range | Installer
频率保护参数Frquency Protection Parameter(0x0880-0x08BF)
| 0880 | FrequencyConfig | U16 |  |  |  |  | RW | Bit0 过频一级保护使能位 Bit1 过频二级保护使能位 Bit2 过频三级保护使能位 Bit3 欠频一级保护使能位 Bit4 欠频二级保护使能位 Bit5 欠频三级保护使能位 | Bit0：OF1 protection enable bits Bit1：OF2 protection enable bits Bit2：OF3 protection enable bit Bit3：UF1 protection enable bits Bit4：UF2 protection enable bits Bit5：UF3 Protection enable bits | Installer
| 0881 | RatedFrequency | U16 | 0.01 | Hz | 4000 | 7000 | RW | 额定电网频率 | Grid Rated Frequency | Installer
| 0882 | FirstOverfrequencyProtectionValue | U16 | 0.01 | Hz | 4000 | 7000 | RW | 一级过频保护值 | OF1 Trigger Value | End Users
| 0883 | FirstOverfrequencyProtectionTime | U16 | 10 | ms | 1 | 65535 | RW | 一级过频保护时间 | OF1 trigger time | Installer
| 0884 | SecondOverfrequencyProtectionValue | U16 | 0.01 | Hz | 4000 | 7000 | RW | 二级过频保护值 | OF2 Trigger Value | End Users
| 0885 | SecondOverfrequencyProtectionTime | U16 | 10 | ms | 1 | 65535 | RW | 二级过频保护时间 | OF2 Trigger time | Installer
| 0886 | ThirdOverfrequencyProtectionValue | U16 | 0.01 | Hz | 4000 | 7000 | RW | 三级过频保护值 | OF3 Trigger value | End Users
| 0887 | ThirdOverfrequencyProtectionTime | U16 | 10 | ms | 1 | 65535 | RW | 三级过频保护时间 | OF3 Trigger Time | Installer
| 0888 | FirstUnderfrequencyProtectionValue | U16 | 0.01 | Hz | 4000 | 7000 | RW | 一级欠频保护值 | UF1 trigger Value | End Users
| 0889 | FirstUnderfrequencyProtectionTime | U16 | 10 | ms | 1 | 65535 | RW | 一级欠频保护时间 | UF1 trigger time | Installer
| 088A | SecondUnderfrequencyProtectionValue | U16 | 0.01 | Hz | 4000 | 7000 | RW | 二级欠频保护值 | UF2 Trigger Value | End Users
| 088B | SecondUnderfrequencyProtectionTime | U16 | 10 | ms | 1 | 65535 | RW | 二级欠频保护时间 | UF2 Trigger time | Installer
| 088C | ThirdUnderfrequencyProtectionValue | U16 | 0.01 | Hz | 4000 | 7000 | RW | 三级欠频保护值 | UF3 Trigger value | End Users
| 088D | ThirdUnderfrequencyProtectionTime | U16 | 10 | ms | 1 | 65535 | RW | 三级欠频保护时间 | UF3 Trigger Time | Installer
DCIProtection Parameter(0x08C0-0x08FF)
| 08C0 | DCI Config | U16 |  |  |  |  | RW | Bit0：DCI 一级保护使能位 Bit1：DCI 二级保护使能位 Bit2：DCI 三级保护使能位 Bit3：DCI 测试使能位 | Bit0：DCI level 1 protection Bit1：DCI level 2 protection Bit2：DCI level 3 protection Bit3：DCI testing enable bot | Installer
| 08C1 | DCIFirstProtectionValue | U16 | 1 | mA | 1 | 65535 | RW | DCI一级保护值 | DCI level 1 tripping value | Installer
| 08C2 | DCIFirstProtectionTime | U16 | 10 | ms | 1 | 65535 | RW | DCI一级保护时间 | DCI level 1 tripping time | Installer
| 08C3 | DCISecondProtectionValue | U16 | 1 | mA | 1 | 65535 | RW | DCI二级保护值 | DCI level 2 tripping value | Installer
| 08C4 | DCISecondProtectionTime | U16 | 10 | ms | 1 | 65535 | RW | DCI二级保护时间 | DCI level 2 tripping tie | Installer
| 08C5 | DCIThirdProtectionValue | U16 | 1 | mA | 1 | 65535 | RW | DCI三级保护值 | DCI level 3 tripping value | Installer
| 08C6 | DCIThirdProtectionTime | U16 | 10 | ms | 1 | 65535 | RW | DCI三级保护时间 | DCI level 3 tripping time | Installer
| 08C7 | DCITestValue1 | I16 | 1 | mA | -32768 | 32767 | RW | DCI R相测试值 | DCI phase R testing value | Installer
| 08C8 | DCITestValue2 | I16 | 1 | mA | -32768 | 32767 | RW | DCI S相测试值 | DCI phase S testing value | Installer
| 08C9 | DCITestValue3 | I16 | 1 | mA | -32768 | 32767 | RW | DCI T相测试值 | DCI phase T testing value | Installer
| 08CA | DCIFirstProtectionProportion | U16 | 0.01 | % | 1 | 65535 | RW | DCI一级保护比例 | DCI level 1 protection Ratio | Installer
| 08CB | DCISecondProtectionProportion | U16 | 0.01 | % | 1 | 65535 | RW | DCI二级保护比例 | DCI level 2 protection Ratio | Installer
| 08CC | DCIThirdProtectionProportion | U16 | 0.01 | % | 1 | 65535 | RW | DCI三级保护比例 | DCI level 3 protection Ratio | Installer
Active power &Over/Under voltage Power Derate Paramter(0x0900-0x093F)
| 0900 | Remote Config | U16 |  |  |  |  | RW | Bit0：有功降载使能位 Bit1：远程开关机使能位 Bit2：过压降载使能位 Bit3：过压充电降载 Bit4：欠压降充电功率使能位 Bit5：DRM0使能位 Bit6：逻辑接口（DRM1-8）使能位 Bit7：防逆流过载使能位（VDE4105使能位） | Bit0：Active power derate Bit1：remtely on/off control Bit2：power derate leading by high AC voltage Bit3：battery charging power derate leading high voltage Bit4：battery charging power derate by low voltage Bit5：DRM0 Bit6：logic interface（DRM1-8） Bit7：reflux power overload（VDE4105） | Installer
| 0901 | ActiveOutputLimit | U16 | 0.1 | % | 0 | 1000 | RW | 有功输出百分比 | The percentage of active power output | Installer
| 0902 | ActiveOutputDownSpeed | U16 | 1 | %Pn/min | 1 | 300 | RW | 有功降载速率 | active power derating rate
| 0903 | GridVoltageDropStart | U16 | 0.1 | V | 0 | 65535 | RW | 电网过压降载起始点 | the start point of power derate leading by high grid voltage | Installer
| 0904 | GridVoltageDropStop | U16 | 0.1 | V | 0 | 65535 | RW | 电网过压降载终止点 | the end point of power derate leading by high ac voltage | Installer
| 0905 | GridVoltageDropMinPower | I16 | 1 | % | -100 | 100 | RW | 电网过压降载截止功率 | cut -off power of power derate leading by high ac voltage | Installer
| 0906 | OvervoltageDownSpeed | U16 | 1 | %Pn/min | 1 | 300 | RW | 过压降载速率 | power derating rate leading by high ac voltage | Installer
| 0907 | ChgDerateVoltStart | U16 | 0.1 | V | 0 | 65535 | RW | 电网欠压降载起始点 | the start point of power derate leading by low grid voltage | Installer
| 0908 | ChgDerateVoltEnd | U16 | 0.1 | V | 0 | 65535 | RW | 电网欠压降载终止点 | the end point of power derate leading by low ac voltage | Installer
| 0909 | ChgDerateMinPower | I16 | 1 | % | -100 | 100 | RW | 电网欠压降载截止功率 | cut -off power of power derate leading by low ac voltage | Installer
| 090A | PowerForLogic1 | I16 | 1 | % | -100 | 100 | RW | 逻辑接口1对应功率 | logic interface 1 corresponding power | Installer
| 090B | PowerForLogic2 | I16 | 1 | % | -100 | 100 | RW | 逻辑接口2对应功率 | logic interface 2 corresponding power | Installer
| 090C | PowerForLogic3 | I16 | 1 | % | -100 | 100 | RW | 逻辑接口3对应功率 | logic interface 3 corresponding power | Installer
| 090D | PowerForLogic4 | I16 | 1 | % | -100 | 100 | RW | 逻辑接口4对应功率 | logic interface 4 corresponding power | Installer
| 090E | PowerForLogic5 | I16 | 1 | % | -100 | 100 | RW | 逻辑接口5对应功率 | logic interface 5 corresponding power | Installer
| 090F | PowerForLogic6 | I16 | 1 | % | -100 | 100 | RW | 逻辑接口6对应功率 | logic interface 6 corresponding power | Installer
| 0910 | PowerForLogic7 | I16 | 1 | % | -100 | 100 | RW | 逻辑接口7对应功率 | logic interface 7 corresponding power | Installer
| 0911 | PowerForLogic8 | I16 | 1 | % | -100 | 100 | RW | 逻辑接口8对应功率 | logic interface 8 corresponding power | Installer
| 0912 | RefluxPower | U16 | 1 | % | 0 | 100 | RW | 防逆流功率（VDE4105安规并网功率上限） | Reflux power (upper limit of VDE4105 safety grid-connected power) | Installer
| 0913 | RefluxOVloadTime | U16 | 10 | ms | 0 | 65535 | RW | 防逆流过载时间（VDE4105安规逆流过载脱网时间） | Reflux power over load (upper limit of VDE4105 safety grid-connected power) | Installer
| 0914 | LogicDerateSpeed | U16 | 1 | %Pn/min | 1 | 65535 | RW | 逻辑接口降载速率 | Logical interface derating rate | Installer
| 0915 | LogicReloadSpeed | U16 | 1 | %Pn/min | 1 | 65535 | RW | 逻辑接口回载速率 | Logical interface reload rate | Installer
| 0916 | VoltageDerateResponseTime | U16 | 1 | 秒 | 0 | 65535 | RW | 电压降载时间 | Voltage derate time | Installer
Over/Under Frquency Power Derate(0x0940-0x097F)
| 0940 | FrequencyDerateConfig | U16 |  |  |  |  | RW | Bit0：过频输出降载使能 Bit1：欠频输入降载使能 Bit2：过频回载使能 Bit3：欠频回载使能 Bit4：从额定功率开始降载使能 Bit5：当前功率计算降载斜率使能 Bit12-13：降载模式（0斜率模式/1频率范围模式） | Bit0：enable, higher frequency power derate Bit1：enable, lower frequency power derate Bit2：enable, higher frequency power reload Bit3：enable, lower frequency power reload Bit4：enable,power derate start from rated power Bit5：enable,derating slope calculate by current power Bit12-13：derating mode(0: slope mode ; 1:frquency mode) | Installer
| 0941 | OverfrequencyStart | U16 | 0.01 | Hz | 4000 | 7000 | RW | 过频降载起始频率 | the Starting point of power derate leading by higher frequency | Installer
| 0942 | OverfrequencyEnd | U16 | 0.01 | Hz | 4000 | 7000 | RW | 过频降载截止频率。频率范围模式有效 | The ending point of power derate leading by higher frequency | Installer
| 0943 | OverfrequencySlope | U16 | 1 | %Pn/Hz | 1 | 300 | RW | 过频降载斜率百分比。斜率模式有效 德标slope=1/(s*fn) | the percentage of power derate leading higher frequency German Standard slope=1/(s*fn) | Installer
| 0944 | OverfrequencyResponseDelay | U16 | 10 | ms | 0 | 65535 | RW | 过频降载启动等待时间 | waiting time for power derate leading by higher frequency | Installer
| 0945 | OverfrequencyReloadDelay | U16 | 10 | ms | 0 | 65535 | RW | 过频回载前等待时间 | waiting time for power reload leading by higher frequency | Installer
| 0946 | OverfrequencyReloadStart | U16 | 0.01 | Hz | 4000 | 7000 | RW | 过频降载回载频率。"实际频率<回载频率"时允许回载 | reload frequency for power reload leading by higher frequency | Installer
| 0947 | OverfrequencyReloadSpeed | U16 | 1 | %Pn/min | 1 | 300 | RW | 过频回载速率百分比 | the percentage of power reload rate leading by higher frequency | Installer
| 0948 | UnderfrequencyStart | U16 | 0.01 | Hz | 4000 | 7000 | RW | 欠频降载起始频率 | the Starting point of power derate leading by lower frequency | Installer
| 0949 | UnderfrequencyEnd | U16 | 0.01 | Hz | 4000 | 7000 | RW | 欠频降载截止频率。频率范围模式有效 | The ending point of power derate leading by lower frequency | Installer
| 094A | UnderfrequencySlope | U16 | 1 | %Pn/Hz | 1 | 300 | RW | 欠频降载斜率百分比。斜率模式有效 | the percentage of power derate leading lower frequency German Standard slope=1/(s*fn) | Installer
| 094B | UnderfrequencyResponseDelay | U16 | 10 | ms | 0 | 65535 | RW | 欠频降载启动等待时间 | waiting time for power derate leading by lower frequency | Installer
| 094C | UnderfrequencyReloadDelay | U16 | 10 | ms | 0 | 65535 | RW | 欠频回载前等待时间 | waiting time for power reload leading by lower frequency | Installer
| 094D | UnderfrequencyReloadStart | U16 | 0.01 | Hz | 4000 | 7000 | RW | 欠频降载回载频率。"实际频率>回载频率"时允许回载 | reload frequency for power reload leading by lower frequency | Installer
| 094E | UnderfrequencyReloadSpeed | U16 | 1 | %Pn/min | 1 | 300 | RW | 欠频回载速率百分比 | the percentage of power reload rate leading by lower frequency | Installer
| 094F | FrequencyRecoverMax | U16 | 0.01 | Hz | 4000 | 7000 | RW | 退出降载最高频率。过欠频共用 | Highest frequency to exist load reduction. | Installer
| 0950 | FrequencyRecoverMin | U16 | 0.01 | Hz | 4000 | 7000 | RW | 退出降载最低频率。过欠频共用 | lowest frequency to exist load reduction. | Installer
| 0951 | ESSOverFrequencyStart | U16 | 0.01 | Hz | 4000 | 7000 | RW | （储能）过频降载起始频率 | (Energy storage) Over-frequency derate start frequency | Installer
| 0952 | ESSOverfrequencyEnd | U16 | 0.01 | Hz | 4000 | 7000 | RW | （储能）过频降载截止频率。频率范围模式有效 | (Energy storage) cut-off frequency for over-frequency derate. Frequency range mode is valid | Installer
| 0953 | ESSOverFrequencySlope | U16 | 1 | %Pn/Hz | 1 | 300 | RW | （储能）过频降载斜率百分比。斜率模式有效 德标slope=1/(s*fn) | (Energy storage) Over-frequency derate slope percentage. Slope mode is valid German standard slope=1/(s*fn) | Installer
| 0954 | ESSOverFrequencyResponseDelay | U16 | 10 | ms | 0 | 65535 | RW | （储能）过频降载启动等待时间 | (Energy storage) Over-frequency derate start-up waiting time | Installer
| 0955 | ESSOverFrequencyReloadDelay | U16 | 10 | ms | 0 | 65535 | RW | （储能）过频回载前等待时间 | (Energy storage) Waiting time before over-frequency reload | Installer
| 0956 | ESSOverfrequencyReloadStart | U16 | 0.01 | Hz | 4000 | 7000 | RW | （储能）过频降载回载频率。禁止过频回载时生效。 | (Energy storage) Over-frequency derate reloading frequency. It takes effect when over-frequency reload is prohibited. | Installer
| 0957 | ESSOverFrequencyReloadSpeed | U16 | 1 | %Pn/min | 1 | 300 | RW | （储能）过频回载速率百分比 | (Energy storage) Over-frequency reload rate percentage | Installer
| 0958 | ESSUnderFrequencyStart | U16 | 0.01 | Hz | 4000 | 7000 | RW | （储能）欠频降载起始频率 | (Energy storage) Under-frequency derate start frequency | Installer
| 0959 | ESSUnderfrequencyEnd | U16 | 0.01 | Hz | 4000 | 7000 | RW | （储能）欠频降载截止频率。频率范围模式有效 | (Energy storage) cut-off frequency of under-frequency derate. Frequency range mode is valid | Installer
| 095A | ESSUnderFrequencySlope | U16 | 1 | %Pn/Hz | 1 | 300 | RW | （储能）欠频降载斜率百分比。斜率模式有效 | (Energy storage) Under-frequency derate slope percentage. Slope mode is valid | Installer
| 095B | ESSUnderFrequencyResponseDelay | U16 | 10 | ms | 0 | 65535 | RW | （储能）欠频降载启动等待时间 | (Energy storage) Under-frequency derate start-up waiting time | Installer
| 095C | ESSUnderFrequencyReloadDelay | U16 | 10 | ms | 0 | 65535 | RW | （储能）欠频回载前等待时间 | (Energy storage) waiting time before under-frequency reload | Installer
| 095D | ESSUnderfrequencyReloadStart | U16 | 0.01 | Hz | 4000 | 7000 | RW | （储能）欠频降载回载频率。禁止欠频回载时生效。 | (Energy storage) Under-frequency derate reloading frequency. It takes effect when Under-frequency reload is prohibited. | Installer
| 095E | ESSUnderFrequencyReloadSpeed | U16 | 1 | %Pn/min | 1 | 300 | RW | （储能）欠频回载速率百分比 | (Energy storage) Percentage of under-frequency reload rate | Installer
| 095F | ESSFrequencyRecoverMax | U16 | 0.01 | Hz | 4000 | 7000 | RW | （储能）退出降载最高频率。过欠频共用 | (Energy storage) The highest frequency for exiting derate. Over&Under-frequency sharing | Installer
| 0960 | ESSFrequencyRecoverMin | U16 | 0.01 | Hz | 4000 | 7000 | RW | （储能）退出降载最低频率。过欠频共用 | (Energy storage) The lowest frequency for exiting derate. Over&Under-frequency sharing | Installer
| 0961 | ESSOverFrequencyTransition | U16 | 0.01 | Hz | 4000 | 7000 | RW | （储能）过频降载功率穿越频率点。使能0940 Bit6时有效。 | (Energy storage) Over-frequency derate power crosses the frequency point. It is valid when 0940 Bit6 is enabled. | Installer
| 0962 | ESSUnderFrequencyTransition | U16 | 0.01 | Hz | 4000 | 7000 | RW | （储能）欠频降载功率穿越频率点。使能0940 Bit6时有效。 | (Energy storage) Under-frequency derate power crosses the frequency point. It is valid when 0940 Bit6 is enabled. | Installer
Reactive power Parameter(0x0980-0x09BF)
| 0980 | ReactiveConfig | U16 |  |  |  |  | RW | Bit0：无功使能 Bit1-3：无功模式 Bit8：无功模式三电压进入使能位 | Bit0：enable reactive power Bit1-3：reactive power mode Bit8：enable, reactive mode 3 (voltage mode ) | Installer
| 0981 | PowerFactor | I16 | 0.0001 |  | -10000 | 10000 | RW | 功率因数，用于无功模式一计算Tanphi | power factor, by using reactive mode 1 to calculate Tanphi | Installer
| 0982 | FixedReactivePercentage | I16 | 0.01 | % | -10000 | 10000 | RW | 固定无功功率百分比，用于无功模式二计算无功量 | fixed percentage pf reactive power, calculate the reactive power by using reactive mode 2 | Installer
| 0983 | ReactiveCos1 | I16 | 0.0001 |  | -10000 | 10000 | RW | 用于无功模式三，第一点功率因数值 | For reactive mode 3，the 1st point power factor | Installer
| 0984 | ReactivedynamicValue1 | I16 | 1 | % | -100 | 100 | RW | 用于无功模式三，第一点功率百分比 | For reactive mode 3, the 1st point power percentage | Installer
| 0985 | ReactiveCos2 | I16 | 0.0001 |  | -10000 | 10000 | RW | 用于无功模式三，第二点功率因数值 | For reactive mode 3，the 2nd point power factor | Installer
| 0986 | ReactivedynamicValue2 | I16 | 1 | % | -100 | 100 | RW | 用于无功模式三，第二点功率百分比 | For reactive mode 3, the 2nd point power percentage | Installer
| 0987 | ReactiveCos3 | I16 | 0.0001 |  | -10000 | 10000 | RW | 用于无功模式三，第三点功率因数值 | For reactive mode 3，the 3rd point power factor | Installer
| 0988 | ReactivedynamicValue3 | I16 | 1 | % | -100 | 100 | RW | 用于无功模式三，第三点功率百分比 | For reactive mode 3, the 3rd point power percentage | Installer
| 0989 | ReactiveCos4 | I16 | 0.0001 |  | -10000 | 10000 | RW | 用于无功模式三，第四点功率因数值 | For reactive mode 3，the 4th point power factor | Installer
| 098A | ReactivedynamicValue4 | I16 | 1 | % | -100 | 100 | RW | 用于无功模式三，第四点功率百分比 | For reactive mode 3, the 4th point power percentage | Installer
| 098B | LockinV | U16 | 1 | % | 0 | 200 | RW | 用于无功模式三，LockinV电压数值百分比 | For reactive mode 3，the lochinV voltage percentage | Installer
| 098C | LockoutV | U16 | 1 | % | 0 | 200 | RW | 用于无功模式三，LockoutV电压数值百分比 | For reactive mode 3，the lochoutV voltage percentage | Installer
| 098D | HighVoltStartValue4 | U16 | 1 | % | 0 | 200 | RW | 用于无功模式四，高压起始电压百分比 | For reactive mode 4, the percentage of higher voltage start up point | Installer
| 098E | HighVoltEndValue4 | U16 | 1 | % | 0 | 200 | RW | 用于无功模式四，高压终止电压百分比 | For Reactive mode 4, the percentage of higher voltage ending point | Installer
| 098F | LowVoltStartValue4 | U16 | 1 | % | 0 | 200 | RW | 用于无功模式四，低压起始电压百分比 | for reactive mode 4 ,the percentage of lower voltage start up point | Installer
| 0990 | LowVoltEndValue4 | U16 | 1 | % | 0 | 200 | RW | 用于无功模式四，低压终止电压百分比 | For reactive mode 4, the percentage of lower voltage ending point | Installer
| 0991 | LockinPower4 | U16 | 1 | % | 0 | 100 | RW | 用于无功模式四，Lockin功率值百分比 | For reactive mode 4 ，Lockinpower percentage | Installer
| 0992 | LockoutPower4 | U16 | 1 | % | 0 | 100 | RW | 用于无功模式四，Lockout功率值百分比 | For Reactive mode 4，Lockout power percentage | Installer
| 0993 | MaxReactivePower4 | U16 | 0.01 | % | 0 | 10000 | RW | 用于无功模式四，最大无功功率百分比 | for Reactive mode 4 , The max reactive power percentage | Installer
| 0994 | ReactiveResponseWaitTime4 | U16 | 10 | ms | 0 | 65535 | RW | 用于无功模式四，无功响应等待时间 | For Reactive mode 4, waiting time for reactive power response | Installer
| 0995 | ReactivePowerOffset | I16 | 0.01 | %Qmax | -10000 | 10000 | RW | 用于无功模式四，无功偏移量 | For Reactive mode4, reactive power offset value | Installer
| 0996 | ReactivePowerHighStart | I16 | 0.01 | %Pn | -10000 | 10000 | RW | 用于无功模式四，高压起始电压点无功功率百分比 | For reactive mode 4, the percentage of reactive power (higher voltage start point) | Installer
| 0997 | HighVoltStartValue5 | U16 | 1 | % | 0 | 200 | RW | 用于无功模式五，高压起始电压百分比 | For reactive mode 5, the percentage of higher voltage start up point | Installer
| 0998 | HighVoltEndValue5 | U16 | 1 | % | 0 | 200 | RW | 用于无功模式五，高压终止电压百分比 | For Reactive mode 5, the percentage of higher voltage ending point | Installer
| 0999 | LowVoltStartValue5 | U16 | 1 | % | 0 | 200 | RW | 用于无功模式五，低压起始电压百分比 | for reactive mode 5 ,the percentage of lower voltage start up point | Installer
| 099A | LowVoltEndValue5 | U16 | 1 | % | 0 | 200 | RW | 用于无功模式五，低压终止电压百分比 | For reactive mode 5, the percentage of lower voltage ending point | Installer
| 099B | LockinPower5 | U16 | 1 | % | 0 | 100 | RW | 用于无功模式五，Lockin功率值百分比 | For reactive mode 5 ，Lockinpower percentage | Installer
| 099C | LockoutPower5 | U16 | 1 | % | 0 | 100 | RW | 用于无功模式五，Lockout功率值百分比 | For Reactive mode 5，Lockout power percentage | Installer
| 099D | MaxReactivePower5 | U16 | 0.01 | % | 0 | 10000 | RW | 用于无功模式五，最大无功功率百分比 | for Reactive mode 5 , The max reactive power percentage | Installer
| 099E | ReactiveResponseWaitTime5 | U16 | 10 | ms | 0 | 65535 | RW | 用于无功模式五，无功响应等待时间 | For Reactive mode 5, waiting time for reactive power response | Installer
| 099F | PhaseType | U16 |  |  | 0 | 2 | RW | 用于无功模式六，相位类型 0：零无功功率 1：滞后无功功率 2：超前无功功率 | For Reactive mode 6 ，phase type 0：no Reactive power 1：lagging 2：leading | Installer
| 09A0 | ReactiveResponsePeriod | U16 | 1 | 秒 | 1 | 65535 | RW | 用于无功（1、2、3、4、5、6）设置无功调节时长 | for reactive mode （1、2、3、4、5、6）adjust the time period for reactive power mode | Installer
| 09A1 | MaxLaggingReactivePower4 | U16 | 0.01 | %Pn | 0 | 10000 | RW | 无功模式四，最大滞后无功功率百分比 | Reactive power mode four, the maximum lagging reactive power percentage | Installer
09A2
09A3
09A4
09A5
09A6
09A7
09A8
09A9
Voltage ride through Parameter(0x09C0-0x09FF)
| 09C0 | VRTConfig | U16 |  |  |  |  | RW | Bit0：LVRT使能位 Bit1：OVRT使能位 Bit2：零电流模式使能位 BIt3：继承穿越前无功电流 Bit8-11：电压穿越电流计算模式 | Bit0：LVRT enable bit Bit1：OVRT enable bit Bit2：0 current mode enable bot BIt3：Keep reactive current before VRT Bit8-11：VRT current calculation Mode | Installer
| 09C1 | LvrtInVolt | U16 | 1 | % | 0 | 65535 | RW | 进入LVRT电压值百分比 | The Voltage percentage (start point,LVRT) | Installer
| 09C2 | LvrtFirstPointVolt | U16 | 1 | % | 0 | 65535 | RW | 低压穿越第一点电压百分比 | the voltage percentage (1st point, LVRT) | Installer
| 09C3 | LvrtFirstPointTime | U16 | 1 | ms | 0 | 65535 | RW | 低压穿越第一点时间 | Time for 1st point ,LVRT | Installer
| 09C4 | LvrtSecondPointVolt | U16 | 1 | % | 0 | 65535 | RW | 低压穿越第二点电压百分比 | the voltage percentage (2ND point, LVRT) | Installer
| 09C5 | LvrtSecondPointTime | U16 | 1 | ms | 0 | 65535 | RW | 低压穿越第二点时间 | Time for 2nd point ,LVRT | Installer
| 09C6 | LvrtThirdPointVolt | U16 | 1 | % | 0 | 65535 | RW | 低压穿越第三点电压百分比 | the voltage percentage (3rd point, LVRT) | Installer
| 09C7 | LvrtThirdPointTime | U16 | 1 | ms | 0 | 65535 | RW | 低压穿越第三点时间 | Time for 3rd point ,LVRT | Installer
| 09C8 | LvrtFourthPointVolt | U16 | 1 | % | 0 | 65535 | RW | 低压穿越第四点电压百分比 | the voltage percentage (4th point, LVRT) | Installer
| 09C9 | LvrtFourthPointTime | U16 | 1 | ms | 0 | 65535 | RW | 低压穿越第四点时间 | Time for 4th point ,LVRT | Installer
| 09CA | LvrtReactiveCurrentCoefficientK | U16 | 0.1 | p.u. | 0 | 65535 | RW | 低压穿越无功电流系数K | Reactive Current Coefficient (K），LVRT | Installer
| 09CB | LvrtWaitingTimeAfterVoltageRecovery | U16 | 1 | ms | 0 | 65535 | RW | 低压穿越恢复后的等待时间 | Waiting time after LVRT Recovery | Installer
| 09CC | LvrtPowerBackRate | U16 | 1 | %Pn/min | 1 | 300 | RW | 低压穿越功率回载速率 | Power reload rate (back from LVRT) | Installer
| 09CD | OvrtInVlot | U16 | 1 | % | 0 | 65535 | RW | 进入OVRT电压值百分比 | The Voltage percentage (start point,OVRT) | Installer
| 09CE | OvrtFirstPointVolt | U16 | 1 | % | 0 | 65535 | RW | 高压穿越第一点电压百分比 | the voltage percentage (1st point, OVRT) | Installer
| 09CF | OvrtFirstPointTime | U16 | 10 | ms | 0 | 65535 | RW | 高压穿越第一点时间 | Time for 1st point ,OVRT | Installer
| 09D0 | OvrtSecondPointVolt | U16 | 1 | % | 0 | 65535 | RW | 高压穿越第二点电压百分比 | the voltage percentage (2ND point, OVRT) | Installer
| 09D1 | OvrtSecondPointTime | U16 | 10 | ms | 0 | 65535 | RW | 高压穿越第二点时间 | Time for 2nd point ,OVRT | Installer
| 09D2 | OvrtThirdPointVolt | U16 | 1 | % | 0 | 65535 | RW | 高压穿越第三点电压百分比 | the voltage percentage (3rd point, OVRT) | Installer
| 09D3 | OvrtThirdPointTime | U16 | 10 | ms | 0 | 65535 | RW | 高压穿越第三点时间 | Time for 3rd point ,OVRT | Installer
| 09D4 | OvrtFourthPointVolt | U16 | 1 | % | 0 | 65535 | RW | 高压穿越第四点电压百分比 | the voltage percentage (4th point, OVRT) | Installer
| 09D5 | OvrtFourthPointTime | U16 | 10 | ms | 0 | 65535 | RW | 高压穿越第四点时间 | Time for 4th point ,OVRT | Installer
| 09D6 | OvrtReactiveCurrentCoefficientK | U16 | 0.1 | p.u. | 0 | 65535 | RW | 高压穿越无功电流系数K | Reactive Current Coefficient (K），OVRT | Installer
| 09D7 | OvrtWaitingTimeAfterVoltageRecovery | U16 | 1 | ms | 0 | 65535 | RW | 高压穿越恢复后的等待时间 | Waiting time after OVRT Recovery | Installer
| 09D8 | OvrtPowerBackRate | U16 | 1 | %Pn/min | 1 | 300 | RW | 高压穿越功率回载速率 | Power reload rate (back from OVRT) | Installer
| 09D9 | ZeroCurrentModeInLowVolt | U16 | 1 | % | 0 | 65535 | RW | 零电流模式进入低电压百分比 | the percentage to low voltage mode from zero current mode | Installer
| 09DA | ZeroCurrentModeInHighVolt | U16 | 1 | % | 0 | 65535 | RW | 零电流模式进入高电压百分比 | the percentage to high voltage mode from zero current mode | Installer
| 09DB | LvrtOutVolt | U16 | 1 | % | 0 | 65535 | RW | 低压穿越退出电压值百分比 | the voltage percentage for LVRT EXIST | Installer
| 09DC | LvrtIqVoltStart | U16 | 1 | % | 0 | 65535 | RW | 低压穿越无功电流计算起始电压值百分比 | The starting point, voltage percentage for reactive current calculation(LVRT) | Installer
| 09DD | OvrtOutVolt | U16 | 1 | % | 0 | 65535 | RW | 高压穿越退出电压值百分比 | the voltage percentage for OVRT EXIST | Installer
| 09DE | OvrtIqVoltStart | U16 | 1 | % | 0 | 65535 | RW | 高压穿越无功电流计算起始电压值百分比 | The starting point, voltage percentage for reactive current calculation(0VRT) | Installer
islanding、GFCI、ISO Parameter(0x0A00-0x0A3F)
| 0A00 | IslandConfig | U16 |  |  |  |  | RW | Bit0：孤岛使能寄存器 | Bit0：ISLANDING ENABLE BIT | Installer
| 0A01 | GFCIConfig | U16 |  |  |  |  | RW | Bit0：GFCI使能寄存器 | Bit0：GFCI enable bit | Installer
| 0A02 | ISOConfig | U16 |  |  |  |  | RW | Bit0：绝缘阻抗使能寄存器 Bit1：接地检测使能寄存器 | Bit0：Insulation Resistance testing enable bit Bit1：ground Testing enable bit | Installer
| 0A03 | InsulationProtectionValue | U16 | 1 | kΩ | 30 | 65535 | RW | 绝缘阻抗保护值 | Insulation resistance Value | Installer
| 0A04 | IsoLeakageCurrentLimit | U16 | 1 | mA | 1 | 50 | RW | 组件对地泄露电流限制 | leakage current limit , PV to ground | Installer
| 0A05 | GFCILimit | U16 | 1 | mA/kVA | 1 | 50 | RW | 漏电流限制（暂不开放，设置无效） | Leakage current limit（not to public , can not make change） | Installer
0A06
0A07
0A08
0A09
0A0A
0A0B
0A0C
0A0D
ARC(0x0A40-0x0A7F)
| 0A40 | [9 empty] | Installer
Paranters setting (0x1000-0x17FF)
Basic Parameter Configuration(0x1000-0x10FF)
| 1000 | AddressMask_Config_Basic1 | U64 |  |  |  |  | R | 本字段每一位对应本字段地址以上（包括本字段地址）的64个地址的有效性。bit4代表本字段最高位地址加1所在的地址。 0代表无效；1代表有效。 | Each Character in this field, will verify the validity of 64 addresses. Bit4 represents the address where the highest bit address of this field plus 1, 0 means invalid; 1 means valid. | End Users | 00000000 | 0000001F
| 1001 | [9 empty] | End Users
| 1002 | [9 empty] | End Users
| 1003 | [9 empty] | End Users
| 1004 | SysTimeConfig_Year | U16 |  | 年 | 0 | 99 | RW | 系统时间-年份； 实际年份等于2000+寄存器值 | System time -year,Actual year=2000+values in Register | End Users | 1 | 0
| 1005 | SysTimeConfig_Month | U16 |  | 月 | 1 | 12 | RW | 系统时间-月份 | System time-Month | End Users | 1 | 0
| 1006 | SysTimeConfig_Date | U16 |  | 日 | 1 | 31 | RW | 系统时间-日分 | System time-Date | End Users | 1 | 0
| 1007 | SysTimeConfig_Hour | U16 |  | 时 | 0 | 23 | RW | 系统时间-小时 | System time -Hour | End Users | 1 | 0
| 1008 | SysTimeConfig_Minute | U16 |  | 分 | 0 | 59 | RW | 系统时间-分钟 | System Time -Minutes | End Users | 1 | 0
| 1009 | SysTimeConfig_Second | U16 |  | 秒 | 0 | 59 | RW | 系统时间-秒 | System Time-Second | End Users | 1 | 0
| 100A | SysTimeConfig_Control | U16 |  |  | 1 | 1 | RW | 写入值为1时，系统时间影子寄存器中的值更新到实际系统时间； 读取时，返回上次写入操作的状态： 0x0000：成功 0x0001：正在操作 0xFFFB：操作失败，控制器拒绝响应（可能控制器正忙或配置错误） 0xFFFC：操作失败，控制器无应答 0xFFFD：操作失败，当前功能被禁止 0xFFFE：操作失败，参数存取失败 0xFFFF：操作失败，输入参数有误 | Input value is 1, the value of shadow register in system time will upgrade to the real time. It will return to pervious operation status when you read it. 0x0000：success 0x0001：Operating 0xFFFB：Fail,controller refuse to response (controller busy or configuration issue） 0xFFFC：Fail ,Controller no response 0xFFFD：Fail, Current Function Disable 0xFFFE：Fail,Parameter can not be save 0xFFFF：Fail Input Parameters incorrect | End Users | 1 | 0
| 100B | RS485Config_Address | U16 |  |  | 1 | 247 | RW | RS485配置-地址 | RS 485 configuration- communication address | End Users | 1 | 0
| 100C | RS485Config_Baud | U16 |  |  | 0 | 4 | RW | RS485波特率选择； 0：4800bps 1：9600bps（默认） 2：19200bps 3：38400bps 4：57600bps | RS485 Baud Rate Selection 0：4800bps 1：9600bps（Default） 2：19200bps 3：38400bps 4：57600bps | End Users | 1 | 0
| 100D | RS485Config_StopBit | U16 |  |  | 0 | 2 | RW | RS485停止位选择； 0：1位停止位（默认） 1：1.5位停止位 2：2位停止位 | RS485Stop bit selection； 0：1bit stop bit（默认） 1：1.5 bit stop bit 2：2bit stop bit | End Users | 1 | 0
| 100E | RS485Config_ParityBit | U16 |  |  | 0 | 4 | RW | RS485校验位选择； 0：无校验/None（默认） 1：偶校验/Even 2：奇校验/Odd 3：高/Mark 4：低/Space | RS485 check bit selection； 0：No Check/None（默认） 1：Even 2：Odd 3：HIgh/Mark 4：Low/Space | End Users | 1 | 0
| 100F | RS485Config_Control | U16 |  |  | 1 | 1 | RW | 写入值为1时，RS485配置影子寄存器中的值更新到系统RS485配置中； 读取时，返回上次写入操作的状态： 0x0000：成功 0x0001：正在操作 0xFFFB：操作失败，控制器拒绝响应（可能控制器正忙或配置错误） 0xFFFC：操作失败，控制器无应答 0xFFFD：操作失败，当前功能被禁止 0xFFFE：操作失败，参数存取失败 0xFFFF：操作失败，输入参数有误 | Input value is 1, the value of shadow register in system time will upgrade to the real time. It will return to pervious operation status when you read it. 0x0000：success 0x0001：Operating 0xFFFB：Fail,controller refuse to response (controller busy or configuration issue） 0xFFFC：Fail ,Controller no response 0xFFFD：Fail, Current Function Disable 0xFFFE：Fail,Parameter can not be save 0xFFFF：Fail Input Parameters incorrect | End Users | 1 | 0
| 1010 | PV_InputMode_Config | U16 |  |  | 0 | 1 | RW | PV输入模式选择； 0：并联模式 1：独立模式（默认） | PV input Mode Selection 0: Parallel Mode 1:Independent mode | Installer |  | 0
| 1011 | InputType_Channel0_Config | U16 |  |  | 0 | 255 | RW | 输入通道0类型选择； 值0表示当前通道不使用； 值1～127表示当前通道为光伏电池板输入； 值128~255表示当前通道为蓄电池输入； 若两个或两个以上通道的值相同且大于零，表示这些通道并联输入； | 0 Type input channel Selection Value "0" mean current input power supply are not available Vale Between "1～127" mean current input power supply by PV； Value between "128~255" mean input power supply by battery； If we got two or more than two values , and all values bogger than 0, it mean input power supply by PV & Battery | Installer | 1 | 0
| 1012 | InputType_Channel1_Config | U16 |  |  | 0 | 255 | RW |  |  | Installer | 1 | 0
| 1013 | InputType_Channel2_Config | U16 |  |  | 0 | 255 | RW |  |  | Installer | 1 | 0
| 1014 | InputType_Channel3_Config | U16 |  |  | 0 | 255 | RW |  |  | Installer | 1 | 0
| 1015 | InputType_Channel4_Config | U16 |  |  | 0 | 255 | RW |  |  | Installer |  | 0
| 1016 | InputType_Channel5_Config | U16 |  |  | 0 | 255 | RW |  |  | Installer |  | 0
| 1017 | InputType_Channel6_Config | U16 |  |  | 0 | 255 | RW |  |  | Installer |  | 0
| 1018 | InputType_Channel7_Config | U16 |  |  | 0 | 255 | RW |  |  | Installer |  | 0
| 1019 | InputType_Channel8_Config | U16 |  |  | 0 | 255 | RW |  |  | Installer |  | 0
| 101A | InputType_Channel9_Config | U16 |  |  | 0 | 255 | RW |  |  | Installer |  | 0
| 101B | InputType_Channel10_Config | U16 |  |  | 0 | 255 | RW |  |  | Installer |  | 0
| 101C | InputType_Channel11_Config | U16 |  |  | 0 | 255 | RW |  |  | Installer |  | 0
| 101D | InputType_Channel12_Config | U16 |  |  | 0 | 255 | RW |  |  | Installer |  | 0
| 101E | InputType_Channel13_Config | U16 |  |  | 0 | 255 | RW |  |  | Installer |  | 0
| 101F | InputType_Channel14_Config | U16 |  |  | 0 | 255 | RW |  |  | Installer |  | 0
| 1020 | InputType_Channel15_Config | U16 |  |  | 0 | 255 | RW |  |  | Installer |  | 0
| 1021 | InputType_Control | U16 |  |  | 1 | 1 | RW | 写入值为1时，输入通道类型影子寄存器中的值更新到系统输入通道类型配置中； 读取时，返回上次写入操作的状态： 0x0000：成功 0x0001：正在操作 0xFFFB：操作失败，控制器拒绝响应（可能控制器正忙或配置错误） 0xFFFC：操作失败，控制器无应答 0xFFFD：操作失败，当前功能被禁止 0xFFFE：操作失败，参数存取失败 0xFFFF：操作失败，输入参数有误 | Input value is 1, the value of shadow register in system time will upgrade to the real time. It will return to pervious operation status when you read it. 0x0000：success 0x0001：Operating 0xFFFB：Fail,controller refuse to response (controller busy or configuration issue） 0xFFFC：Fail ,Controller no response 0xFFFD：Fail, Current Function Disable 0xFFFE：Fail,Parameter can not be save 0xFFFF：Fail Input Parameters incorrect | Installer | 1 | 0
| 1022 | SafetyUpdateFromUSB_Control | U16 |  |  | 1 | 1 | RW | 写入值为1时，用于通讯板从U盘中取出安规参数； 读取时，返回上次写入操作的状态： 0x0000：成功 0x0001：正在操作 0xFFFB：操作失败，控制器拒绝响应（可能控制器正忙或配置错误） 0xFFFC：操作失败，控制器无应答 0xFFFD：操作失败，当前功能被禁止 0xFFFE：操作失败，参数存取失败 0xFFFF：操作失败，输入参数有误 | Input value is 1, the value of shadow register in system time will upgrade to the real time. It will return to pervious operation status when you read it. 0x0000：success 0x0001：Operating 0xFFFB：Fail,controller refuse to response (controller busy or configuration issue） 0xFFFC：Fail ,Controller no response 0xFFFD：Fail, Current Function Disable 0xFFFE：Fail,Parameter can not be save 0xFFFF：Fail Input Parameters incorrect | Installer | 1 | 0
| 1023 | AntiReflux_Control | U16 |  |  | 0 | 2 | RW | 防逆流使能控制 写入值为0时，禁止防逆流功能 写入值为1时，为默认防逆流模式 写入值为2时，为平均功率防逆流模式 | Reflux Power control input value 0, disable the reflux power input value 1, power reflux enable with minimum power among the three phase input value 2, power reflux enable with meaning value | Installer | 1 | 0
| 1024 | AntiReflux_Power | U16 | 10 | W | 0 | 65535 | RW | 防逆流功率 | Reflux power | Installer | 1 | 0
| 1025 | IVCurveScan_Control | U16 |  |  | 0 | 1 | RW | IV曲线扫描使能控制 | IV curve scan control | Installer | 1 | 0
| 1026 | IVCurveScan_Period | U16 | 1 | 分钟 | 5 | 65535 | RW | IV曲线扫描周期 | Iv Curve scan cycle | Installer | 1 | 0
| 1027 | IVCurveScan_Oneshot | U16 |  |  | 1 | 1 | RW | IV曲线扫描激活； 写入值为1时，激活1次IV曲线扫描； 读取时，返回上次写入操作的状态： 0x0000：成功 0x0001：正在操作 0xFFFB：操作失败，控制器拒绝响应（可能控制器正忙或配置错误） 0xFFFC：操作失败，控制器无应答 0xFFFD：操作失败，当前功能被禁止 0xFFFE：操作失败，参数存取失败 0xFFFF：操作失败，输入参数有误 | IV curve scan enable, input value 1, enable the I-V curve one time. It will return to pervious operation status when you read it. 0x0000：success 0x0001：Operating 0xFFFB：Fail,controller refuse to response (controller busy or configuration issue） 0xFFFC：Fail ,Controller no response 0xFFFD：Fail, Current Function Disable 0xFFFE：Fail,Parameter can not be save 0xFFFF：Fail Input Parameters incorrect | Installer | 1 | 0
| 1028 | IVCurveScan_ReadChannel | U16 |  |  | 0 | 31 | RW | IV曲线扫描回传数据通道。 该寄存器用于指定IV曲线扫描结果回传值所对应的PV通道。 | Channel for IV curve scan return value. This register used to specify the PV channel corresponding to the return value of the IV curve scan result. | Installer | 1 | 0
| 1029 | EPS_Control | U16 |  |  | 0 | 2 | RW | 应急供电使能控制 0：关闭应急供电(默认) 1：开启应急供电，禁止冷启动 2：开启应急供电，使能冷启动 | Emergency Power supply 1: disable emergency power supply 2 enable emergency power supply ,disable cold start 3enable emergency power supply enable cold start | End Users | 1 | 0
| 102A | EPS_WaitTime | U16 | 1 | 秒 | 0 | 65535 | RW | 应急供电启动等待时间（预留功能） | Waiting time for emergency power start (Reverse Function) | End Users |  | 0
| 102B | BatteryActive_Control | U16 |  |  | 0 | 1 | RW | 电池自动激活使能控制 | Battery automatic activation | End Users |  | 0
| 102C | BatteryActive_Oneshot | U16 |  |  | 1 | 1 | RW | 电池激活； 写入值为1时，进行1次电池激活； 读取时，返回上次写入操作的状态： 0x0000：成功 0x0001：正在操作 0xFFFB：操作失败，控制器拒绝响应（可能控制器正忙或配置错误） 0xFFFC：操作失败，控制器无应答 0xFFFD：操作失败，当前功能被禁止 0xFFFE：操作失败，参数存储失败 0xFFFF：操作失败，输入参数有误 | Battery active input value 1, enable the battery active one time. It will return to pervious operation status when you read it. 0x0000：success 0x0001：Operating 0xFFFB：Fail,controller refuse to response (controller busy or configuration issue） 0xFFFC：Fail ,Controller no response 0xFFFD：Fail, Current Function Disable 0xFFFE：Fail,Parameter can not be save 0xFFFF：Fail Input Parameters incorrect | End Users | 0 | 0
| 102D | CT_Auto_Calibrate | U16 |  |  | 1 | 1 | RW | CT自动校正； 写入值为1时，进行1次CT自动校正； 读取时，返回上次写入操作的状态： 0x0000：成功 0x0001：正在操作 0xFFFB：操作失败，控制器拒绝响应（可能控制器正忙或配置错误） 0xFFFC：操作失败，控制器无应答 0xFFFD：操作失败，当前功能被禁止 0xFFFE：操作失败，参数存储失败 0xFFFF：操作失败，输入参数有误 | CT Calibration(Automatic) input value 1, enable the CT calibration one time. It will return to pervious operation status when you read it. 0x0000：success 0x0001：Operating 0xFFFB：Fail,controller refuse to response (controller busy or configuration issue） 0xFFFC：Fail ,Controller no response 0xFFFD：Fail, Current Function Disable 0xFFFE：Fail,Parameter can not be save 0xFFFF：Fail Input Parameters incorrect | Installer | 1 | 0
| 102E | Italy_AutoTest | U16 |  |  | 1 | 2 | RW | 意大利自动测试 写入： 0x0001：执行标准测试； 0x0002：执行快速测试； 读取时，返回上次写入操作的状态： 0x0000：成功 0x0001：正在操作标准测试 0x0002：正在操作快速测试 0xFFFB：操作失败，控制器拒绝响应（可能控制器正忙或配置错误） 0xFFFC：操作失败，控制器无应答 0xFFFD：操作失败，当前功能被禁止 0xFFFE：操作失败，参数存储失败 0xFFFF：操作失败，输入参数有误 | Italy automatic test Write: Operate standard test; 0x0002: Operate quick test; When reading, return the status of the last write operation: 0x0000: success 0x0001: Standard test is being operated 0x0002: Quick test is being operated 0xFFFB: The operation failed and the controller refused to respond (maybe the controller is busy or the configuration is wrong) 0xFFFC: The operation failed and the controller did not respond 0xFFFD: Operation failed, current function is forbidden 0xFFFE: Operation failed, parameter storage failed 0xFFFF: The operation failed, and the input parameters are incorrect | Installer | 1 | 0
| 102F |  | U16 |  |  |  |  | RW |  |  | Installer |  | 0
| 1030 | EnergyStatistics_Date_Year | U16 | 1 | 年 | 0 | 19 | RW | 电能统计回传日期设置寄存器。 该寄存器指定回传的电能数据的年份。年份指相对逆变器系统时间最近第N年。N为寄存器值。 0：系统时间当年； 1：系统时间前1年； … 19：系统时间前19年。 | Register for statistics power return date. This register indicate specifics year of the returned energy data. Year refers to the Nth most recent year relative to the inverter system time. N is the register value. 0: the current year of the system time; 1: 1 year before the system time; 19：19 year before the system time | Installer | 1 | 0
| 1031 | EnergyStatistics_Date_Month | U16 | 1 | 月 | 1 | 12 | RW | 电能统计回传日期设置寄存器。 该寄存器指定回传的电能数据的月份。 | Register for statistics power return date. This register indicate specifics month of the returned energy data | Installer | 1 | 0
| 1032 | EnergyStatistics_Date_Date | U16 | 1 | 日 | 1 | 31 | RW | 电能统计回传日期设置寄存器。 该寄存器指定回传的电能数据的日分。 | Register for statistics power return date. This register indicate specifics Day of the returned energy data | Installer | 1 | 0
| 1033 | EnergyStatistics_Config | U16 |  |  |  |  | RW | 电能统计回传设置寄存器。 高字节：回传数据的日期时间设置。 0x01：每日，回传区前24条数据有效； 0x02：每月，回传区前31条数据有效； 0x03：每年，回传区前12条数据有效； 0x04：生命周期，回传区前20条数据有效； 其他：无效。 低字节：回传数据的物理量设置。 0x01：光伏发电量； 0x02：负载耗电量； 0x03：系统买电量； 0x04：系统卖电量； 0x05：电池充电量； 0x06：电池放电量； 其他：无效。 | Register for statistics power return date. High byte: the time setting of the returned data. 0x01: Every day, the first 24 data in the return area are valid; 0x02: Every month, the first 31 data in the return area are valid; 0x03: Every year, the first 12 data in the return area are valid; 0x04: life cycle, the first 20 data in the return area are valid; Other: invalid. Low byte: the setting of the returned data. 0x01: photovoltaic generation; 0x02: load consumption; 0x03: electricity Purchased from Grid ; 0x04: electricity sold to grid; 0x05: battery charging power; 0x06: battery discharging power; Other: invalid. | Installer | 1 | 0
| 1034 | Language | U16 |  |  | 0 | 65535 | RW | 逆变器菜单语言编号设置寄存器。 0： 1： | Register for language setting | End Users | 1 | 0
| 1035 | Parallel_Control | U16 |  |  | 0 | 1 | RW | 0：禁用并机功能 1：使能并机功能 | 0: Disable the inverters' parallel function 1: Enable the inverters' parallel function | Installer | 1 | 0
| 1036 | Parallel_Master_Slave | U16 |  |  | 0 | 1 | RW | 0：本机配置为从机 1：本机配置为主机（默认） | Configuration 0: Slave 1:Master | Installer | 1 | 0
| 1037 | Parallel_Address | U16 |  |  | 0 | 10 | RW | 本机并机地址 | Parallel address | Installer | 1 | 0
| 1038 | UnbalancedSupport_Control | U16 |  |  | 0 | 1 | RW | 3相4线模式电网不平衡支撑控制寄存器 0：禁用不平衡支撑功能（默认） 1：使能不平衡支撑功能 | 3-phase 4-wire mode grid unbalanced support control register 0: Disable unbalanced support function (default) 1: Enable unbalanced support function | Installer | 1 | 0
| 1039 | PV_Generation_Ratio | U16 | 0.001 | p.u. | 800 | 3600 | RW | 发电量倍率。默认值1000 | Generated power Rate, Default value 1000 | Installer |  | 0
| 103A | Energy_Purchase_Ratio | U16 | 0.001 | p.u. | 800 | 1500 | RW | 买电量倍率。默认值1000 | Import power Rate, Default Value 1000 | Installer |  | 0
| 103B | Energy_Selling_Ratio | U16 | 0.001 | p.u. | 800 | 1500 | RW | 卖电量倍率。默认值1000 | Export Power Rate, Default Value 1000 | Installer |  | 0
| 103C | Bat_Charge_Ratio | U16 | 0.001 | p.u. | 800 | 1500 | RW | 充电量倍率。默认值1000 | Battery Charging power Rate, Default Value 1000 | Installer |  | 0
| 103D | Bat_Discharge_Ratio | U16 | 0.001 | p.u. | 800 | 1500 | RW | 放电量倍率。默认值1000 | Battery Discharging Power, Default Value 1000 | Installer |  | 0
103E
103F
| 1040 | AddressMask_Config_Basic2 | U64 |  |  |  |  | R | 本字段每一位对应本字段地址以上（包括本字段地址）的64个地址的有效性。bit4代表本字段最高位地址加1所在的地址。 0代表无效；1代表有效。 | Each Character in this field, will verify the validity of 64 addresses. Bit4 represents the address where the highest bit address of this field plus 1, 0 means invalid; 1 means valid. | End Users | 00000000 | 00000022
| 1041 | [9 empty] | End Users
| 1042 | [9 empty] | End Users
| 1043 | [9 empty] | End Users
| 1044 | BatConfig_ID | U16 |  |  | 0 | 7 | RW | 电池序号。 该寄存器所指定的序号，与逆变器的实际的电池输入接口进行对应。 成功写入该寄存器后，电池参数将更新为所写入序号对应的参数。 | Battery serial number. The serial number specified by this register corresponds to the battery input interface of the inverter. After successfully writing to this register, the battery parameters will be updated to the parameters corresponding to the written serial number. | End Users | 1 | 0
| 1045 | BatConfig_Address | U16 |  |  | 0 | 99 | RW | 电池地址。 如果系统中允许接入多组电池，则该寄存器用于标记对应电池序号的物理接口的电池地址。 | Battery Communication Address, multiple battery connected in the system, this register is used to mark the battery address of the physical interface corresponding to the battery serial number. | End Users | 1 | 0
| 1046 | BatConfig_Potocol | U16 |  |  | 0 | 65535 | RW | 电池参数-通讯协议 0：首航内置BMS/DEFAULT 1：派能协议/PYLON 2：首航协议/GENERAL 3：AMASS 4：LG 5：Alpha.ESS 6：CATL 7：Weco | Battery parameter-communication protocol 0: Sofar Built-in BMS 1:Pylontech's Protocol 2： Sofar's Protocol 3：Amass 4:LG 5:Alpha ESS 6.CATL 7.Weco | End Users | 1 | 0
| 1047 | BatConfig_Voltage_Over | U16 | 0.1 | V | 0 | 65535 | RW | 电池参数-过压保护值 | Battery Parameter-Overvoltage protection | Installer | 1 | 0
| 1048 | BatConfig_Voltage_Charge | U16 | 0.1 | V | 0 | 65535 | RW | 电池参数-充电电压 | Battery Parameter-Charge voltage protection | Installer | 1 | 0
| 1049 | BatConfig_Voltage_Lack | U16 | 0.1 | V | 0 | 65535 | RW | 电池参数-欠压保护电压 铅酸电池可见 | Battery Parameter-undervoltage protection ,lead-acid battery visible | Installer | 1 | 0
| 104A | BatConfig_Voltage_Discharge_Stop | U16 | 0.1 | V | 0 | 65535 | RW | 电池参数-最低放电电压 | Battery Parameter-Lowest discharge voltage | Installer | 1 | 0
| 104B | BatConfig_Current_Charge_Limit | U16 | 0.01 | A | 0 | 65535 | RW | 电池参数-最大充电电流限制 | Battery Parameter-Maximum charge current limit | End Users | 1 | 0
| 104C | BatConfig_Current_Discharge_Limit | U16 | 0.01 | A | 0 | 65535 | RW | 电池参数-最大放电电流限制 | Battery Parameter-Maximum discharge current limit | End Users | 1 | 0
| 104D | BatConfig_Depth_of_Discharge | U16 | 1 | % | 1 | 90 | RW | DOD指示电网正常时的最大放电量，当SOC<1-DOD时逆变器停止放电，逆变器也会依据其他条件停止放电； DOD<=EOD | Dod indicates the max discharge power, when SOC<1-DOD, inverter will stop power discharge , inverter will stop power discharge caused by other issues. DOD<=EOD | End Users | 1 | 0
| 104E | BatConfig_End_of_Discharge | U16 | 1 | % | 1 | 90 | RW | EOD指示离网最大放电量，当SOC<1-EOD时逆变器停止放电，逆变器也会依据其他条件停止放电 | EOD indicate the max discharge power on off grid mode, when SOC<1-EOD, inverter will stop power discharge , inverter will stop power discharge caused by other issues. | End Users | 1 | 0
| 104F | BatConfig_Capacity | U16 | 1 | Ah | 1 | 65535 | RW | 电池参数-电池容量（默认50） | Battery Parameters-Capacity （Default 50） | End Users | 1 | 0
| 1050 | BatConfig_Voltage_Nominal | U16 | 0.1 | V | 0 | 65535 | RW | 电池参数-额定电池电压（默认0） | Battery Parameters-Rated Battery Voltage (Default 0） | End Users | 1 | 0
| 1051 | BatConfig_Cell_Type | U16 | 1 |  | 0 | 3 | RW | 电池参数-电芯类型； 0：铅酸（默认） 1：磷酸铁锂 2：三元 3：钛酸锂 | Battery Parameters_battery Type 0: Lead-acid(Default) 1: lithium iron phosphate Battery 2: Lithium Ternary Battery 3: lithium titanate Battery | End Users | 1 | 0
| 1052 | BatConfig_EPS_Buffer | U16 | 1 | % | 5 | 100 | RW | 电池参数-离网恢复放电回滞； EPS_Buffer不大于EOD | Battery parameters-lead acid resistance; Default value: 50mΩ; Internal resistance + line resistance | End Users | 1 | 0
| 1053 | BatConfig_Control | U16 |  |  |  |  | RW | 电池参数写入控制； 写入值为1时，电池参数影子寄存器中的值更新到系统电池参数配置中； 写入值为2时，电池参数影子寄存器中的值更新为BatConfig_Potocol的默认值； 读取时，返回上次写入操作的状态： 0x0000：成功 0x0001：正在操作 0xFFFB：操作失败，控制器拒绝响应（可能控制器正忙或配置错误） 0xFFFC：操作失败，控制器无应答 0xFFFD：操作失败，当前功能被禁止 0xFFFE：操作失败，参数存储失败 0xFFFF：操作失败，输入参数有误 | Battery parameters write in control. Input value is 1, the value of shadow register in battery parameters setting will upgrade to System battery parameter configuration .Input value is 2, the value of shadow register in battery parameters setting will upgrade to default value of BatConfig_Potocol . It will return to pervious operation status when you read it. 0x0000：success 0x0001：Operating 0xFFFB：Fail,controller refuse to response (controller busy or configuration issue） 0xFFFC：Fail ,Controller no response 0xFFFD：Fail, Current Function Disable 0xFFFE：Fail,Parameter can not be save 0xFFFF：Fail Input Parameters incorrect | End Users | 1 | 0
| 1054 | BatConfig_Address2 | U16 |  |  | 0 | 99 | RW | 电池地址。 如果系统中允许接入多组电池，则该寄存器用于标记对应电池序号的物理接口的电池地址。 | Battery address. If multiple batteries connected in the system, this register used to mark the battery address of the physical interface corresponding to the battery serial number. | End Users | 1
| 1055 | BatConfig_Address3 | U16 |  |  | 0 | 99 | RW | 电池地址。 如果系统中允许接入多组电池，则该寄存器用于标记对应电池序号的物理接口的电池地址。 | Battery address. If multiple batteries connected in the system, this register used to mark the battery address of the physical interface corresponding to the battery serial number. | End Users | 1
| 1056 | BatConfig_Address4 | U16 |  |  | 0 | 99 | RW | 电池地址。 如果系统中允许接入多组电池，则该寄存器用于标记对应电池序号的物理接口的电池地址。 | Battery address. If multiple batteries connected in the system, this register used to mark the battery address of the physical interface corresponding to the battery serial number. | End Users | 1
1057
1058
1059
105A
105B
105C
105D
105E
105F
| 1060 | PCCSampleMode | U16 |  |  | 0 | 2 | RW | PCC功率采集设备配置 0：不使用 1：电表 2：CT 3：ARPC | PCC power acquisition device configuration 0: not used 1: Electricity meter 2: CT 3: ARPC
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
106A
106B
106C
106D
106E
106F
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
107A
107B
107C
107D
107E
107F
| 1080 | AddressMask_Config_Basic3 | U64 |  |  |  |  | R | 本字段每一位对应本字段地址以上（包括本字段地址）的64个地址的有效性。bit4代表本字段最高位地址加1所在的地址。 0代表无效；1代表有效。 | Each Character in this field, will verify the validity of 64 addresses. Bit4 represents the address where the highest bit address of this field plus 1, 0 means invalid; 1 means valid. | Installer | 00000000 | 0000000F
| 1081 | [9 empty] | Installer
| 1082 | [9 empty] | Installer
| 1083 | [9 empty] | Installer
| 1084 | Arcing_Alarm_Enable | U16 |  |  |  |  | RW | 使能电弧检测功能 | Enable ARC testing | Installer
| 1085 | Arcing_ChannelSelfTest_Comm | U16 |  |  |  |  | RW | 写 1表示开始自检（自检所有通道）。 自检结束后自动清零。 | written 1 means start self testing(self check all channels)., all cleared after the self -testing | Installer
| 1086 | Arcing_ChannelSelfTest_Result | U32 |  |  |  |  | R | bit0表示通道 1 自检结果，bit1 表示通道 2的自检结果，bit2 表示通道 3的自检结 果，bit3表示通道 4 的自检结果。 1表示自检失败(或没有自检)，0 表示自 检成功。 | Bit0 represents the self-test result of channel 1, bit1 represents the self-test result of channel 2, bit2 represents the self-test result of channel 3, and bit3 represents the self-test result of channel 4. 1 means self-check failed (or no self-check), 0 means self-check succeeded. " | Installer
| 1087 | [9 empty] | Installer
| 1088 | Arcing_Alarm_Threshold1 | I16 | 1 |  | 0 | 127 | RW | 可设定的电弧报警阈值(所有通道) | Settable arc alarm threshold (all channels) | Installer
| 1089 | Arcing_Alarm_Threshold2 | I16 | 1 |  | 0 | 127 | RW | 可设定的电弧报警阈值(所有通道) | Settable arc alarm threshold (all channels) | Installer
| 108A | Arcing_Alarm_Threshold3 | I16 | 1 |  | 0 | 127 | RW | 可设定的电弧报警阈值(所有通道) | Settable arc alarm threshold (all channels) | Installer
| 108B | Arcing_Alarm_Threshold4 | I16 | 1 |  | 0 | 127 | RW | 可设定的电弧报警阈值(所有通道) | Settable arc alarm threshold (all channels) | Installer
| 108C | Arcing_Alarm_Clear | U16 |  |  | 0x1234 | 0x1234 | RW | 写入 0x1234 清除电弧报警(所有通道) | Write in 0x1234 to clear the arc alarm (all channels) | Installer
| 108D | Arcing_Alarm_ShutDown_Threshold | U16 | 1 |  | 1 | 32 | RW | DC电弧报警故障阀值：“当前电弧报警次数”大于等于“当前电弧报警次数”后，报DC电弧报警故障，逆变器关机 | DC arc alarm fault threshold: after "current arc alarm times" is greater than or equal to "current arc alarm times", a DC arc alarm fault is reported and the inverter shuts down | Installer
| 108E | Arcing_Alarm_Counter | U16 | 1 |  | 0 | 32 | R | 当前电弧报警次数 | Current arc alarm times | Installer
108F
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
109A
109B
109C
109D
109E
109F
10A0
10A1
10A2
10A3
10A4
10A5
10A6
10A7
10A8
10A9
10AA
10AB
10AC
10AD
10AE
10AF
10B0
10B1
10B2
10B3
10B4
10B5
10B6
10B7
10B8
10B9
10BA
10BB
10BC
10BD
10BE
10BF
10C0
10C1
10C2
10C3
10C4
10C5
10C6
10C7
10C8
10C9
10CA
10CB
10CC
10CD
10CE
10CF
10D0
10D1
10D2
10D3
10D4
10D5
10D6
10D7
10D8
10D9
10DA
10DB
10DC
10DD
10DE
10DF
10E0
10E1
10E2
10E3
10E4
10E5
10E6
10E7
10E8
10E9
10EA
10EB
10EC
10ED
10EE
10EF
10F0
10F1
10F2
10F3
10F4
10F5
10F6
10F7
10F8
10F9
10FA
10FB
10FC
10FD
10FE
10FF
远程控制Remote Control(0x1100-0x12FF)
| 1100 | AddressMask_Config_Remote1 | U64 |  |  |  |  | R | 本字段每一位对应本字段地址以上（包括本字段地址）的64个地址的有效性。bit4代表本字段最高位地址加1所在的地址。 0代表无效；1代表有效。 | Each Character in this field, will verify the validity of 64 addresses. Bit4 represents the address where the highest bit address of this field plus 1, 0 means invalid; 1 means valid. | End Users | 00000000 | 0000001C
| 1101 | [9 empty] | End Users
| 1102 | [9 empty] | End Users
| 1103 | [9 empty] | End Users
| 1104 | Remote_On_Off_Control | U16 |  |  | 0 | 1 | RW | 远程开关机。 0x0000：关机 0x0001：开机 | Remotely on/off control; 0x0000:off;0x0000 ON; | End Users | 1 | 0
| 1105 | Power_Control | U16 |  |  |  |  | RW | 功率控制； Bit0：有功（地址0x1106）使能位 Bit1：无功（地址0x1107-0x1108）使能位 Bit2：无功模式选择位（0：Reactive_Power；1：Power_Factor） | Power Control; Bit0: Active (address 0x1106) enable bit Bit1: Reactive power (address 0x1107-0x1108) enable bit Bit2: Reactive power mode selection bit (0: Reactive_Power; 1: Power_Factor) | End Users |  | 0
| 1106 | Active_Power_Export_Limit | U16 | 0.1 | % | 0 | 1000 | RW | 输出最大有功功率百分比 | Percentage of output maximum active power | End Users |  | 0
| 1107 | Active_Power_Import_Limit | U16 | 0.1 | % | 0 | 1000 | RW | 输入最大有功功率百分比 | Enter the percentage of maximum active power | End Users |  | 0
| 1108 | Reactive_Power_Setting | U16 | 0.1 | % | 0 | 1000 | RW | 无功功率百分比。 注意：最大无功功率受具体机型限制。 | Reactive power percentage. Note: The maximum reactive power is limited by specific models. | End Users |  | 0
| 1109 | Power_Factor_Setting | I16 | 0.01 | p.u. | -100 | 100 | RW | 功率因数。 注意：最低功率因数受具体机型限制。 | Power factor. Note: The minimum power factor is limited by the specific model. | End Users |  | 0
| 110A | Active_Power_Limit_Speed | U16 | 1 | % | 1 | 65535 | RW | 有功功率限制变化速率 | Active power limit rate of change | End Users |  | 0
| 110B | Reactive_Power_Response_Time | U16 | 0.1 | second | 0 | 65535 | RW | 无功功率设置响应时间 | Reactive power setting response time | End Users |  | 0
| 110C | [9 empty] | End Users |  | 0
| 110D | [9 empty] | End Users |  | 0
| 110E | [9 empty] | End Users |  | 0
| 110F | [9 empty] | End Users |  | 0
| 1110 | Energy_Storage_Mode_Control | U16 |  |  | 0 | 4 | RW | 储能工作模式设置； 0：自发自用模式 1：分时电价模式 2：定时充放模式 3：被动模式 4：削峰模式 用于更改工作模式。 | Storage working mode setting 0 self use mode 1 Time of use mode 2 Timing Mode 3 Passive mode 4 Peak cut mode used for change the working Mode | End Users | 1 | 0
| 1111 | Timing_ID | U16 |  |  | 0 | 3 | RW | 定时充放-规则序号； 序号越小，优先级越高。 成功写入该寄存器后，定时充放参数将更新为所写入序号对应的参数。 | Regular Charge or discharge -Smaller Serial number Rules, smaller high priority. After successfully writing to this register, the timing charge and discharge parameters will be updated to the parameters corresponding to the written serial number | End Users | 1 | 0
| 1112 | Timing_On_Off_Control | U16 |  |  | 0 | 1 | RW | 定时充放-使能控制； Bit0:充电使能 Bit1：放电使能 | Regular Charge or discharge -enable or disable control; Bit 0: Charging enable | End Users | 1 | 0
| 1113 | Timing_Charge_Start | U16 | 1 1 | 小时 分钟 | 0 0 | 23 59 | RW | 高字节。充电开始小时 低字节。充电开始分钟 | High Bit: Charging start hour Low Bit: Charging start hour | End Users | 1 | 0
| 1114 | Timing_Charge_End | U16 | 1 1 | 小时 分钟 | 0 0 | 23 59 | RW | 高字节。充电结束小时 低字节。充电结束分钟 | High Bit: Charging end hour Low Bit: Charging end hour | End Users | 1 | 0
| 1115 | Timing_Discharge_Start | U16 | 1 1 | 小时 分钟 | 0 0 | 23 59 | RW | 高字节。放电开始小时 低字节。放电开始分钟 | High Bit: Discharging start hour Low Bit: Charging start hour | End Users | 1 | 0
| 1116 | Timing_Discharge_End | U16 | 1 1 | 小时 分钟 | 0 0 | 23 59 | RW | 高字节。放电结束小时 低字节。放电结束分钟 | High Bit: Charging end hour Low Bit: Discharging end hour | End Users | 1 | 0
| 1117 | Timing_Power_Charge | U32 | 1 | W | 1 | 4294967296 | RW | 定时充放-充电功率 | Timing Mode -Charging power | End Users | 1 | 0
| 1118 | [9 empty] | End Users | 1 | 0
| 1119 | Timing_Power_Discharge | U32 | 1 | W | 1 | 4294967296 | RW | 定时充放-放电功率 | Timing Mode -Discharging power | End Users | 1 | 0
| 111A | [9 empty] | End Users | 1 | 0
| 111B | Timing_Rsvd1 | [6 empty] | 定时充放-预留1 | Timing Mode-Reverse 1 | End Users |  | 0
| 111C | Timing_Rsvd2 | [6 empty] | 定时充放-预留2 | Timing Mode-Reverse 2 | End Users |  | 0
| 111D | Timing_Rsvd3 | [6 empty] | 定时充放-预留3 | Timing Mode-Reverse 3 | End Users |  | 0
| 111E | Timing_Rsvd4 | [6 empty] | 定时充放-预留4 | Timing Mode-Reverse 4 | End Users |  | 0
| 111F | Timing_Control | U16 |  |  | 1 | 1 | RW | 定时充放写入控制； 写入值为1时，定时充放影子寄存器中的值更新到系统定时充放配置中； 读取时，返回上次写入操作的状态： 0x0000：成功 0x0001：正在操作 0xFFFB：操作失败，控制器拒绝响应（可能控制器正忙或配置错误） 0xFFFC：操作失败，控制器无应答 0xFFFD：操作失败，当前功能被禁止 0xFFFE：操作失败，参数存储失败 0xFFFF：操作失败，输入参数有误 | Timing Mode write in control. Input value is 1, the value of shadow register in battery parameters setting will upgrade to Timing Mode parameter configuration .Input . It will return to pervious operation status when you read it. 0x0000：success 0x0001：Operating 0xFFFB：Fail,controller refuse to response (controller busy or configuration issue） 0xFFFC：Fail ,Controller no response 0xFFFD：Fail, Current Function Disable 0xFFFE：Fail,Parameter can not be save 0xFFFF：Fail Input Parameters incorrect | End Users | 1 | 0
| 1120 | TOU_ID | U16 |  |  | 0 | 7 | RW | 分时电价-规则序号； 序号越小，优先级越高。 成功写入该寄存器后，分时电价参数将更新为所写入序号对应的参数。 | Time of Use Mode_Serial number Rules, The smaller the serial number, the higher the priority. After successfully writing to this register, the parameter for timing mode will be updated to the parameter corresponding to the written serial number. | End Users | 1 | 0
| 1121 | TOU_On_Off_Control | U16 |  |  | 0 | 1 | RW | 分时电价-规则使能； 0：禁用 1：使能 | Time of use Mode- Rules enable bit 0: Disable 1:Enable | End Users | 1 | 0
| 1122 | TOU_Charge_Start | U16 | 1 1 | 小时 分钟 | 0 0 | 23 59 | RW | 高字节。充电开始小时 低字节。充电开始分钟 | High bit, charging Start Hour Low bit charging start minutes | End Users | 1 | 0
| 1123 | TOU_Charge_End | U16 | 1 1 | 小时 分钟 | 0 0 | 23 59 | RW | 高字节。充电结束小时 低字节。充电结束分钟 | high bit, charging end hour, low bit charging end minutes | End Users | 1 | 0
| 1124 | TOU_Charge_Target_SOC | U16 | 1 | % | 30 | 100 | RW | 分时电价-强制充电截止SOC； 剩余电量百分比，当电池当前SOC达到该寄存器值时，强制充电结束并进入自发自用模式，同时禁止放电。 | Time of use mode-SOC stop line for forced charging, Percentage of remaining power, When the current battery SOC reaches this register value, Force charge stop enter into self-use mode, stop discharge at the same time | End Users | 1 | 0
| 1125 | TOU_Charge_Power | U32 | 1 | W | 1 | 4294967296 | RW | 分时电价-强制充电功率； 设置值不能超过机器额定功率。 | Time of use mode-Force charge power, input vale can not exceed nominal power | End Users | 1 | 0
| 1126 | [9 empty] | End Users | 1 | 0
| 1127 | TOU_Executed_Date_Start | U16 | 1 1 | 月 日 | 1 1 | 12 31 | RW | 高字节。规则开始生效月份 低字节。规则开始生效日期 | High Bit Rule function month, low bit Rule function Date | End Users | 1 | 0
| 1128 | TOU_Executed_Date_End | U16 | 1 1 | 月 日 | 1 1 | 12 31 | RW | 高字节。规则停止生效月份 低字节。规则停止生效日期 | High Bit Rule stop month, low bit Rule stop Date | End Users | 1 | 0
| 1129 | TOU_Executed_Day_of_Week | U16 |  |  |  |  | RW | 分时电价-规则生效星期； 该寄存器以位域表示，位为0表示无效星期，位为1表示有效星期 Bit0：星期一 Bit1：星期二 Bit2：星期三 Bit3：星期四 Bit4：星期五 Bit5：星期六 Bit6：星期日 | Time of use mode-Rule function weekdays；This register The register is represented by bit field, bit 0 means invalid week, bit 1 means valid week Bit0：Monday Bit1：Tuesday Bit2：Wednesday Bit3：Thursday Bit4：Friday Bit5：Saturday Bit6：Sunday | End Users | 1 | 0
| 112A | TOU_Rsvd1 | [6 empty] | 分时电价-预留1 | Time of use Mode -Reverse 1 | End Users |  | 0
| 112B | TOU_Rsvd2 | [6 empty] | 分时电价-预留2 | Time of use Mode -Reverse 2 | End Users |  | 0
| 112C | TOU_Rsvd3 | [6 empty] | 分时电价-预留3 | Time of use Mode -Reverse 3 | End Users |  | 0
| 112D | TOU_Rsvd4 | [6 empty] | 分时电价-预留4 | Time of use Mode -Reverse 4 | End Users |  | 0
| 112E | TOU_Rsvd5 | [6 empty] | 分时电价-预留5 | Time of use Mode -Reverse 5 | End Users |  | 0
| 112F | TOU_Control | U16 |  |  | 1 | 1 | RW | 分时电价-写入控制； 写入值为1时，分时电价影子寄存器中的值更新到系统分时电价配置中； 读取时，返回上次写入操作的状态： 0x0000：成功 0x0001：正在操作 0xFFFB：操作失败，控制器拒绝响应（可能控制器正忙或配置错误） 0xFFFC：操作失败，控制器无应答 0xFFFD：操作失败，当前功能被禁止 0xFFFE：操作失败，参数存储失败 0xFFFF：操作失败，输入参数有误 | Time of use Mode write in control. Input value is 1, the value of shadow register in battery parameters setting will upgrade to Time of use Mode parameter configuration .Input . It will return to pervious operation status when you read it. 0x0000：success 0x0001：Operating 0xFFFB：Fail,controller refuse to response (controller busy or configuration issue） 0xFFFC：Fail ,Controller no response 0xFFFD：Fail, Current Function Disable 0xFFFE：Fail,Parameter can not be save 0xFFFF：Fail Input Parameters incorrect | End Users | 1 | 0
| 1130 | Peak_Shaving_Discharge_Threshold | U32 | 1 | W | 100 |  | RW | 允许系统从电网买电的功率上限 | System allowable purchase power upper limit from Grid side | End Users |  | 0
| 1131 | [9 empty] | End Users |  | 0
| 1132 | Peak_Shaving_Charge_Threshold | U32 | 1 | W | 100 |  | RW | 允许系统向电网卖电的功率上限 | System allowable export power upper limit from Grid side | End Users |  | 0
| 1133 | [9 empty] | End Users |  | 0
1134
1135
1136
1137
1138
1139
113A
113B
113C
113D
113E
113F
| 1140 | AddressMask_Config_Remote2 | U64 |  |  |  |  | R | 本字段每一位对应本字段地址以上（包括本字段地址）的64个地址的有效性。bit4代表本字段最高位地址加1所在的地址。 0代表无效；1代表有效。 | Each Character in this field, will verify the validity of 64 addresses. Bit4 represents the address where the highest bit address of this field plus 1, 0 means invalid; 1 means valid. | End Users | 00000000 | 0000000F
| 1141 | [9 empty] | End Users
| 1142 | [9 empty] | End Users
| 1143 | [9 empty] | End Users
| 1144 | [10 empty] | 0 | 0
1145
1146
1147
1148
1149
114A
114B
114C
114D
114E
114F
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
115A
115B
115C
115D
115E
115F
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
116A
116B
116C
116D
116E
116F
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
117A
117B
117C
117D
117E
117F
| 1180 | AddressMask_Config_Remote3 | U64 |  |  |  |  | R | 本字段每一位对应本字段地址以上（包括本字段地址）的64个地址的有效性。bit4代表本字段最高位地址加1所在的地址。 0代表无效；1代表有效。 | Each Character in this field, will verify the validity of 64 addresses. Bit4 represents the address where the highest bit address of this field plus 1, 0 means invalid; 1 means valid. | End Users | 00000000 | 00000015
| 1181 | [9 empty] | End Users
| 1182 | [9 empty] | End Users
| 1183 | [9 empty] | End Users
| 1184 | Passive_Timeout | U16 | 1 | 秒 | 0 | 65535 | RW | 被动模式-超时控制； 默认值：0； 设置被动模式通信超时时间，当逆变器在超过该寄存器所设置时间内没有接收到任何通讯，逆变器强制执行超时动作。 特殊的，向该寄存器写入0将禁用超时功能。 | Passive Mode-Over time Control Default Value 0, over time setting for passive mode, if inverter can not receive any data in the time period, inverter will process the command in passive . If input "0", disable this function | End Users | 0 | 0
| 1185 | Passive_Timeout_Action | U16 |  |  | 0 | 1 | RW | 被动模式-超时动作； 0：强制待机 1：强制恢复为进入被动模式前的储能模式 | Passive mode-over time action 0: standby mode 1;Recover to pervious storage mode before change the working mode to passive mode | End Users |  | 0
| 1186 | Passive_Rsvd1 | [6 empty] | 被动模式-预留1 | Passive mode-Reversed 1 | End Users |  | 0
| 1187 | Passive_Manual_Gdes | I32 | 1 | W | -2147483648 | 2147483647 | RW | Manual模式期望电网功率（Gdes）； 正值表示功率方向“从电网至系统”； 负值表示功率方向“从系统至电网”。 | Manual mode expects grid power (Gdes); A positive value indicates that the power direction is "from grid to system"; Negative values indicate the power direction "from system to grid". | End Users | 1 | 0
| 1188 | [9 empty] | End Users | 1 | 0
| 1189 | Passive_Manual_Blo | I32 | 1 | W | -2147483648 | 2147483647 | RW | Manual模式电池最低充放电功率（Blo）； 正值表示充电； 负值表示放电。 | Manual mode battery minimum charge and discharge power (Blo); Positive value means charging; Negative values indicate discharge. | End Users | 1 | 0
| 118A | [9 empty] | End Users | 1 | 0
| 118B | Passive_Manual_Bup | I32 | 1 | W | -2147483648 | 2147483647 | RW | Manual模式电池最高充放电功率（Bup）； 正值表示充电； 负值表示放电。 | Manual mode battery maximum charge and discharge power (Blo); Positive value means charging; Negative values indicate discharge. | End Users | 1 | 0
| 118C | [9 empty] | End Users | 1 | 0
| 118D | Passive_Manual_Gdzup | I32 | 1 | W | -2147483648 | 2147483647 | RW | Manual模式允许卖电功率(Gdzup)； 正值表示功率方向“从电网至系统”； 负值表示功率方向“从系统至电网”。 | Manual mode selling electric power (Gdzup); positive value mean power from grid to system, negative value mean power from system to Grid | End Users |  | 0
| 118E | [9 empty] | End Users |  | 0
| 118F | Passive_Manual_Gdzlo | I32 | 1 | W | -2147483648 | 2147483647 | RW | Manual模式允许买电功率(Gdzlo)； 正值表示功率方向“从电网至系统”； 负值表示功率方向“从系统至电网”。 | Manual mode buy electric power (Gdzup); positive value mean power from grid to system, negative value mean power from system to Grid | End Users |  | 0
| 1190 | [9 empty] | End Users |  | 0
| 1191 | Passive_Scheduler_Gdes_Ante | I32 | 1 | W | -2147483648 | 2147483647 | RW | Scheduler模式期望电网功率(Gdes_Ante)； 计划任务参数，计划时间段内有效。 正值表示功率方向“从电网至系统”； 负值表示功率方向“从系统至电网”。 | Scheduler Mode Expect grid power(Gdes_Ante),Planned mask Parameter,vaild in Planned Parameter. positive value mean power from grid to system, negative value mean power from system to Grid | End Users |  | 0
| 1192 | [9 empty] | End Users |  | 0
| 1193 | Passive_Scheduler_Blo_Ante | I32 | 1 | W | -2147483648 | 2147483647 | RW | Scheduler模式电池最低充放电功率（Blo_Ante）； 计划任务参数，计划时间段内有效。 正值表示功率方向“从电网至系统”； 负值表示功率方向“从系统至电网”。 | Scheduler Mode minimum charge/discharge power (Blo_Ante),Planned mask Parameter,vaild in Planned Parameter. positive value mean power from grid to system, negative value mean power from system to Grid | End Users |  | 0
| 1194 | [9 empty] | End Users |  | 0
| 1195 | Passive_Scheduler_Bup_Ante | I32 | 1 | W | -2147483648 | 2147483647 | RW | Scheduler模式电池最高充放电功率（Bup_Ante）； 计划任务参数，计划时间段内有效。 正值表示功率方向“从电网至系统”； 负值表示功率方向“从系统至电网”。 | Scheduler Mode maximum charge/discharge power (Bup_Ante),Planned mask Parameter,vaild in Planned Parameter. positive value mean power from grid to system, negative value mean power from system to Grid | End Users |  | 0
| 1196 | [9 empty] | End Users |  | 0
| 1197 | Passive_Scheduler_Gdzup_Ante | I32 | 1 | W | -2147483648 | 2147483647 | RW | Scheduler模式允许卖电功率(Gdzup_Ante)； 计划任务参数，计划时间段内有效。 正值表示功率方向“从电网至系统”； 负值表示功率方向“从系统至电网”。 | Scheduler Mode allowable export power (Gdzup_Ante),Planned mask Parameter,vaild in Planned Parameter. positive value mean power from grid to system, negative value mean power from system to Grid | End Users |  | 0
| 1198 | [9 empty] | End Users |  | 0
| 1199 | Passive_Scheduler_Gdzlo_Ante | I32 | 1 | W | -2147483648 | 2147483647 | RW | Scheduler模式允许买电功率(Gdzlo_Ante)； 计划任务参数，计划时间段内有效。 正值表示功率方向“从电网至系统”； 负值表示功率方向“从系统至电网”。 | Scheduler Mode allowable buy power (Gdzlo_Ante),Planned mask Parameter,vaild in Planned Parameter. positive value mean power from grid to system, negative value mean power from system to Grid | End Users |  | 0
| 119A | [9 empty] | End Users |  | 0
| 119B | Passive_Scheduler_Gdes_Post | I32 | 1 | W | -2147483648 | 2147483647 | RW | Scheduler模式期望电网功率(Gdes_Post)； 计划任务参数，计划时间段后有效。 正值表示功率方向“从电网至系统”； 负值表示功率方向“从系统至电网”。 | Scheduler Mode expect grid power(Gdes_Post),Planned mask Parameter,vaild in Planned Parameter. positive value mean power from grid to system, negative value mean power from system to Grid | End Users |  | 0
| 119C | [9 empty] | End Users |  | 0
| 119D | Passive_Scheduler_Blo_Post | I32 | 1 | W | -2147483648 | 2147483647 | RW | Scheduler模式电池最低充放电功率（Blo_Post）； 计划任务参数，计划时间段后有效。 正值表示功率方向“从电网至系统”； 负值表示功率方向“从系统至电网”。 | Scheduler Mode Battery minimum charge/discharge (Blo_Post),Planned mask Parameter,vaild in Planned Parameter. positive value mean power from grid to system, negative value mean power from system to Grid | End Users |  | 0
| 119E | [9 empty] | End Users |  | 0
| 119F | Passive_Scheduler_Bup_Post | I32 | 1 | W | -2147483648 | 2147483647 | RW | Scheduler模式电池最高充放电功率（Bup_Post）； 计划任务参数，计划时间段后有效。 正值表示功率方向“从电网至系统”； 负值表示功率方向“从系统至电网”。 | Scheduler Mode Battery maximum charge/discharge (BUP_Post),Planned mask Parameter,vaild in Planned Parameter. positive value mean power from grid to system, negative value mean power from system to Grid | End Users |  | 0
| 11A0 | [9 empty] | End Users |  | 0
| 11A1 | Passive_Scheduler_Gdzup_Post | I32 | 1 | W | -2147483648 | 2147483647 | RW | Scheduler模式允许卖电功率(Gdzup_Post)； 计划任务参数，计划时间段后有效。 正值表示功率方向“从电网至系统”； 负值表示功率方向“从系统至电网”。 | Scheduler Mode allowable export power (Gdzup_Poat),Planned mask Parameter,vaild in Planned Parameter. positive value mean power from grid to system, negative value mean power from system to Grid | End Users |  | 0
| 11A2 | [9 empty] | End Users |  | 0
| 11A3 | Passive_Scheduler_Gdzlo_Post | I32 | 1 | W | -2147483648 | 2147483647 | RW | Scheduler模式允许买电功率(Gdzlo_Post)； 计划任务参数，计划时间段后有效。 正值表示功率方向“从电网至系统”； 负值表示功率方向“从系统至电网”。 | Scheduler Mode allowable buy power (Gdzlo_Post),Planned mask Parameter,vaild in Planned Parameter. positive value mean power from grid to system, negative value mean power from system to Grid | End Users |  | 0
| 11A4 | [9 empty] | End Users |  | 0
| 11A5 | Passive_Scheduler_StartTime | U32 | 1 | 秒 | 0 | 4294967296 | RW | Scheduler模式应用期望参数设定值的开始时间； StartTime为unix时间格式，由于系统内部时间默认为格林威治时间（GMT）,因此在设置此参数时，应注意所在国当地时区，StartTime=（当地Unix Time）±（当地时间与UTC/GMT的时差对应的秒数） | Scheduler mode, start time for application expect parameters, unix time format. Default setting is Greenwich Mean time(GMT). There fore, when se this parameter, attention about the local time zone ,Start Time=(local Unix Time)±(seconds corresponding to the time difference between UTC/GMT and local time) | End Users |  | 0
| 11A6 | [9 empty] | End Users |  | 0
| 11A7 | Passive_Scheduler_DurationTime | U32 | 1 | 秒 | 0 | 4294967296 | RW | Scheduler模式应用期望参数设定值的持续时间(DurationTime) | Scheduler mode, Duration time for application expect parameters, | End Users |  | 0
| 11A8 | [9 empty] | End Users |  | 0
| 11A9 | Passive_Scheduler_ManagementMode | U16 |  |  | 0 | 2 | RW | Scheduler模式管理模式选择(ManagementMode)； 0：自发自用模式 1：Manual模式 2：Scheduler模式 只能输入0、1、2，其他数据无效。 | Scheduler mode management mode selection (Management Mode); 0: Spontaneous self-use mode 1: Manual mode 2: Scheduler mode You can only enter 0, 1, 2, other data are invalid. | End Users |  | 0
11AA
11AB
11AC
11AD
11AE
11AF
11B0
11B1
11B2
11B3
11B4
11B5
11B6
11B7
11B8
11B9
11BA
11BB
11BC
11BD
11BE
11BF
| 11C0 | AddressMask_Config_Remote4 | U64 |  |  |  |  | R | 本字段每一位对应本字段地址以上（包括本字段地址）的64个地址的有效性。bit4代表本字段最高位地址加1所在的地址。 0代表无效；1代表有效。 | Each Character in this field, will verify the validity of 64 addresses. Bit4 represents the address where the highest bit address of this field plus 1, 0 means invalid; 1 means valid. | End Users | 00000000 | 0000000F
| 11C1 | [9 empty] | End Users
| 11C2 | [9 empty] | End Users
| 11C3 | [9 empty] | End Users
| 11C4 | [10 empty] | 0 | 0
11C5
Inverter return Result only (0x1300-0x15FF)
| 1300 | AddressMask_Config_ReadOnly_Result1 | U64 |  |  |  |  | R | 本字段每一位对应本字段地址以上（包括本字段地址）的64个地址的有效性。bit4代表本字段最高位地址加1所在的地址。 0代表无效；1代表有效。 | Each Character in this field, will verify the validity of 64 addresses. Bit4 represents the address where the highest bit address of this field plus 1, 0 means invalid; 1 means valid. |  | 00000000 | 0000002B
1301
1302
1303
| 1304 | Italay_Autotest_Result1 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 意大利自动测试59.s1。 默认设定一级过压保护值。 | Italian Auto Testing 59.S1, the default setting according to OV1 protection value |  | 1 | 0
| 1305 | Italay_Autotest_Result2 | U16 | 1 | ms |  |  | R | 意大利自动测试59.s1。 默认设定一级过压保护时间。 | Italian Automatic Testing 59.S1, the default setting according to OV1 tripping time |  | 1 | 0
| 1306 | Italay_Autotest_Result3 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 意大利自动测试59.s1。 一级过压保护值测试结果。 | Italian Automatic Testing 59.S1, OV1 protection value testing result |  | 1 | 0
| 1307 | Italay_Autotest_Result4 | U16 | 1 | ms |  |  | R | 意大利自动测试59.s1。 一级过压保护时间测试结果。 | Italian Automatic Testing 59.S1, OV1 tripping time testing result |  | 1 | 0
| 1308 | Italay_Autotest_Result5 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 意大利自动测试59.s2。 默认设定二级过压保护值。 | Italian Automatic Testing 59.S2, the default setting according to OV2 protection value |  | 1 | 0
| 1309 | Italay_Autotest_Result6 | U16 | 1 | ms |  |  | R | 意大利自动测试59.s2。 默认设定二级过压保护时间。 | Italian Automatic Testing 59.S2, the default setting according to OV2 tripping time |  | 1 | 0
| 130A | Italay_Autotest_Result7 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 意大利自动测试59.s2。 二级过压保护值测试结果。 | Italian Automatic Testing 59.S2, OV2 protection value testing result |  | 1 | 0
| 130B | Italay_Autotest_Result8 | U16 | 1 | ms |  |  | R | 意大利自动测试59.s2。 二级过压保护时间测试结果。 | Italian Automatic Testing 59.S2, OV2 tripping time testing result |  | 1 | 0
| 130C | Italay_Autotest_Result9 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 意大利自动测试27.s1。 默认设定一级欠压保护值。 | Italian Automatic Testing 27.S1, the default setting according to OV1 protection value |  | 1 | 0
| 130D | Italay_Autotest_Result10 | U16 | 1 | ms |  |  | R | 意大利自动测试27.s1。 默认设定一级欠压保护时间。 | Italian Automatic Testing 27.S1, the default setting according to OV1 tripping time |  | 1 | 0
| 130E | Italay_Autotest_Result11 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 意大利自动测试27.s1。 一级欠压保护值测试结果。 | Italian Automatic Testing 27.S1, OV1 protection value testing result |  | 1 | 0
| 130F | Italay_Autotest_Result12 | U16 | 1 | ms |  |  | R | 意大利自动测试27.s1。 一级欠压保护时间测试结果。 | Italian Automatic Testing 27.S1, OV1 tripping time testing result |  | 1 | 0
| 1310 | Italay_Autotest_Result13 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 意大利自动测试27.s2。 默认设定二级欠压保护值。 | Italian Automatic Testing 27.S2, the default setting according to OV2 protection value |  | 1 | 0
| 1311 | Italay_Autotest_Result14 | U16 | 1 | ms |  |  | R | 意大利自动测试27.s2。 默认设定二级欠压保护时间。 | Italian Automatic Testing 27.S2, the default setting according to OV2 tripping time |  | 1 | 0
| 1312 | Italay_Autotest_Result15 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 意大利自动测试27.s2。 二级欠压保护值测试结果。 | Italian Automatic Testing 27.S2, OV2 protection value testing result |  | 1 | 0
| 1313 | Italay_Autotest_Result16 | U16 | 1 | ms |  |  | R | 意大利自动测试27.s2。 二级欠压保护时间测试结果。 | Italian Automatic Testing 27.S2, OV2 tripping time testing result |  | 1 | 0
| 1314 | Italay_Autotest_Result17 | U16 | 0.01 | Hz |  |  | R | 意大利自动测试81>s1。 默认设定一级过频保护值。 | Italian Automatic Testing 81>.S1, the default setting according to OV1 protection value |  | 1 | 0
| 1315 | Italay_Autotest_Result18 | U16 | 1 | ms |  |  | R | 意大利自动测试81>s1。 默认设定一级过频保护时间。 | Italian Automatic Testing 81>.S1, the default setting according to OV1 tripping time |  | 1 | 0
| 1316 | Italay_Autotest_Result19 | U16 | 0.01 | Hz |  |  | R | 意大利自动测试81>s1。 一级过频保护值测试结果。 | Italian Automatic Testing 81>.S1, OV1 protection value testing result |  | 1 | 0
| 1317 | Italay_Autotest_Result20 | U16 | 1 | ms |  |  | R | 意大利自动测试81>s1。 一级过频保护时间测试结果。 | Italian Automatic Testing 81>.S1, OV1 tripping time testing result |  | 1 | 0
| 1318 | Italay_Autotest_Result21 | U16 | 0.01 | Hz |  |  | R | 意大利自动测试81>s2。 默认设定二级过频保护值。 | Italian Automatic Testing 81>.S2, the default setting according to OV2 protection value |  | 1 | 0
| 1319 | Italay_Autotest_Result22 | U16 | 1 | ms |  |  | R | 意大利自动测试81>s2。 默认设定二级过频保护时间。 | Italian Automatic Testing 81>.S2, the default setting according to OV2 tripping time |  | 1 | 0
| 131A | Italay_Autotest_Result23 | U16 | 0.01 | Hz |  |  | R | 意大利自动测试81>s2。 二级过频保护值测试结果。 | Italian Automatic Testing 81>.S2, OV2 protection value testing result |  | 1 | 0
| 131B | Italay_Autotest_Result24 | U16 | 1 | ms |  |  | R | 意大利自动测试81>s2。 二级过频保护时间测试结果。 | Italian Automatic Testing 81>.S2, OV2 tripping time testing result |  | 1 | 0
| 131C | Italay_Autotest_Result25 | U16 | 0.01 | Hz |  |  | R | 意大利自动测试81<s1。 默认设定一级欠频保护值。 | Italian Automatic Testing 81<.S1, the default setting according to OV1 protection value |  | 1 | 0
| 131D | Italay_Autotest_Result26 | U16 | 1 | ms |  |  | R | 意大利自动测试81<s1。 默认设定一级欠频保护时间。 | Italian Automatic Testing 81<.S1, the default setting according to OV1 tripping time |  | 1 | 0
| 131E | Italay_Autotest_Result27 | U16 | 0.01 | Hz |  |  | R | 意大利自动测试81<s1。 一级欠频保护值测试结果。 | Italian Automatic Testing 81<.S1, OV1 protection value testing result |  | 1 | 0
| 131F | Italay_Autotest_Result28 | U16 | 1 | ms |  |  | R | 意大利自动测试81<s1。 一级欠频保护时间测试结果。 | Italian Automatic Testing 81<.S1, OV1 tripping time testing result |  | 1 | 0
| 1320 | Italay_Autotest_Result29 | U16 | 0.01 | Hz |  |  | R | 意大利自动测试81<s2。 默认设定二级欠频保护值。 | Italian Automatic Testing 81<.S2, the default setting according to OV2 protection value |  | 1 | 0
| 1321 | Italay_Autotest_Result30 | U16 | 1 | ms |  |  | R | 意大利自动测试81<s2。 默认设定二级欠频保护时间。 | Italian Automatic Testing 81<.S2, the default setting according to OV2 tripping time |  | 1 | 0
| 1322 | Italay_Autotest_Result31 | U16 | 0.01 | Hz |  |  | R | 意大利自动测试81<s2。 二级欠频保护值测试结果。 | Italian Automatic Testing 81<.S2, OV2 protection value testing result |  | 1 | 0
| 1323 | Italay_Autotest_Result32 | U16 | 1 | ms |  |  | R | 意大利自动测试81<s2。 二级欠频保护时间测试结果。 | Italian Automatic Testing 81<.S2, OV2 tripping time testing result |  | 1 | 0
| 1324 | Italay_Autotest_Result33 | [6 empty] | 意大利自动测试结果33 | Italian Auto Testing Result 33 |  |  | 0
| 1325 | Italay_Autotest_Result34 | [6 empty] | 意大利自动测试结果34 | Italian Auto Testing Result 34 |  |  | 0
| 1326 | Italay_Autotest_Result35 | [6 empty] | 意大利自动测试结果35 | Italian Auto Testing Result 35 |  |  | 0
| 1327 | Italay_Autotest_Result36 | [6 empty] | 意大利自动测试结果36 | Italian Auto Testing Result 36 |  |  | 0
| 1328 | Italay_Autotest_Result37 | [6 empty] | 意大利自动测试结果37 | Italian Auto Testing Result 37 |  |  | 0
| 1329 | Italay_Autotest_Result38 | [6 empty] | 意大利自动测试结果38 | Italian Auto Testing Result 38 |  |  | 0
| 132A | Italay_Autotest_Result39 | [6 empty] | 意大利自动测试结果39 | Italian Auto Testing Result 39 |  |  | 0
| 132B | Italay_Autotest_Result40 | [6 empty] | 意大利自动测试结果40 | Italian Auto Testing Result 40 |  |  | 0
| 132C | Italay_Autotest_Result41 | [6 empty] | 意大利自动测试结果41 | Italian Auto Testing Result 41 |  |  | 0
| 132D | Italay_Autotest_Result42 | [6 empty] | 意大利自动测试结果42 | Italian Auto Testing Result 42 |  |  | 0
| 132E | Italay_Autotest_Result43 | [6 empty] | 意大利自动测试结果43 | Italian Auto Testing Result 43 |  |  | 0
| 132F | Italay_Autotest_Result44 | [6 empty] | 意大利自动测试结果44 | Italian Auto Testing Result 44 |  |  | 0
| 1330 | Italay_Autotest_Result45 | [6 empty] | 意大利自动测试结果45 | Italian Auto Testing Result 45 |  |  | 0
| 1331 | Italay_Autotest_Result46 | [6 empty] | 意大利自动测试结果46 | Italian Auto Testing Result 46 |  |  | 0
| 1332 | Italay_Autotest_Result47 | [6 empty] | 意大利自动测试结果47 | Italian Auto Testing Result 47 |  |  | 0
| 1333 | Italay_Autotest_Result48 | [6 empty] | 意大利自动测试结果48 | Italian Auto Testing Result 48 |  |  | 0
| 1340 | AddressMask_Config_ReadOnly_Result2 | U64 |  |  |  |  | R | 本字段每一位对应本字段地址以上（包括本字段地址）的64个地址的有效性。bit4代表本字段最高位地址加1所在的地址。 0代表无效；1代表有效。 | Each Character in this field, will verify the validity of 64 addresses. Bit4 represents the address where the highest bit address of this field plus 1, 0 means invalid; 1 means valid. |  | 00000000 | 0000002B
1341
1342
1343
| 1344 | IVCurve_Voltage1 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压1 | IV Curve scan/Voltage1 |  | 1 | 0
| 1345 | IVCurve_Current1 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流1 | IV Curve scan/Current1 |  | 1 | 0
| 1346 | IVCurve_Voltage2 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压2 | IV Curve scan/Voltage2 |  | 1 | 0
| 1347 | IVCurve_Current2 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流2 | IV Curve scan/Current2 |  | 1 | 0
| 1348 | IVCurve_Voltage3 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压3 | IV Curve scan/Voltage3 |  | 1 | 0
| 1349 | IVCurve_Current3 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流3 | IV Curve scan/Current3 |  | 1 | 0
| 134A | IVCurve_Voltage4 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压4 | IV Curve scan/Voltage4 |  | 1 | 0
| 134B | IVCurve_Current4 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流4 | IV Curve scan/Current4 |  | 1 | 0
| 134C | IVCurve_Voltage5 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压5 | IV Curve scan/Voltage5 |  | 1 | 0
| 134D | IVCurve_Current5 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流5 | IV Curve scan/Current5 |  | 1 | 0
| 134E | IVCurve_Voltage6 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压6 | IV Curve scan/Voltage6 |  | 1 | 0
| 134F | IVCurve_Current6 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流6 | IV Curve scan/Current6 |  | 1 | 0
| 1350 | IVCurve_Voltage7 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压7 | IV Curve scan/Voltage7 |  | 1 | 0
| 1351 | IVCurve_Current7 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流7 | IV Curve scan/Current7 |  | 1 | 0
| 1352 | IVCurve_Voltage8 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压8 | IV Curve scan/Voltage8 |  | 1 | 0
| 1353 | IVCurve_Current8 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流8 | IV Curve scan/Current8 |  | 1 | 0
| 1354 | IVCurve_Voltage9 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压9 | IV Curve scan/Voltage9 |  | 1 | 0
| 1355 | IVCurve_Current9 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流9 | IV Curve scan/Current9 |  | 1 | 0
| 1356 | IVCurve_Voltage10 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压10 | IV Curve scan/Voltage10 |  | 1 | 0
| 1357 | IVCurve_Current10 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流10 | IV Curve scan/Current10 |  | 1 | 0
| 1358 | IVCurve_Voltage11 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压11 | IV Curve scan/Voltage11 |  | 1 | 0
| 1359 | IVCurve_Current11 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流11 | IV Curve scan/Current11 |  | 1 | 0
| 135A | IVCurve_Voltage12 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压12 | IV Curve scan/Voltage12 |  | 1 | 0
| 135B | IVCurve_Current12 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流12 | IV Curve scan/Current12 |  | 1 | 0
| 135C | IVCurve_Voltage13 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压13 | IV Curve scan/Voltage13 |  | 1 | 0
| 135D | IVCurve_Current13 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流13 | IV Curve scan/Current13 |  | 1 | 0
| 135E | IVCurve_Voltage14 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压14 | IV Curve scan/Voltage14 |  | 1 | 0
| 135F | IVCurve_Current14 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流14 | IV Curve scan/Current14 |  | 1 | 0
| 1360 | IVCurve_Voltage15 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压15 | IV Curve scan/Voltage15 |  | 1 | 0
| 1361 | IVCurve_Current15 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流15 | IV Curve scan/Current15 |  | 1 | 0
| 1362 | IVCurve_Voltage16 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压16 | IV Curve scan/Voltage16 |  | 1 | 0
| 1363 | IVCurve_Current16 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流16 | IV Curve scan/Current16 |  | 1 | 0
| 1364 | IVCurve_Voltage17 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压17 | IV Curve scan/Voltage17 |  | 1 | 0
| 1365 | IVCurve_Current17 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流17 | IV Curve scan/Current17 |  | 1 | 0
| 1366 | IVCurve_Voltage18 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压18 | IV Curve scan/Voltage18 |  | 1 | 0
| 1367 | IVCurve_Current18 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流18 | IV Curve scan/Current18 |  | 1 | 0
| 1368 | IVCurve_Voltage19 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压19 | IV Curve scan/Voltage19 |  | 1 | 0
| 1369 | IVCurve_Current19 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流19 | IV Curve scan/Current19 |  | 1 | 0
| 136A | IVCurve_Voltage20 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压20 | IV Curve scan/Voltage20 |  | 1 | 0
| 136B | IVCurve_Current20 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流20 | IV Curve scan/Current20 |  | 1 | 0
| 136C | IVCurve_Voltage21 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压21 | IV Curve scan/Voltage21 |  | 1 | 0
| 136D | IVCurve_Current21 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流21 | IV Curve scan/Current21 |  | 1 | 0
| 136E | IVCurve_Voltage22 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压22 | IV Curve scan/Voltage22 |  | 1 | 0
| 136F | IVCurve_Current22 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流22 | IV Curve scan/Current22 |  | 1 | 0
| 1370 | IVCurve_Voltage23 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压23 | IV Curve scan/Voltage23 |  | 1 | 0
| 1371 | IVCurve_Current23 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流23 | IV Curve scan/Current23 |  | 1 | 0
| 1372 | IVCurve_Voltage24 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压24 | IV Curve scan/Voltage24 |  | 1 | 0
| 1373 | IVCurve_Current24 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流24 | IV Curve scan/Current24 |  | 1 | 0
| 1374 | IVCurve_Voltage25 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压25 | IV Curve scan/Voltage25 |  | 1 | 0
| 1375 | IVCurve_Current25 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流25 | IV Curve scan/Current25 |  | 1 | 0
| 1376 | IVCurve_Voltage26 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压26 | IV Curve scan/Voltage26 |  | 1 | 0
| 1377 | IVCurve_Current26 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流26 | IV Curve scan/Current26 |  | 1 | 0
| 1378 | IVCurve_Voltage27 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压27 | IV Curve scan/Voltage27 |  | 1 | 0
| 1379 | IVCurve_Current27 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流27 | IV Curve scan/Current27 |  | 1 | 0
| 137A | IVCurve_Voltage28 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压28 | IV Curve scan/Voltage28 |  | 1 | 0
| 137B | IVCurve_Current28 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流28 | IV Curve scan/Current28 |  | 1 | 0
| 137C | IVCurve_Voltage29 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压29 | IV Curve scan/Voltage29 |  | 1 | 0
| 137D | IVCurve_Current29 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流29 | IV Curve scan/Current29 |  | 1 | 0
| 137E | IVCurve_Voltage30 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压30 | IV Curve scan/Voltage30 |  | 1 | 0
| 137F | IVCurve_Current30 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流30 | IV Curve scan/Current30 |  | 1 | 0
| 1380 | AddressMask_Config_ReadOnly_Result3 | U64 |  |  |  |  | R | 本字段每一位对应本字段地址以上（包括本字段地址）的64个地址的有效性。bit4代表本字段最高位地址加1所在的地址。 0代表无效；1代表有效。 | Each Character in this field, will verify the validity of 64 addresses. Bit4 represents the address where the highest bit address of this field plus 1, 0 means invalid; 1 means valid. |  | 00000000 | 0000002B
1381
1382
1383
| 1384 | IVCurve_Voltage31 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压31 | IV Curve scan/Voltage31 |  | 1 | 0
| 1385 | IVCurve_Current31 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流31 | IV Curve scan/Current31 |  | 1 | 0
| 1386 | IVCurve_Voltage32 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压32 | IV Curve scan/Voltage32 |  | 1 | 0
| 1387 | IVCurve_Current32 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流32 | IV Curve scan/Current32 |  | 1 | 0
| 1388 | IVCurve_Voltage33 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压33 | IV Curve scan/Voltage33 |  | 1 | 0
| 1389 | IVCurve_Current33 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流33 | IV Curve scan/Current33 |  | 1 | 0
| 138A | IVCurve_Voltage34 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压34 | IV Curve scan/Voltage34 |  | 1 | 0
| 138B | IVCurve_Current34 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流34 | IV Curve scan/Current34 |  | 1 | 0
| 138C | IVCurve_Voltage35 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压35 | IV Curve scan/Voltage35 |  | 1 | 0
| 138D | IVCurve_Current35 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流35 | IV Curve scan/Current35 |  | 1 | 0
| 138E | IVCurve_Voltage36 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压36 | IV Curve scan/Voltage36 |  | 1 | 0
| 138F | IVCurve_Current36 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流36 | IV Curve scan/Current36 |  | 1 | 0
| 1390 | IVCurve_Voltage37 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压37 | IV Curve scan/Voltage37 |  | 1 | 0
| 1391 | IVCurve_Current37 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流37 | IV Curve scan/Current37 |  | 1 | 0
| 1392 | IVCurve_Voltage38 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压38 | IV Curve scan/Voltage38 |  | 1 | 0
| 1393 | IVCurve_Current38 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流38 | IV Curve scan/Current38 |  | 1 | 0
| 1394 | IVCurve_Voltage39 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压39 | IV Curve scan/Voltage39 |  | 1 | 0
| 1395 | IVCurve_Current39 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流39 | IV Curve scan/Current39 |  | 1 | 0
| 1396 | IVCurve_Voltage40 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压40 | IV Curve scan/Voltage40 |  | 1 | 0
| 1397 | IVCurve_Current40 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流40 | IV Curve scan/Current40 |  | 1 | 0
| 1398 | IVCurve_Voltage41 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压41 | IV Curve scan/Voltage41 |  | 1 | 0
| 1399 | IVCurve_Current41 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流41 | IV Curve scan/Current41 |  | 1 | 0
| 139A | IVCurve_Voltage42 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压42 | IV Curve scan/Voltage42 |  | 1 | 0
| 139B | IVCurve_Current42 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流42 | IV Curve scan/Current42 |  | 1 | 0
| 139C | IVCurve_Voltage43 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压43 | IV Curve scan/Voltage43 |  | 1 | 0
| 139D | IVCurve_Current43 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流43 | IV Curve scan/Current43 |  | 1 | 0
| 139E | IVCurve_Voltage44 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压44 | IV Curve scan/Voltage44 |  | 1 | 0
| 139F | IVCurve_Current44 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流44 | IV Curve scan/Current44 |  | 1 | 0
| 13A0 | IVCurve_Voltage45 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压45 | IV Curve scan/Voltage45 |  | 1 | 0
| 13A1 | IVCurve_Current45 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流45 | IV Curve scan/Current45 |  | 1 | 0
| 13A2 | IVCurve_Voltage46 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压46 | IV Curve scan/Voltage46 |  | 1 | 0
| 13A3 | IVCurve_Current46 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流46 | IV Curve scan/Current46 |  | 1 | 0
| 13A4 | IVCurve_Voltage47 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压47 | IV Curve scan/Voltage47 |  | 1 | 0
| 13A5 | IVCurve_Current47 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流47 | IV Curve scan/Current47 |  | 1 | 0
| 13A6 | IVCurve_Voltage48 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压48 | IV Curve scan/Voltage48 |  | 1 | 0
| 13A7 | IVCurve_Current48 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流48 | IV Curve scan/Current48 |  | 1 | 0
| 13A8 | IVCurve_Voltage49 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压49 | IV Curve scan/Voltage49 |  | 1 | 0
| 13A9 | IVCurve_Current49 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流49 | IV Curve scan/Current49 |  | 1 | 0
| 13AA | IVCurve_Voltage50 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压50 | IV Curve scan/Voltage50 |  | 1 | 0
| 13AB | IVCurve_Current50 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流50 | IV Curve scan/Current50 |  | 1 | 0
| 13AC | IVCurve_Voltage51 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压51 | IV Curve scan/Voltage51 |  | 1 | 0
| 13AD | IVCurve_Current51 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流51 | IV Curve scan/Current51 |  | 1 | 0
| 13AE | IVCurve_Voltage52 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压52 | IV Curve scan/Voltage52 |  | 1 | 0
| 13AF | IVCurve_Current52 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流52 | IV Curve scan/Current52 |  | 1 | 0
| 13B0 | IVCurve_Voltage53 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压53 | IV Curve scan/Voltage53 |  | 1 | 0
| 13B1 | IVCurve_Current53 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流53 | IV Curve scan/Current53 |  | 1 | 0
| 13B2 | IVCurve_Voltage54 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压54 | IV Curve scan/Voltage54 |  | 1 | 0
| 13B3 | IVCurve_Current54 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流54 | IV Curve scan/Current54 |  | 1 | 0
| 13B4 | IVCurve_Voltage55 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压55 | IV Curve scan/Voltage55 |  | 1 | 0
| 13B5 | IVCurve_Current55 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流55 | IV Curve scan/Current55 |  | 1 | 0
| 13B6 | IVCurve_Voltage56 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压56 | IV Curve scan/Voltage56 |  | 1 | 0
| 13B7 | IVCurve_Current56 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流56 | IV Curve scan/Current56 |  | 1 | 0
| 13B8 | IVCurve_Voltage57 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压57 | IV Curve scan/Voltage57 |  | 1 | 0
| 13B9 | IVCurve_Current57 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流57 | IV Curve scan/Current57 |  | 1 | 0
| 13BA | IVCurve_Voltage58 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压58 | IV Curve scan/Voltage58 |  | 1 | 0
| 13BB | IVCurve_Current58 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流58 | IV Curve scan/Current58 |  | 1 | 0
| 13BC | IVCurve_Voltage59 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压59 | IV Curve scan/Voltage59 |  | 1 | 0
| 13BD | IVCurve_Current59 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流59 | IV Curve scan/Current59 |  | 1 | 0
| 13BE | IVCurve_Voltage60 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压60 | IV Curve scan/Voltage60 |  | 1 | 0
| 13BF | IVCurve_Current60 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流60 | IV Curve scan/Current60 |  | 1 | 0
| 13C0 | AddressMask_Config_ReadOnly_Result4 | U64 |  |  |  |  | R | 本字段每一位对应本字段地址以上（包括本字段地址）的64个地址的有效性。bit4代表本字段最高位地址加1所在的地址。 0代表无效；1代表有效。 | Each Character in this field, will verify the validity of 64 addresses. Bit4 represents the address where the highest bit address of this field plus 1, 0 means invalid; 1 means valid. |  | 00000000 | 0000002B
13C1
13C2
13C3
| 13C4 | IVCurve_Voltage61 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压61 | IV Curve scan/Voltage61 |  | 1 | 0
| 13C5 | IVCurve_Current61 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流61 | IV Curve scan/Current61 |  | 1 | 0
| 13C6 | IVCurve_Voltage62 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压62 | IV Curve scan/Voltage62 |  | 1 | 0
| 13C7 | IVCurve_Current62 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流62 | IV Curve scan/Current62 |  | 1 | 0
| 13C8 | IVCurve_Voltage63 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压63 | IV Curve scan/Voltage63 |  | 1 | 0
| 13C9 | IVCurve_Current63 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流63 | IV Curve scan/Current63 |  | 1 | 0
| 13CA | IVCurve_Voltage64 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压64 | IV Curve scan/Voltage64 |  | 1 | 0
| 13CB | IVCurve_Current64 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流64 | IV Curve scan/Current64 |  | 1 | 0
| 13CC | IVCurve_Voltage65 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压65 | IV Curve scan/Voltage65 |  | 1 | 0
| 13CD | IVCurve_Current65 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流65 | IV Curve scan/Current65 |  | 1 | 0
| 13CE | IVCurve_Voltage66 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压66 | IV Curve scan/Voltage66 |  | 1 | 0
| 13CF | IVCurve_Current66 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流66 | IV Curve scan/Current66 |  | 1 | 0
| 13D0 | IVCurve_Voltage67 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压67 | IV Curve scan/Voltage67 |  | 1 | 0
| 13D1 | IVCurve_Current67 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流67 | IV Curve scan/Current67 |  | 1 | 0
| 13D2 | IVCurve_Voltage68 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压68 | IV Curve scan/Voltage68 |  | 1 | 0
| 13D3 | IVCurve_Current68 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流68 | IV Curve scan/Current68 |  | 1 | 0
| 13D4 | IVCurve_Voltage69 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压69 | IV Curve scan/Voltage69 |  | 1 | 0
| 13D5 | IVCurve_Current69 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流69 | IV Curve scan/Current69 |  | 1 | 0
| 13D6 | IVCurve_Voltage70 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压70 | IV Curve scan/Voltage70 |  | 1 | 0
| 13D7 | IVCurve_Current70 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流70 | IV Curve scan/Current70 |  | 1 | 0
| 13D8 | IVCurve_Voltage71 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压71 | IV Curve scan/Voltage71 |  | 1 | 0
| 13D9 | IVCurve_Current71 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流71 | IV Curve scan/Current71 |  | 1 | 0
| 13DA | IVCurve_Voltage72 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压72 | IV Curve scan/Voltage72 |  | 1 | 0
| 13DB | IVCurve_Current72 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流72 | IV Curve scan/Current72 |  | 1 | 0
| 13DC | IVCurve_Voltage73 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压73 | IV Curve scan/Voltage73 |  | 1 | 0
| 13DD | IVCurve_Current73 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流73 | IV Curve scan/Current73 |  | 1 | 0
| 13DE | IVCurve_Voltage74 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压74 | IV Curve scan/Voltage74 |  | 1 | 0
| 13DF | IVCurve_Current74 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流74 | IV Curve scan/Current74 |  | 1 | 0
| 13E0 | IVCurve_Voltage75 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压75 | IV Curve scan/Voltage75 |  | 1 | 0
| 13E1 | IVCurve_Current75 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流75 | IV Curve scan/Current75 |  | 1 | 0
| 13E2 | IVCurve_Voltage76 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压76 | IV Curve scan/Voltage76 |  | 1 | 0
| 13E3 | IVCurve_Current76 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流76 | IV Curve scan/Current76 |  | 1 | 0
| 13E4 | IVCurve_Voltage77 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压77 | IV Curve scan/Voltage77 |  | 1 | 0
| 13E5 | IVCurve_Current77 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流77 | IV Curve scan/Current77 |  | 1 | 0
| 13E6 | IVCurve_Voltage78 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压78 | IV Curve scan/Voltage78 |  | 1 | 0
| 13E7 | IVCurve_Current78 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流78 | IV Curve scan/Current78 |  | 1 | 0
| 13E8 | IVCurve_Voltage79 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压79 | IV Curve scan/Voltage79 |  | 1 | 0
| 13E9 | IVCurve_Current79 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流79 | IV Curve scan/Current79 |  | 1 | 0
| 13EA | IVCurve_Voltage80 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压80 | IV Curve scan/Voltage80 |  | 1 | 0
| 13EB | IVCurve_Current80 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流80 | IV Curve scan/Current80 |  | 1 | 0
| 13EC | IVCurve_Voltage81 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压81 | IV Curve scan/Voltage81 |  |  | 0
| 13ED | IVCurve_Current81 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流81 | IV Curve scan/Current81 |  |  | 0
| 13EE | IVCurve_Voltage82 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压82 | IV Curve scan/Voltage82 |  |  | 0
| 13EF | IVCurve_Current82 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流82 | IV Curve scan/Current82 |  |  | 0
| 13F0 | IVCurve_Voltage83 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压83 | IV Curve scan/Voltage83 |  |  | 0
| 13F1 | IVCurve_Current83 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流83 | IV Curve scan/Current83 |  |  | 0
| 13F2 | IVCurve_Voltage84 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压84 | IV Curve scan/Voltage84 |  |  | 0
| 13F3 | IVCurve_Current84 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流84 | IV Curve scan/Current84 |  |  | 0
| 13F4 | IVCurve_Voltage85 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压85 | IV Curve scan/Voltage85 |  |  | 0
| 13F5 | IVCurve_Current85 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流85 | IV Curve scan/Current85 |  |  | 0
| 13F6 | IVCurve_Voltage86 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压86 | IV Curve scan/Voltage86 |  |  | 0
| 13F7 | IVCurve_Current86 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流86 | IV Curve scan/Current86 |  |  | 0
| 13F8 | IVCurve_Voltage87 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压87 | IV Curve scan/Voltage87 |  |  | 0
| 13F9 | IVCurve_Current87 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流87 | IV Curve scan/Current87 |  |  | 0
| 13FA | IVCurve_Voltage88 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压88 | IV Curve scan/Voltage88 |  |  | 0
| 13FB | IVCurve_Current88 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流88 | IV Curve scan/Current88 |  |  | 0
| 13FC | IVCurve_Voltage89 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压89 | IV Curve scan/Voltage89 |  |  | 0
| 13FD | IVCurve_Current89 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流89 | IV Curve scan/Current89 |  |  | 0
| 13FE | IVCurve_Voltage90 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压90 | IV Curve scan/Voltage90 |  |  | 0
| 13FF | IVCurve_Current90 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流90 | IV Curve scan/Current90 |  |  | 0
| 1400 | AddressMask_Config_ReadOnly_Result5 | U64 |  |  |  |  | R | 本字段每一位对应本字段地址以上（包括本字段地址）的64个地址的有效性。bit4代表本字段最高位地址加1所在的地址。 0代表无效；1代表有效。 | Each Character in this field, will verify the validity of 64 addresses. Bit4 represents the address where the highest bit address of this field plus 1, 0 means invalid; 1 means valid. |  | 00000000 | 0000000F
1401
1402
1403
| 1404 | IVCurve_Voltage91 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压91 | IV Curve scan/Voltage91 |  | 0 | 0
| 1405 | IVCurve_Current91 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流91 | IV Curve scan/Current91 |  |  | 0
| 1406 | IVCurve_Voltage92 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压92 | IV Curve scan/Voltage92 |  |  | 0
| 1407 | IVCurve_Current92 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流92 | IV Curve scan/Current92 |  |  | 0
| 1408 | IVCurve_Voltage93 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压93 | IV Curve scan/Voltage93 |  |  | 0
| 1409 | IVCurve_Current93 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流93 | IV Curve scan/Current93 |  |  | 0
| 140A | IVCurve_Voltage94 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压94 | IV Curve scan/Voltage94 |  |  | 0
| 140B | IVCurve_Current94 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流94 | IV Curve scan/Current94 |  |  | 0
| 140C | IVCurve_Voltage95 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压95 | IV Curve scan/Voltage95 |  |  | 0
| 140D | IVCurve_Current95 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流95 | IV Curve scan/Current95 |  |  | 0
| 140E | IVCurve_Voltage96 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压96 | IV Curve scan/Voltage96 |  |  | 0
| 140F | IVCurve_Current96 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流96 | IV Curve scan/Current96 |  |  | 0
| 1410 | IVCurve_Voltage97 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压97 | IV Curve scan/Voltage97 |  |  | 0
| 1411 | IVCurve_Current97 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流97 | IV Curve scan/Current97 |  |  | 0
| 1412 | IVCurve_Voltage98 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压98 | IV Curve scan/Voltage98 |  |  | 0
| 1413 | IVCurve_Current98 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流98 | IV Curve scan/Current98 |  |  | 0
| 1414 | IVCurve_Voltage99 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压99 | IV Curve scan/Voltage99 |  |  | 0
| 1415 | IVCurve_Current99 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流99 | IV Curve scan/Current99 |  |  | 0
| 1416 | IVCurve_Voltage100 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压100 | IV Curve scan/Voltage100 |  |  | 0
| 1417 | IVCurve_Current100 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流100 | IV Curve scan/Current100 |  |  | 0
| 1418 | IVCurve_Voltage101 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压101 | IV Curve scan/Voltage101 |  |  | 0
| 1419 | IVCurve_Current101 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流101 | IV Curve scan/Current101 |  |  | 0
| 141A | IVCurve_Voltage102 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压102 | IV Curve scan/Voltage102 |  |  | 0
| 141B | IVCurve_Current102 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流102 | IV Curve scan/Current102 |  |  | 0
| 141C | IVCurve_Voltage103 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压103 | IV Curve scan/Voltage103 |  |  | 0
| 141D | IVCurve_Current103 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流103 | IV Curve scan/Current103 |  |  | 0
| 141E | IVCurve_Voltage104 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压104 | IV Curve scan/Voltage104 |  |  | 0
| 141F | IVCurve_Current104 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流104 | IV Curve scan/Current104 |  |  | 0
| 1420 | IVCurve_Voltage105 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压105 | IV Curve scan/Voltage105 |  |  | 0
| 1421 | IVCurve_Current105 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流105 | IV Curve scan/Current105 |  |  | 0
| 1422 | IVCurve_Voltage106 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压106 | IV Curve scan/Voltage106 |  |  | 0
| 1423 | IVCurve_Current106 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流106 | IV Curve scan/Current106 |  |  | 0
| 1424 | IVCurve_Voltage107 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压107 | IV Curve scan/Voltage107 |  |  | 0
| 1425 | IVCurve_Current107 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流107 | IV Curve scan/Current107 |  |  | 0
| 1426 | IVCurve_Voltage108 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压108 | IV Curve scan/Voltage108 |  |  | 0
| 1427 | IVCurve_Current108 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流108 | IV Curve scan/Current108 |  |  | 0
| 1428 | IVCurve_Voltage109 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压109 | IV Curve scan/Voltage109 |  |  | 0
| 1429 | IVCurve_Current109 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流109 | IV Curve scan/Current109 |  |  | 0
| 142A | IVCurve_Voltage110 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压110 | IV Curve scan/Voltage110 |  |  | 0
| 142B | IVCurve_Current110 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流110 | IV Curve scan/Current110 |  |  | 0
| 142C | IVCurve_Voltage111 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压111 | IV Curve scan/Voltage111 |  |  | 0
| 142D | IVCurve_Current111 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流111 | IV Curve scan/Current111 |  |  | 0
| 142E | IVCurve_Voltage112 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压112 | IV Curve scan/Voltage112 |  |  | 0
| 142F | IVCurve_Current112 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流112 | IV Curve scan/Current112 |  |  | 0
| 1430 | IVCurve_Voltage113 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压113 | IV Curve scan/Voltage113 |  |  | 0
| 1431 | IVCurve_Current113 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流113 | IV Curve scan/Current113 |  |  | 0
| 1432 | IVCurve_Voltage114 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压114 | IV Curve scan/Voltage114 |  |  | 0
| 1433 | IVCurve_Current114 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流114 | IV Curve scan/Current114 |  |  | 0
| 1434 | IVCurve_Voltage115 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压115 | IV Curve scan/Voltage115 |  |  | 0
| 1435 | IVCurve_Current115 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流115 | IV Curve scan/Current115 |  |  | 0
| 1436 | IVCurve_Voltage116 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压116 | IV Curve scan/Voltage116 |  |  | 0
| 1437 | IVCurve_Current116 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流116 | IV Curve scan/Current116 |  |  | 0
| 1438 | IVCurve_Voltage117 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压117 | IV Curve scan/Voltage117 |  |  | 0
| 1439 | IVCurve_Current117 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流117 | IV Curve scan/Current117 |  |  | 0
| 143A | IVCurve_Voltage118 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压118 | IV Curve scan/Voltage118 |  |  | 0
| 143B | IVCurve_Current118 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流118 | IV Curve scan/Current118 |  |  | 0
| 143C | IVCurve_Voltage119 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压119 | IV Curve scan/Voltage119 |  |  | 0
| 143D | IVCurve_Current119 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流119 | IV Curve scan/Current119 |  |  | 0
| 143E | IVCurve_Voltage120 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压120 | IV Curve scan/Voltage120 |  |  | 0
| 143F | IVCurve_Current120 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流120 | IV Curve scan/Current120 |  |  | 0
| 1440 | AddressMask_Config_ReadOnly_Result6 | U64 |  |  |  |  | R | 本字段每一位对应本字段地址以上（包括本字段地址）的64个地址的有效性。bit4代表本字段最高位地址加1所在的地址。 0代表无效；1代表有效。 | Each Character in this field, will verify the validity of 64 addresses. Bit4 represents the address where the highest bit address of this field plus 1, 0 means invalid; 1 means valid. |  | 00000000 | 0000000F
1441
1442
1443
| 1444 | IVCurve_Voltage121 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压121 | IV Curve scan/Voltage121 |  | 0 | 0
| 1445 | IVCurve_Current121 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流121 | IV Curve scan/Current121 |  |  | 0
| 1446 | IVCurve_Voltage122 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压122 | IV Curve scan/Voltage122 |  |  | 0
| 1447 | IVCurve_Current122 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流122 | IV Curve scan/Current122 |  |  | 0
| 1448 | IVCurve_Voltage123 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压123 | IV Curve scan/Voltage123 |  |  | 0
| 1449 | IVCurve_Current123 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流123 | IV Curve scan/Current123 |  |  | 0
| 144A | IVCurve_Voltage124 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压124 | IV Curve scan/Voltage124 |  |  | 0
| 144B | IVCurve_Current124 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流124 | IV Curve scan/Current124 |  |  | 0
| 144C | IVCurve_Voltage125 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压125 | IV Curve scan/Voltage125 |  |  | 0
| 144D | IVCurve_Current125 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流125 | IV Curve scan/Current125 |  |  | 0
| 144E | IVCurve_Voltage126 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压126 | IV Curve scan/Voltage126 |  |  | 0
| 144F | IVCurve_Current126 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流126 | IV Curve scan/Current126 |  |  | 0
| 1450 | IVCurve_Voltage127 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压127 | IV Curve scan/Voltage127 |  |  | 0
| 1451 | IVCurve_Current127 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流127 | IV Curve scan/Current127 |  |  | 0
| 1452 | IVCurve_Voltage128 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压128 | IV Curve scan/Voltage128 |  |  | 0
| 1453 | IVCurve_Current128 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流128 | IV Curve scan/Current128 |  |  | 0
| 1454 | IVCurve_Voltage129 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压129 | IV Curve scan/Voltage129 |  |  | 0
| 1455 | IVCurve_Current129 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流129 | IV Curve scan/Current129 |  |  | 0
| 1456 | IVCurve_Voltage130 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压130 | IV Curve scan/Voltage130 |  |  | 0
| 1457 | IVCurve_Current130 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流130 | IV Curve scan/Current130 |  |  | 0
| 1458 | IVCurve_Voltage131 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压131 | IV Curve scan/Voltage131 |  |  | 0
| 1459 | IVCurve_Current131 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流131 | IV Curve scan/Current131 |  |  | 0
| 145A | IVCurve_Voltage132 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压132 | IV Curve scan/Voltage132 |  |  | 0
| 145B | IVCurve_Current132 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流132 | IV Curve scan/Current132 |  |  | 0
| 145C | IVCurve_Voltage133 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压133 | IV Curve scan/Voltage133 |  |  | 0
| 145D | IVCurve_Current133 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流133 | IV Curve scan/Current133 |  |  | 0
| 145E | IVCurve_Voltage134 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压134 | IV Curve scan/Voltage134 |  |  | 0
| 145F | IVCurve_Current134 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流134 | IV Curve scan/Current134 |  |  | 0
| 1460 | IVCurve_Voltage135 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压135 | IV Curve scan/Voltage135 |  |  | 0
| 1461 | IVCurve_Current135 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流135 | IV Curve scan/Current135 |  |  | 0
| 1462 | IVCurve_Voltage136 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压136 | IV Curve scan/Voltage136 |  |  | 0
| 1463 | IVCurve_Current136 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流136 | IV Curve scan/Current136 |  |  | 0
| 1464 | IVCurve_Voltage137 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压137 | IV Curve scan/Voltage137 |  |  | 0
| 1465 | IVCurve_Current137 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流137 | IV Curve scan/Current137 |  |  | 0
| 1466 | IVCurve_Voltage138 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压138 | IV Curve scan/Voltage138 |  |  | 0
| 1467 | IVCurve_Current138 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流138 | IV Curve scan/Current138 |  |  | 0
| 1468 | IVCurve_Voltage139 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压139 | IV Curve scan/Voltage139 |  |  | 0
| 1469 | IVCurve_Current139 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流139 | IV Curve scan/Current139 |  |  | 0
| 146A | IVCurve_Voltage140 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压140 | IV Curve scan/Voltage140 |  |  | 0
| 146B | IVCurve_Current140 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流140 | IV Curve scan/Current140 |  |  | 0
| 146C | IVCurve_Voltage141 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压141 | IV Curve scan/Voltage141 |  |  | 0
| 146D | IVCurve_Current141 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流141 | IV Curve scan/Current141 |  |  | 0
| 146E | IVCurve_Voltage142 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压142 | IV Curve scan/Voltage142 |  |  | 0
| 146F | IVCurve_Current142 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流142 | IV Curve scan/Current142 |  |  | 0
| 1470 | IVCurve_Voltage143 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压143 | IV Curve scan/Voltage143 |  |  | 0
| 1471 | IVCurve_Current143 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流143 | IV Curve scan/Current143 |  |  | 0
| 1472 | IVCurve_Voltage144 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压144 | IV Curve scan/Voltage144 |  |  | 0
| 1473 | IVCurve_Current144 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流144 | IV Curve scan/Current144 |  |  | 0
| 1474 | IVCurve_Voltage145 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压145 | IV Curve scan/Voltage145 |  |  | 0
| 1475 | IVCurve_Current145 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流145 | IV Curve scan/Current145 |  |  | 0
| 1476 | IVCurve_Voltage146 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压146 | IV Curve scan/Voltage146 |  |  | 0
| 1477 | IVCurve_Current146 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流146 | IV Curve scan/Current146 |  |  | 0
| 1478 | IVCurve_Voltage147 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压147 | IV Curve scan/Voltage147 |  |  | 0
| 1479 | IVCurve_Current147 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流147 | IV Curve scan/Current147 |  |  | 0
| 147A | IVCurve_Voltage148 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压148 | IV Curve scan/Voltage148 |  |  | 0
| 147B | IVCurve_Current148 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流148 | IV Curve scan/Current148 |  |  | 0
| 147C | IVCurve_Voltage149 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压149 | IV Curve scan/Voltage149 |  |  | 0
| 147D | IVCurve_Current149 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流149 | IV Curve scan/Current149 |  |  | 0
| 147E | IVCurve_Voltage150 | U16 | 0.1 | V |  |  | R | IV曲线扫描电压150 | IV Curve scan/Voltage150 |  |  | 0
| 147F | IVCurve_Current150 | U16 | 0.01 | A |  |  | R | IV曲线扫描电流150 | IV Curve scan/Current150 |  |  | 0
| 1480 | HistoryEventList_ID1 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第1条 | The 1st Fault ID in History Event List
| 1481 | HistoryEventList_yM1 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 1482 | HistoryEventList_dH1 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 1483 | HistoryEventList_ms1 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 1484 | HistoryEventList_ID2 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第2条 | The 2nd Fault ID in History Event List
| 1485 | HistoryEventList_yM2 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 1486 | HistoryEventList_dH2 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 1487 | HistoryEventList_ms2 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 1488 | HistoryEventList_ID3 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第3条 | The 3rd Fault ID in History Event List
| 1489 | HistoryEventList_yM3 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 148A | HistoryEventList_dH3 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 148B | HistoryEventList_ms3 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 148C | HistoryEventList_ID4 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第4条 | The 4th Fault ID in History Event List
| 148D | HistoryEventList_yM4 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 148E | HistoryEventList_dH4 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 148F | HistoryEventList_ms4 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 1490 | HistoryEventList_ID5 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第5条 | The 5th Fault ID in History Event List
| 1491 | HistoryEventList_yM5 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 1492 | HistoryEventList_dH5 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 1493 | HistoryEventList_ms5 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 1494 | HistoryEventList_ID6 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第6条 | The 6th Fault ID in History Event List
| 1495 | HistoryEventList_yM6 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 1496 | HistoryEventList_dH6 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 1497 | HistoryEventList_ms6 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 1498 | HistoryEventList_ID7 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第7条 | The 7th Fault ID in History Event List
| 1499 | HistoryEventList_yM7 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 149A | HistoryEventList_dH7 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 149B | HistoryEventList_ms7 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 149C | HistoryEventList_ID8 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第8条 | The 8th Fault ID in History Event List
| 149D | HistoryEventList_yM8 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 149E | HistoryEventList_dH8 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 149F | HistoryEventList_ms8 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 14A0 | HistoryEventList_ID9 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第9条 | The 9th Fault ID in History Event List
| 14A1 | HistoryEventList_yM9 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 14A2 | HistoryEventList_dH9 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 14A3 | HistoryEventList_ms9 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 14A4 | HistoryEventList_ID10 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第10条 | The 10th Fault ID in History Event List
| 14A5 | HistoryEventList_yM10 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 14A6 | HistoryEventList_dH10 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 14A7 | HistoryEventList_ms10 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 14A8 | HistoryEventList_ID11 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第11条 | The 11th Fault ID in History Event List
| 14A9 | HistoryEventList_yM11 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 14AA | HistoryEventList_dH11 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 14AB | HistoryEventList_ms11 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 14AC | HistoryEventList_ID12 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第12条 | The 12th Fault ID in History Event List
| 14AD | HistoryEventList_yM12 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 14AE | HistoryEventList_dH12 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 14AF | HistoryEventList_ms12 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 14B0 | HistoryEventList_ID13 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第13条 | The 13th Fault ID in History Event List
| 14B1 | HistoryEventList_yM13 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 14B2 | HistoryEventList_dH13 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 14B3 | HistoryEventList_ms13 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 14B4 | HistoryEventList_ID14 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第14条 | The 14th Fault ID in History Event List
| 14B5 | HistoryEventList_yM14 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 14B6 | HistoryEventList_dH14 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 14B7 | HistoryEventList_ms14 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 14B8 | HistoryEventList_ID15 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第15条 | The 15th Fault ID in History Event List
| 14B9 | HistoryEventList_yM15 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 14BA | HistoryEventList_dH15 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 14BB | HistoryEventList_ms15 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 14BC | HistoryEventList_ID16 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第16条 | The 16th Fault ID in History Event List
| 14BD | HistoryEventList_yM16 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 14BE | HistoryEventList_dH16 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 14BF | HistoryEventList_ms16 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 14C0 | HistoryEventList_ID17 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第17条 | The 17th Fault ID in History Event List
| 14C1 | HistoryEventList_yM17 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 14C2 | HistoryEventList_dH17 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 14C3 | HistoryEventList_ms17 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 14C4 | HistoryEventList_ID18 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第18条 | The 18th Fault ID in History Event List
| 14C5 | HistoryEventList_yM18 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 14C6 | HistoryEventList_dH18 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 14C7 | HistoryEventList_ms18 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 14C8 | HistoryEventList_ID19 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第19条 | The 19th Fault ID in History Event List
| 14C9 | HistoryEventList_yM19 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 14CA | HistoryEventList_dH19 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 14CB | HistoryEventList_ms19 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 14CC | HistoryEventList_ID20 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第20条 | The 20th Fault ID in History Event List
| 14CD | HistoryEventList_yM20 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 14CE | HistoryEventList_dH20 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 14CF | HistoryEventList_ms20 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 14D0 | HistoryEventList_ID21 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第21条 | The 21th Fault ID in History Event List
| 14D1 | HistoryEventList_yM21 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 14D2 | HistoryEventList_dH21 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 14D3 | HistoryEventList_ms21 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 14D4 | HistoryEventList_ID22 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第22条 | The 22th Fault ID in History Event List
| 14D5 | HistoryEventList_yM22 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 14D6 | HistoryEventList_dH22 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 14D7 | HistoryEventList_ms22 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 14D8 | HistoryEventList_ID23 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第23条 | The 23th Fault ID in History Event List
| 14D9 | HistoryEventList_yM23 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 14DA | HistoryEventList_dH23 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 14DB | HistoryEventList_ms23 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 14DC | HistoryEventList_ID24 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第24条 | The 24th Fault ID in History Event List
| 14DD | HistoryEventList_yM24 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 14DE | HistoryEventList_dH24 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 14DF | HistoryEventList_ms24 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 14E0 | HistoryEventList_ID25 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第25条 | The 25th Fault ID in History Event List
| 14E1 | HistoryEventList_yM25 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 14E2 | HistoryEventList_dH25 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 14E3 | HistoryEventList_ms25 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 14E4 | HistoryEventList_ID26 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第26条 | The 26th Fault ID in History Event List
| 14E5 | HistoryEventList_yM26 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 14E6 | HistoryEventList_dH26 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 14E7 | HistoryEventList_ms26 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 14E8 | HistoryEventList_ID27 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第27条 | The 27th Fault ID in History Event List
| 14E9 | HistoryEventList_yM27 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 14EA | HistoryEventList_dH27 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 14EB | HistoryEventList_ms27 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 14EC | HistoryEventList_ID28 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第28条 | The 28th Fault ID in History Event List
| 14ED | HistoryEventList_yM28 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 14EE | HistoryEventList_dH28 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 14EF | HistoryEventList_ms28 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 14F0 | HistoryEventList_ID29 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第29条 | The 29th Fault ID in History Event List
| 14F1 | HistoryEventList_yM29 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 14F2 | HistoryEventList_dH29 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 14F3 | HistoryEventList_ms29 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 14F4 | HistoryEventList_ID30 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第30条 | The 30th Fault ID in History Event List
| 14F5 | HistoryEventList_yM30 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 14F6 | HistoryEventList_dH30 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 14F7 | HistoryEventList_ms30 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 14F8 | HistoryEventList_ID31 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第31条 | The 31th Fault ID in History Event List
| 14F9 | HistoryEventList_yM31 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 14FA | HistoryEventList_dH31 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 14FB | HistoryEventList_ms31 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 14FC | HistoryEventList_ID32 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第32条 | The 32th Fault ID in History Event List
| 14FD | HistoryEventList_yM32 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 14FE | HistoryEventList_dH32 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 14FF | HistoryEventList_ms32 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 1500 | HistoryEventList_ID33 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第33条 | The 33th Fault ID in History Event List
| 1501 | HistoryEventList_yM33 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 1502 | HistoryEventList_dH33 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 1503 | HistoryEventList_ms33 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 1504 | HistoryEventList_ID34 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第34条 | The 34th Fault ID in History Event List
| 1505 | HistoryEventList_yM34 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 1506 | HistoryEventList_dH34 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 1507 | HistoryEventList_ms34 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 1508 | HistoryEventList_ID35 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第35条 | The 35th Fault ID in History Event List
| 1509 | HistoryEventList_yM35 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 150A | HistoryEventList_dH35 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 150B | HistoryEventList_ms35 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 150C | HistoryEventList_ID36 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第36条 | The 36th Fault ID in History Event List
| 150D | HistoryEventList_yM36 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 150E | HistoryEventList_dH36 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 150F | HistoryEventList_ms36 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 1510 | HistoryEventList_ID37 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第37条 | The 37th Fault ID in History Event List
| 1511 | HistoryEventList_yM37 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 1512 | HistoryEventList_dH37 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 1513 | HistoryEventList_ms37 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 1514 | HistoryEventList_ID38 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第38条 | The 38th Fault ID in History Event List
| 1515 | HistoryEventList_yM38 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 1516 | HistoryEventList_dH38 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 1517 | HistoryEventList_ms38 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 1518 | HistoryEventList_ID39 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第39条 | The 39th Fault ID in History Event List
| 1519 | HistoryEventList_yM39 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 151A | HistoryEventList_dH39 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 151B | HistoryEventList_ms39 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 151C | HistoryEventList_ID40 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第40条 | The 40th Fault ID in History Event List
| 151D | HistoryEventList_yM40 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 151E | HistoryEventList_dH40 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 151F | HistoryEventList_ms40 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 1520 | HistoryEventList_ID41 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第41条 | The 41th Fault ID in History Event List
| 1521 | HistoryEventList_yM41 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 1522 | HistoryEventList_dH41 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 1523 | HistoryEventList_ms41 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 1524 | HistoryEventList_ID42 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第42条 | The 42th Fault ID in History Event List
| 1525 | HistoryEventList_yM42 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 1526 | HistoryEventList_dH42 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 1527 | HistoryEventList_ms42 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 1528 | HistoryEventList_ID43 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第43条 | The 43th Fault ID in History Event List
| 1529 | HistoryEventList_yM43 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 152A | HistoryEventList_dH43 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 152B | HistoryEventList_ms43 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 152C | HistoryEventList_ID44 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第44条 | The 44th Fault ID in History Event List
| 152D | HistoryEventList_yM44 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 152E | HistoryEventList_dH44 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 152F | HistoryEventList_ms44 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 1530 | HistoryEventList_ID45 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第45条 | The 45th Fault ID in History Event List
| 1531 | HistoryEventList_yM45 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 1532 | HistoryEventList_dH45 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 1533 | HistoryEventList_ms45 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 1534 | HistoryEventList_ID46 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第46条 | The 46th Fault ID in History Event List
| 1535 | HistoryEventList_yM46 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 1536 | HistoryEventList_dH46 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 1537 | HistoryEventList_ms46 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 1538 | HistoryEventList_ID47 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第47条 | The 47th Fault ID in History Event List
| 1539 | HistoryEventList_yM47 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 153A | HistoryEventList_dH47 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 153B | HistoryEventList_ms47 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 153C | HistoryEventList_ID48 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第48条 | The 48th Fault ID in History Event List
| 153D | HistoryEventList_yM48 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 153E | HistoryEventList_dH48 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 153F | HistoryEventList_ms48 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 1540 | HistoryEventList_ID49 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第49条 | The 49th Fault ID in History Event List
| 1541 | HistoryEventList_yM49 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 1542 | HistoryEventList_dH49 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 1543 | HistoryEventList_ms49 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 1544 | HistoryEventList_ID50 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第50条 | The 50th Fault ID in History Event List
| 1545 | HistoryEventList_yM50 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 1546 | HistoryEventList_dH50 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 1547 | HistoryEventList_ms50 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 1548 | HistoryEventList_ID51 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第51条 | The 51th Fault ID in History Event List
| 1549 | HistoryEventList_yM51 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 154A | HistoryEventList_dH51 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 154B | HistoryEventList_ms51 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 154C | HistoryEventList_ID52 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第52条 | The 52th Fault ID in History Event List
| 154D | HistoryEventList_yM52 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 154E | HistoryEventList_dH52 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 154F | HistoryEventList_ms52 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 1550 | HistoryEventList_ID53 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第53条 | The 53th Fault ID in History Event List
| 1551 | HistoryEventList_yM53 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 1552 | HistoryEventList_dH53 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 1553 | HistoryEventList_ms53 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 1554 | HistoryEventList_ID54 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第54条 | The 54th Fault ID in History Event List
| 1555 | HistoryEventList_yM54 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 1556 | HistoryEventList_dH54 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 1557 | HistoryEventList_ms54 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 1558 | HistoryEventList_ID55 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第55条 | The 55th Fault ID in History Event List
| 1559 | HistoryEventList_yM55 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 155A | HistoryEventList_dH55 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 155B | HistoryEventList_ms55 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 155C | HistoryEventList_ID56 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第56条 | The 56th Fault ID in History Event List
| 155D | HistoryEventList_yM56 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 155E | HistoryEventList_dH56 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 155F | HistoryEventList_ms56 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 1560 | HistoryEventList_ID57 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第57条 | The 57th Fault ID in History Event List
| 1561 | HistoryEventList_yM57 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 1562 | HistoryEventList_dH57 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 1563 | HistoryEventList_ms57 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 1564 | HistoryEventList_ID58 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第58条 | The 58th Fault ID in History Event List
| 1565 | HistoryEventList_yM58 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 1566 | HistoryEventList_dH58 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 1567 | HistoryEventList_ms58 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 1568 | HistoryEventList_ID59 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第59条 | The 59th Fault ID in History Event List
| 1569 | HistoryEventList_yM59 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 156A | HistoryEventList_dH59 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 156B | HistoryEventList_ms59 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 156C | HistoryEventList_ID60 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第60条 | The 60th Fault ID in History Event List
| 156D | HistoryEventList_yM60 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 156E | HistoryEventList_dH60 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 156F | HistoryEventList_ms60 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 1570 | HistoryEventList_ID61 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第61条 | The 61th Fault ID in History Event List
| 1571 | HistoryEventList_yM61 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 1572 | HistoryEventList_dH61 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 1573 | HistoryEventList_ms61 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 1574 | HistoryEventList_ID62 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第62条 | The 62th Fault ID in History Event List
| 1575 | HistoryEventList_yM62 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 1576 | HistoryEventList_dH62 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 1577 | HistoryEventList_ms62 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 1578 | HistoryEventList_ID63 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第63条 | The 63th Fault ID in History Event List
| 1579 | HistoryEventList_yM63 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 157A | HistoryEventList_dH63 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 157B | HistoryEventList_ms63 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 157C | HistoryEventList_ID64 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第64条 | The 64th Fault ID in History Event List
| 157D | HistoryEventList_yM64 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 157E | HistoryEventList_dH64 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 157F | HistoryEventList_ms64 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 1580 | HistoryEventList_ID65 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第65条 | The 65th Fault ID in History Event List
| 1581 | HistoryEventList_yM65 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 1582 | HistoryEventList_dH65 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 1583 | HistoryEventList_ms65 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 1584 | HistoryEventList_ID66 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第66条 | The 66th Fault ID in History Event List
| 1585 | HistoryEventList_yM66 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 1586 | HistoryEventList_dH66 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 1587 | HistoryEventList_ms66 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 1588 | HistoryEventList_ID67 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第67条 | The 67th Fault ID in History Event List
| 1589 | HistoryEventList_yM67 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 158A | HistoryEventList_dH67 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 158B | HistoryEventList_ms67 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 158C | HistoryEventList_ID68 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第68条 | The 68th Fault ID in History Event List
| 158D | HistoryEventList_yM68 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 158E | HistoryEventList_dH68 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 158F | HistoryEventList_ms68 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 1590 | HistoryEventList_ID69 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第69条 | The 69th Fault ID in History Event List
| 1591 | HistoryEventList_yM69 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 1592 | HistoryEventList_dH69 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 1593 | HistoryEventList_ms69 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 1594 | HistoryEventList_ID70 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第70条 | The 70th Fault ID in History Event List
| 1595 | HistoryEventList_yM70 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 1596 | HistoryEventList_dH70 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 1597 | HistoryEventList_ms70 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 1598 | HistoryEventList_ID71 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第71条 | The 71th Fault ID in History Event List
| 1599 | HistoryEventList_yM71 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 159A | HistoryEventList_dH71 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 159B | HistoryEventList_ms71 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 159C | HistoryEventList_ID72 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第72条 | The 72th Fault ID in History Event List
| 159D | HistoryEventList_yM72 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 159E | HistoryEventList_dH72 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 159F | HistoryEventList_ms72 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 15A0 | HistoryEventList_ID73 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第73条 | The 73th Fault ID in History Event List
| 15A1 | HistoryEventList_yM73 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 15A2 | HistoryEventList_dH73 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 15A3 | HistoryEventList_ms73 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 15A4 | HistoryEventList_ID74 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第74条 | The 74th Fault ID in History Event List
| 15A5 | HistoryEventList_yM74 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 15A6 | HistoryEventList_dH74 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 15A7 | HistoryEventList_ms74 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 15A8 | HistoryEventList_ID75 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第75条 | The 75th Fault ID in History Event List
| 15A9 | HistoryEventList_yM75 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 15AA | HistoryEventList_dH75 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 15AB | HistoryEventList_ms75 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 15AC | HistoryEventList_ID76 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第76条 | The 76th Fault ID in History Event List
| 15AD | HistoryEventList_yM76 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 15AE | HistoryEventList_dH76 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 15AF | HistoryEventList_ms76 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 15B0 | HistoryEventList_ID77 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第77条 | The 77th Fault ID in History Event List
| 15B1 | HistoryEventList_yM77 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 15B2 | HistoryEventList_dH77 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 15B3 | HistoryEventList_ms77 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 15B4 | HistoryEventList_ID78 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第78条 | The 78th Fault ID in History Event List
| 15B5 | HistoryEventList_yM78 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 15B6 | HistoryEventList_dH78 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 15B7 | HistoryEventList_ms78 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 15B8 | HistoryEventList_ID79 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第79条 | The 79th Fault ID in History Event List
| 15B9 | HistoryEventList_yM79 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 15BA | HistoryEventList_dH79 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 15BB | HistoryEventList_ms79 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 15BC | HistoryEventList_ID80 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第80条 | The 80th Fault ID in History Event List
| 15BD | HistoryEventList_yM80 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 15BE | HistoryEventList_dH80 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 15BF | HistoryEventList_ms80 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 15C0 | HistoryEventList_ID81 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第81条 | The 81th Fault ID in History Event List
| 15C1 | HistoryEventList_yM81 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 15C2 | HistoryEventList_dH81 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 15C3 | HistoryEventList_ms81 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 15C4 | HistoryEventList_ID82 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第82条 | The 82th Fault ID in History Event List
| 15C5 | HistoryEventList_yM82 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 15C6 | HistoryEventList_dH82 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 15C7 | HistoryEventList_ms82 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 15C8 | HistoryEventList_ID83 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第83条 | The 83th Fault ID in History Event List
| 15C9 | HistoryEventList_yM83 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 15CA | HistoryEventList_dH83 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 15CB | HistoryEventList_ms83 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 15CC | HistoryEventList_ID84 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第84条 | The 84th Fault ID in History Event List
| 15CD | HistoryEventList_yM84 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 15CE | HistoryEventList_dH84 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 15CF | HistoryEventList_ms84 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 15D0 | HistoryEventList_ID85 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第85条 | The 85th Fault ID in History Event List
| 15D1 | HistoryEventList_yM85 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 15D2 | HistoryEventList_dH85 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 15D3 | HistoryEventList_ms85 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 15D4 | HistoryEventList_ID86 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第86条 | The 86th Fault ID in History Event List
| 15D5 | HistoryEventList_yM86 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 15D6 | HistoryEventList_dH86 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 15D7 | HistoryEventList_ms86 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 15D8 | HistoryEventList_ID87 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第87条 | The 87th Fault ID in History Event List
| 15D9 | HistoryEventList_yM87 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 15DA | HistoryEventList_dH87 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 15DB | HistoryEventList_ms87 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 15DC | HistoryEventList_ID88 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第88条 | The 88th Fault ID in History Event List
| 15DD | HistoryEventList_yM88 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 15DE | HistoryEventList_dH88 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 15DF | HistoryEventList_ms88 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 15E0 | HistoryEventList_ID89 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第89条 | The 89th Fault ID in History Event List
| 15E1 | HistoryEventList_yM89 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 15E2 | HistoryEventList_dH89 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 15E3 | HistoryEventList_ms89 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 15E4 | HistoryEventList_ID90 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第90条 | The 90th Fault ID in History Event List
| 15E5 | HistoryEventList_yM90 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 15E6 | HistoryEventList_dH90 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 15E7 | HistoryEventList_ms90 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 15E8 | HistoryEventList_ID91 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第91条 | The 91th Fault ID in History Event List
| 15E9 | HistoryEventList_yM91 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 15EA | HistoryEventList_dH91 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 15EB | HistoryEventList_ms91 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 15EC | HistoryEventList_ID92 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第92条 | The 92th Fault ID in History Event List
| 15ED | HistoryEventList_yM92 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 15EE | HistoryEventList_dH92 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 15EF | HistoryEventList_ms92 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 15F0 | HistoryEventList_ID93 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第93条 | The 93th Fault ID in History Event List
| 15F1 | HistoryEventList_yM93 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 15F2 | HistoryEventList_dH93 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 15F3 | HistoryEventList_ms93 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 15F4 | HistoryEventList_ID94 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第94条 | The 94th Fault ID in History Event List
| 15F5 | HistoryEventList_yM94 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 15F6 | HistoryEventList_dH94 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 15F7 | HistoryEventList_ms94 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 15F8 | HistoryEventList_ID95 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第95条 | The 95th Fault ID in History Event List
| 15F9 | HistoryEventList_yM95 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 15FA | HistoryEventList_dH95 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 15FB | HistoryEventList_ms95 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 15FC | HistoryEventList_ID96 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第96条 | The 96th Fault ID in History Event List
| 15FD | HistoryEventList_yM96 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 15FE | HistoryEventList_dH96 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 15FF | HistoryEventList_ms96 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 1600 | HistoryEventList_ID97 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第97条 | The 97th Fault ID in History Event List
| 1601 | HistoryEventList_yM97 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 1602 | HistoryEventList_dH97 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 1603 | HistoryEventList_ms97 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 1604 | HistoryEventList_ID98 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第98条 | The 98th Fault ID in History Event List
| 1605 | HistoryEventList_yM98 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 1606 | HistoryEventList_dH98 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 1607 | HistoryEventList_ms98 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 1608 | HistoryEventList_ID99 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第99条 | The 99th Fault ID in History Event List
| 1609 | HistoryEventList_yM99 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 160A | HistoryEventList_dH99 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 160B | HistoryEventList_ms99 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 160C | HistoryEventList_ID100 | U16 |  |  |  |  | R | 历史事件ID最近第100条 | The 100th Fault ID in History Event List
| 160D | HistoryEventList_yM100 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：年份十进制数低两位； 低字节：月份。 | High byte: the lower two digits of the year, decimal number; Low byte: month.
| 160E | HistoryEventList_dH100 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：日期； 低字节：小时。 | High Byte: Date; Low Byte: Hour
| 160F | HistoryEventList_ms100 | U16 |  |  |  |  | R | 高字节：分钟； 低字节：秒。 | High Byte: minute; Low Byte: Second
| 1610 | EnergyStatistics1 | U32 | 0.01 | kWh |  |  | R | 历史电能统计数据第1条 对应日期时间参考电能统计回传设置寄存器。 | Data 1 in history energy statistics, corresponding to time reference, the energy statics data return to setting register
1611
| 1612 | EnergyStatistics2 | U32 | 0.01 | kWh |  |  | R | 历史电能统计数据第2条 对应日期时间参考电能统计回传设置寄存器。 | Data 2 in history energy statistics, corresponding to time reference, the energy statics data return to setting register
1613
| 1614 | EnergyStatistics3 | U32 | 0.01 | kWh |  |  | R | 历史电能统计数据第3条 对应日期时间参考电能统计回传设置寄存器。 | Data 3 in history energy statistics, corresponding to time reference, the energy statics data return to setting register
1615
| 1616 | EnergyStatistics4 | U32 | 0.01 | kWh |  |  | R | 历史电能统计数据第4条 对应日期时间参考电能统计回传设置寄存器。 | Data 4 in history energy statistics, corresponding to time reference, the energy statics data return to setting register
1617
| 1618 | EnergyStatistics5 | U32 | 0.01 | kWh |  |  | R | 历史电能统计数据第5条 对应日期时间参考电能统计回传设置寄存器。 | Data 5 in history energy statistics, corresponding to time reference, the energy statics data return to setting register
1619
| 161A | EnergyStatistics6 | U32 | 0.01 | kWh |  |  | R | 历史电能统计数据第6条 对应日期时间参考电能统计回传设置寄存器。 | Data 6 in history energy statistics, corresponding to time reference, the energy statics data return to setting register
161B
| 161C | EnergyStatistics7 | U32 | 0.01 | kWh |  |  | R | 历史电能统计数据第7条 对应日期时间参考电能统计回传设置寄存器。 | Data 7 in history energy statistics, corresponding to time reference, the energy statics data return to setting register
161D
| 161E | EnergyStatistics8 | U32 | 0.01 | kWh |  |  | R | 历史电能统计数据第8条 对应日期时间参考电能统计回传设置寄存器。 | Data 8 in history energy statistics, corresponding to time reference, the energy statics data return to setting register
161F
| 1620 | EnergyStatistics9 | U32 | 0.01 | kWh |  |  | R | 历史电能统计数据第9条 对应日期时间参考电能统计回传设置寄存器。 | Data 9 in history energy statistics, corresponding to time reference, the energy statics data return to setting register
1621
| 1622 | EnergyStatistics10 | U32 | 0.01 | kWh |  |  | R | 历史电能统计数据第10条 对应日期时间参考电能统计回传设置寄存器 | Data 10 in history energy statistics, corresponding to time reference, the energy statics data return to setting register
1623
| 1624 | EnergyStatistics11 | U32 | 0.01 | kWh |  |  | R | 历史电能统计数据第11条 对应日期时间参考电能统计回传设置寄存器。 | Data 11 in history energy statistics, corresponding to time reference, the energy statics data return to setting register
1625
| 1626 | EnergyStatistics12 | U32 | 0.01 | kWh |  |  | R | 历史电能统计数据第12条 对应日期时间参考电能统计回传设置寄存器。 | Data 12 in history energy statistics, corresponding to time reference, the energy statics data return to setting register
1627
| 1628 | EnergyStatistics13 | U32 | 0.01 | kWh |  |  | R | 历史电能统计数据第13条 对应日期时间参考电能统计回传设置寄存器。 | Data 13 in history energy statistics, corresponding to time reference, the energy statics data return to setting register
1629
| 162A | EnergyStatistics14 | U32 | 0.01 | kWh |  |  | R | 历史电能统计数据第14条 对应日期时间参考电能统计回传设置寄存器。 | Data 14 in history energy statistics, corresponding to time reference, the energy statics data return to setting register
162B
| 162C | EnergyStatistics15 | U32 | 0.01 | kWh |  |  | R | 历史电能统计数据第15条 对应日期时间参考电能统计回传设置寄存器。 | Data 15 in history energy statistics, corresponding to time reference, the energy statics data return to setting register
162D
| 162E | EnergyStatistics16 | U32 | 0.01 | kWh |  |  | R | 历史电能统计数据第16条 对应日期时间参考电能统计回传设置寄存器。 | Data 16 in history energy statistics, corresponding to time reference, the energy statics data return to setting register
162F
| 1630 | EnergyStatistics17 | U32 | 0.01 | kWh |  |  | R | 历史电能统计数据第17条 对应日期时间参考电能统计回传设置寄存器。 | Data 17 in history energy statistics, corresponding to time reference, the energy statics data return to setting register
1631
| 1632 | EnergyStatistics18 | U32 | 0.01 | kWh |  |  | R | 历史电能统计数据第18条 对应日期时间参考电能统计回传设置寄存器。 | Data 18 in history energy statistics, corresponding to time reference, the energy statics data return to setting register
1633
| 1634 | EnergyStatistics19 | U32 | 0.01 | kWh |  |  | R | 历史电能统计数据第19条 对应日期时间参考电能统计回传设置寄存器。 | Data 19 in history energy statistics, corresponding to time reference, the energy statics data return to setting register
1635
| 1636 | EnergyStatistics20 | U32 | 0.01 | kWh |  |  | R | 历史电能统计数据第20条 对应日期时间参考电能统计回传设置寄存器。 | Data 20 in history energy statistics, corresponding to time reference, the energy statics data return to setting register
1637
| 1638 | EnergyStatistics21 | U32 | 0.01 | kWh |  |  | R | 历史电能统计数据第21条 对应日期时间参考电能统计回传设置寄存器。 | Data 21 in history energy statistics, corresponding to time reference, the energy statics data return to setting register
1639
| 163A | EnergyStatistics22 | U32 | 0.01 | kWh |  |  | R | 历史电能统计数据第22条 对应日期时间参考电能统计回传设置寄存器。 | Data 22 in history energy statistics, corresponding to time reference, the energy statics data return to setting register
163B
| 163C | EnergyStatistics23 | U32 | 0.01 | kWh |  |  | R | 历史电能统计数据第23条 对应日期时间参考电能统计回传设置寄存器。 | Data 23 in history energy statistics, corresponding to time reference, the energy statics data return to setting register
163D
| 163E | EnergyStatistics24 | U32 | 0.01 | kWh |  |  | R | 历史电能统计数据第24条 对应日期时间参考电能统计回传设置寄存器。 | Data 24 in history energy statistics, corresponding to time reference, the energy statics data return to setting register
163F
| 1640 | EnergyStatistics25 | U32 | 0.01 | kWh |  |  | R | 历史电能统计数据第25条 对应日期时间参考电能统计回传设置寄存器。 | Data 25 in history energy statistics, corresponding to time reference, the energy statics data return to setting register
1641
| 1642 | EnergyStatistics26 | U32 | 0.01 | kWh |  |  | R | 历史电能统计数据第26条 对应日期时间参考电能统计回传设置寄存器。 | Data 26 in history energy statistics, corresponding to time reference, the energy statics data return to setting register
1643
| 1644 | EnergyStatistics27 | U32 | 0.01 | kWh |  |  | R | 历史电能统计数据第27条 对应日期时间参考电能统计回传设置寄存器。 | Data 27 in history energy statistics, corresponding to time reference, the energy statics data return to setting register
1645
| 1646 | EnergyStatistics28 | U32 | 0.01 | kWh |  |  | R | 历史电能统计数据第28条 对应日期时间参考电能统计回传设置寄存器。 | Data 28 in history energy statistics, corresponding to time reference, the energy statics data return to setting register
1647
| 1648 | EnergyStatistics29 | U32 | 0.01 | kWh |  |  | R | 历史电能统计数据第29条 对应日期时间参考电能统计回传设置寄存器。 | Data 29 in history energy statistics, corresponding to time reference, the energy statics data return to setting register
1649
| 164A | EnergyStatistics30 | U32 | 0.01 | kWh |  |  | R | 历史电能统计数据第30条 对应日期时间参考电能统计回传设置寄存器。 | Data 30 in history energy statistics, corresponding to time reference, the energy statics data return to setting register
164B
| 164C | EnergyStatistics31 | U32 | 0.01 | kWh |  |  | R | 历史电能统计数据第31条 对应日期时间参考电能统计回传设置寄存器。 | Data 31 in history energy statistics, corresponding to time reference, the energy statics data return to setting register
164D
| 164E | EnergyStatistics32 | U32 | 0.01 | kWh |  |  | R | 历史电能统计数据第32条 对应日期时间参考电能统计回传设置寄存器。 | Data 32 in history energy statistics, corresponding to time reference, the energy statics data return to setting register
164F
| 1650 | EnergyStatistics33 | U32 | 0.01 | kWh |  |  | R | 历史电能统计数据第33条 对应日期时间参考电能统计回传设置寄存器。 | Data 33 in history energy statistics, corresponding to time reference, the energy statics data return to setting register
1651
| 1652 | EnergyStatistics34 | U32 | 0.01 | kWh |  |  | R | 历史电能统计数据第34条 对应日期时间参考电能统计回传设置寄存器。 | Data 34 in history energy statistics, corresponding to time reference, the energy statics data return to setting register
1653
| 1654 | EnergyStatistics35 | U32 | 0.01 | kWh |  |  | R | 历史电能统计数据第35条 对应日期时间参考电能统计回传设置寄存器。 | Data 35 in history energy statistics, corresponding to time reference, the energy statics data return to setting register
1655
| 1656 | EnergyStatistics36 | U32 | 0.01 | kWh |  |  | R | 历史电能统计数据第36条 对应日期时间参考电能统计回传设置寄存器。 | Data 36 in history energy statistics, corresponding to time reference, the energy statics data return to setting register
1657
| 1658 | EnergyStatistics37 | U32 | 0.01 | kWh |  |  | R | 历史电能统计数据第37条 对应日期时间参考电能统计回传设置寄存器。 | Data 37 in history energy statistics, corresponding to time reference, the energy statics data return to setting register
1659
| 165A | EnergyStatistics38 | U32 | 0.01 | kWh |  |  | R | 历史电能统计数据第38条 对应日期时间参考电能统计回传设置寄存器。 | Data 38 in history energy statistics, corresponding to time reference, the energy statics data return to setting register
165B
| 165C | EnergyStatistics39 | U32 | 0.01 | kWh |  |  | R | 历史电能统计数据第39条 对应日期时间参考电能统计回传设置寄存器。 | Data 39 in history energy statistics, corresponding to time reference, the energy statics data return to setting register
165D
| 165E | EnergyStatistics40 | U32 | 0.01 | kWh |  |  | R | 历史电能统计数据第40条 对应日期时间参考电能统计回传设置寄存器。 | Data 40 in history energy statistics, corresponding to time reference, the energy statics data return to setting register
165F
configuration(0x2000-0x207F)
| 2000 | AddressMask_Config_Core1 | U64 |  |  |  |  | R | 本字段每一位对应本字段地址以上（包括本字段地址）的64个地址的有效性。bit4代表本字段最高位地址加1所在的地址。 0代表无效；1代表有效。 | Each Character in this field, will verify the validity of 64 addresses. Bit4 represents the address where the highest bit address of this field plus 1, 0 means invalid; 1 means valid. |  | 00000000 | 00000012
2001
2002
2003
| 2004 | Country_Code | U16 |  |  |  |  | RW | 安规国家，用于存储 | country code |  | 1 | 0
| 2005 | Safety_Version | U16 |  |  |  |  | RW | 通讯主机（上位机）的安规参数版本号。 | The version number of monitoring software |  | 1 | 0
| 2006 | Factory_Reset | U16 |  |  | 1 | 255 | RW | 恢复出厂寄存器； 位值为1有效。 Bit0：清除电量 Bit1：清除事件记录 Bit2：所有功能配置参数恢复默认值 读取时，返回上次写入操作的状态： 0x0000：成功 0x0001-0x00FF：正在操作 0xFFFB：操作失败，控制器拒绝响应（可能控制器正忙或配置错误） 0xFFFC：操作失败，控制器无应答 0xFFFD：操作失败，当前功能被禁止 0xFFFE：操作失败，参数存取失败 0xFFFF：操作失败，输入参数有误 | Factory Reset Registers, valid when bit value is "1", Bit 0 Clear Energy Bit 1 Clear history event Bit2: All configuration parameter back to default value, when reading , the status return to last writing operation. 0xFFFC：Fail ,Controller no response 0xFFFD：Fail, Current Function Disable 0xFFFE：Fail,Parameter can not be save 0xFFFF：Fail Input Parameters incorrect |  | 1 | 0
| 2007 | Safety_Name1 | ASCII |  |  |  |  | RW | 安规国家名称第1、2位。 寄存器高8位存放安规名称第1位； 寄存器低8位存放安规名称第2位。 | The 1st And 2nd digit of country code (safety regulation)The upper 8 bits of the register store the 1st digit of the safety name; The lower 8 bits of the register store the 2nd bit of the safety name. " |  |  | 0
| 2008 | Safety_Name2 | ASCII |  |  |  |  | RW | 安规国家名称第3、4位。 寄存器高8位存放安规名称第3位； 寄存器低8位存放安规名称第4位。 | The 3rd And 4th digit of country code (safety regulation)The upper 8 bits of the register store the 3rddigit of the safety name; The lower 8 bits of the register store the 4th bit of the safety name. " |  |  | 0
| 2009 | Safety_Name3 | ASCII |  |  |  |  | RW | 安规国家名称第5、6位。 寄存器高8位存放安规名称第5位； 寄存器低8位存放安规名称第6位。 | The 5th and 6th digit of country code (safety regulation)The upper 8 bits of the register store the 15th digit of the safety name; The lower 8 bits of the register store the 6th bit of the safety name. " |  |  | 0
| 200A | Safety_Name4 | ASCII |  |  |  |  | RW | 安规国家名称第7、8位。 寄存器高8位存放安规名称第7位； 寄存器低8位存放安规名称第8位。 | The 7th And 8th digit of country code (safety regulation)The upper 8 bits of the register store the 7th digit of the safety name; The lower 8 bits of the register store the 8th bit of the safety name. " |  |  | 0
| 200B | Safety_Name5 | ASCII |  |  |  |  | RW | 安规国家名称第9、10位。 寄存器高8位存放安规名称第9位； 寄存器低8位存放安规名称第10位。 | The 9th And 10th digit of country code (safety regulation)The upper 8 bits of the register store the 9th digit of the safety name; The lower 8 bits of the register store the 10th bit of the safety name. " |  |  | 0
| 200C | [11 empty] | 0
| 200D | [11 empty] | 0
| 200E | [11 empty] | 0
| 200F | [11 empty] | 0
| 2010 | [11 empty] | 0
| 2011 | [11 empty] | 0
| 2012 | [11 empty] | 0
| 2013 | [11 empty] | 0
| 2014 | [11 empty] | 0
| 2015 | [11 empty] | 0
| 2016 | [11 empty] | 0
| 2017 | [11 empty] | 0
| 2018 | [11 empty] | 0
| 2019 | [11 empty] | 0
| 201A | [11 empty] | 0
| 201B | [11 empty] | 0
| 201C | [11 empty] | 0
| 201D | [11 empty] | 0
| 201E | [11 empty] | 0
| 201F | [11 empty] | 0
| 2020 | [11 empty] | 0
| 2021 | [11 empty] | 0
| 2022 | [11 empty] | 0
| 2023 | [11 empty] | 0
| 2024 | [11 empty] | 0
| 2025 | [11 empty] | 0
| 2026 | [11 empty] | 0
| 2027 | [11 empty] | 0
| 2028 | [11 empty] | 0
| 2029 | [11 empty] | 0
| 202A | [11 empty] | 0
| 202B | [11 empty] | 0
| 202C | [11 empty] | 0
| 202D | [11 empty] | 0
| 202E | [11 empty] | 0
| 202F | [11 empty] | 0
| 2030 | [11 empty] | 0
| 2031 | [11 empty] | 0
| 2032 | [11 empty] | 0
| 2033 | [11 empty] | 0
| 2034 | [11 empty] | 0
| 2035 | [11 empty] | 0
| 2036 | [11 empty] | 0
| 2037 | [11 empty] | 0
| 2038 | [11 empty] | 0
| 2039 | [11 empty] | 0
| 203A | [11 empty] | 0
| 203B | [11 empty] | 0
| 203C | [11 empty] | 0
| 203D | Remote_Upgrade_Control | U16 |  |  |  |  | W | 远程升级控制寄存器。 高字节。写入0xA5有效。 低字节包含需要升级的芯片组合，每个位的解释如下： Bit0：通讯板； Bit1：控制板1（主DSP）； Bit2：控制板2（副DSP）； Bit3：Fuse； | Remotely firmware upgrade the control register. High byte. Writing 0xA5 is valid. The low byte contains all files needs to be upgraded, and the explanation of each bits : Bit0：communication board(ARM； Bit1：Control board1（Main DSP）； Bit2：Control board2（SlaveDSP）； Bit3：Fuse； |  | 1 | 0
| 203E | Local_Upgrade_Control | U16 |  |  |  |  | W | 高字节。写入0xA5有效。 低字节包含需要升级的芯片组合，每个位的解释如下： Bit0：通讯板； Bit1：控制板1（主DSP）； Bit2：控制板2（副DSP）； Bit3：Fuse； | High byte. Writing 0xA5 is valid. The low byte contains all files needs to be upgraded, and the explanation of each bits : Bit0：communication board(ARM； Bit1：Control board1（Main DSP）； Bit2：Control board2（SlaveDSP）； Bit3：Fuse； |  | 1 | 0
| 203F | Local_Upgrade_Status | U16 |  |  |  |  | R | 当前升级进度 高字节表示当前升级的目标芯片： 0x00：不在升级状态； 0x01：主DSP升级； 0x02：副DSP升级； 0x03：ARM升级； 0x04：FUSE升级； 低字节表示当前升级进度： 进度范围0-100%； | Current upgrade progress status The high byte indicates the current target firmware to be upgraded: 0x00: Not in the upgrade state; 0x01: Main DSP upgrade; 0x02: Secondary DSP upgrade; 0x03: ARM upgrade; The low byte indicates the current upgrade progress: The progress range is 0-100%; |  | 1 | 0
Product management(0x8000-0x8FFF)
| 8000 | AddressMask_Factory1 | U64 |  |  |  |  | R | 本字段每一位对应本字段地址以上（包括本字段地址）的64个地址的有效性。bit4代表本字段最高位地址加1所在的地址。 0代表无效；1代表有效。 | Each Character in this field, will verify the validity of 64 addresses. Bit4 represents the address where the highest bit address of this field plus 1, 0 means invalid; 1 means valid. |  | 00000000 | 0000001D
8001
8002
8003
| 8004 | Factory_State_Control | U16 |  |  |  |  | RW | 工厂模式-状态控制字； Bit0：工厂模式使能位 Bit1：T1完成标志 Bit2：老化完成标志 Bit3：T2完成标志 Bit4：包装测试完成标志 Bit8：电池老化模式使能 Bit9：电池激活 | "Factory Mode-State Control byte Bit0: Factory mode enable bit Bit1: T1 completion flag Bit2: Aging completed flag Bit3: T2 completion flag Bit4: Packaging test completed flag Bit8: Battery aging mode enable Bit9: Battery activation" |  | 1 | 0
| 8005 | Factory_Channel_Control | U32 |  |  |  |  | RW | 工厂模式-通道控制字； 运行指令（每通道占2比特位）： 0：待机 1：放电 2：充电 Bit0-1：第1路运行指令 Bit1-2：第2路运行指令 … Bit30-31：第16路运行指令 | "Factory mode-channel control bite; Run commands (each channel occupies 2 bits): 0: Standby 1: Discharge 2: Charging Bit0-1: channel 1st run command d Bit1-2: channels 2nd run commands … Bit30-31:channel 16th running command" |  | 1 | 0
| 8006 | [10 empty] | 1 | 0
| 8007 | Factory_Charge_Power | U16 | 1 | % | 1 | 100 | RW | 工厂模式-充电功率给定 | Factory mode-offer charging power |  | 1 | 0
| 8008 | Factory_Discharge_Power | U16 | 1 | % | 1 | 100 | RW | 工厂模式-放电功率给定 | Factory mode-offer discharging power |  | 1 | 0
| 8009 | Factory_Privilege_Control | U16 |  |  | 1 | 255 | RW | 工厂模式-特权控制字； 特权控制字每位写入0无效，写入1有效。 Bit0：清除校准系数 Bit1：清除发电量 Bit2：清除事件记录 读取时，返回上次写入操作的状态： 0x0000：成功 0x0001-0x00FF：正在操作 0xFFFB：操作失败，控制器拒绝响应（可能控制器正忙或配置错误） 0xFFFC：操作失败，控制器无应答 0xFFFD：操作失败，当前功能被禁止 0xFFFE：操作失败，参数存储失败 0xFFFF：操作失败，输入参数有误 | Bit 0 Clear calibration Factor; Bit 1 Clear generation power; Bit2:Clear History Event when reading , the status return to last writing operation 0x0000：success 0x0001：Operating 0xFFFB：Fail,controller refuse to response (controller busy or configuration issue） 0xFFFC：Fail ,Controller no response 0xFFFD：Fail, Current Function Disable 0xFFFE：Fail,Parameter can not be save 0xFFFF：Fail Input Parameters incorrect |  | 1 | 0
| 800A | FirstTimeSetup_Flag | U16 |  |  | 0 | 1 | RW | 首次上电初始化设置标志位。 在Factory_Reset(地址2006)Bit2置位后，本寄存器值恢复为1。 0：不需要进行初始化设置 1：需要进行初始化设置 | Initially flag when power on for the first time. After Factory_Reset (address 2006) Bit2 is set, the value of this register restored to 1. 0: Do not need to initialize settings 1: Need to be initialized |  | 1 | 0
| 800B | Factory_GenerationTime_Today | U16 | 1 | 分钟 |  |  | RW | 当日发电时间 | Power generation time of the day | Administrator | 1 | 0
| 800C | Factory_GenerationTime_Total | U32 | 1 | 分钟 |  |  | RW | 总发电时间 | Total powergenerationtime | Administrator | 1 | 0
| 800D | [9 empty] | Administrator | 1 | 0
| 800E | Factory_ServiceTime_Total | U32 | 1 | 分钟 |  |  | RW | 总运行时间 | Total operation time | Administrator | 1 | 0
| 800F | [9 empty] | Administrator | 1 | 0
| 8010 | Factory_Charge_Current | U16 | 0.1 | A |  |  | RW | 工厂模式-充电电流 | Factory mode-charging current | Administrator | 1 | 0
| 8011 | Factory_Discharge_Current | U16 | 0.1 | A |  |  | RW | 工厂模式-放电电流 | Factory mode-discharging time | Administrator | 1 | 0
| 8012 | [11 empty] | 0
| 8013 | [11 empty] | 0
| 8014 | [11 empty] | 0
| 8015 | [11 empty] | 0
| 8016 | [11 empty] | 0
| 8017 | [11 empty] | 0
| 8018 | [11 empty] | 0
| 8019 | [11 empty] | 0
| 801A | [11 empty] | 0
| 801B | [11 empty] | 0
| 801C | [11 empty] | 0
| 801D | [11 empty] | 0
| 801E | [11 empty] | 0
| 801F | [11 empty] | 0
| 8020 | Factory_Serial_Number0 | ASCII |  |  |  |  | RW | 序列号第1、2位。 寄存器高8位存放序列号第1位； 寄存器低8位存放序列号第2位。 | The 1st And 2nd digit of serial number The upper 8 bits of the register store the 1st digit ; The lower 8 bits of the register store the 2nd bit . " | Administrator | 1 | 0
| 8021 | Factory_Serial_Number1 | ASCII |  |  |  |  | RW | 序列号第3、4位。 寄存器高8位存放序列号第3位； 寄存器低8位存放序列号第4位。 | The 3rd and 4th digit of serial number The upper 8 bits of the register store the 3rd digit ; The lower 8 bits of the register store the 4th bit . " | Administrator | 1 | 0
| 8022 | Factory_Serial_Number2 | ASCII |  |  |  |  | RW | 序列号第5、6位。 寄存器高8位存放序列号第5位； 寄存器低8位存放序列号第6位。 | The 5th And 6th digit of serial number The upper 8 bits of the register store the 5th digit ; The lower 8 bits of the register store the 6th bit . " | Administrator | 1 | 0
| 8023 | Factory_Serial_Number3 | ASCII |  |  |  |  | RW | 序列号第7、8位。 寄存器高8位存放序列号第7位； 寄存器低8位存放序列号第8位。 | The 7th And 8th digit of serial number The upper 8 bits of the register store the 7th digit ; The lower 8 bits of the register store the 8th bit . " | Administrator | 1 | 0
| 8024 | Factory_Serial_Number4 | ASCII |  |  |  |  | RW | 序列号第9、10位。 寄存器高8位存放序列号第9位； 寄存器低8位存放序列号第10位。 | The 9th And 10th digit of serial number The upper 8 bits of the register store the 9th digit ; The lower 8 bits of the register store the 10th bit . " | Administrator | 1 | 0
| 8025 | Factory_Serial_Number5 | ASCII |  |  |  |  | RW | 序列号第11、12位。 寄存器高8位存放序列号第11位； 寄存器低8位存放序列号第12位。 | The 11th And 12thdigit of serial number The upper 8 bits of the register store the 11th digit e; The lower 8 bits of the register store the 12th bit . " | Administrator | 1 | 0
| 8026 | Factory_Serial_Number6 | ASCII |  |  |  |  | RW | 序列号第13、14位。 寄存器高8位存放序列号第13位； 寄存器低8位存放序列号第14位。 | The 13th And 14th digit of serial number The upper 8 bits of the register store the 13th digit e; The lower 8 bits of the register store the 14th bit . " | Administrator | 1 | 0
| 8027 | Factory_Serial_Number_rsvd | [5 empty] | RW | 保留 | Reversed |  |  | 0
| 8028 | [11 empty] | 0
| 8029 | [11 empty] | 0
| 802A | [11 empty] | 0
| 802B | [11 empty] | 0
| 802C | [11 empty] | 0
| 802D | [11 empty] | 0
| 802E | [11 empty] | 0
| 802F | [11 empty] | 0
| 8030 | [11 empty] | 0
| 8031 | [11 empty] | 0
| 8032 | [11 empty] | 0
| 8033 | [11 empty] | 0
| 8034 | [11 empty] | 0
| 8035 | [11 empty] | 0
| 8036 | [11 empty] | 0
| 8037 | [11 empty] | 0
| 8038 | [11 empty] | 0
| 8039 | [11 empty] | 0
| 803A | [11 empty] | 0
| 803B | [11 empty] | 0
| 803C | Root_Password1 | U16 | [5 empty] | 超级管理员密码1 输入正确的管理员密码后，超级管理员区的数据才可读写 | Super administrator password 1 After entering the correct administrator password, the data in the super administrator area can be read and written |  |  | 0
| 803D | Root_Password2 | U16 | [5 empty] | 超级管理员密码2 | Super administrator password 2 |  |  | 0
| 803E | Root_Password3 | U16 | [5 empty] | 超级管理员密码3 |  |  |  | 0
| 803F | Root_Password4 | U16 | [5 empty] | 超级管理员密码4 |  |  |  | 0
| 8040 | AddressMask_Factory2 | U64 |  |  |  |  | R | 本字段每一位对应本字段地址以上（包括本字段地址）的64个地址的有效性。bit4代表本字段最高位地址加1所在的地址。 0代表无效；1代表有效。 | Each Character in this field, will verify the validity of 64 addresses. Bit4 represents the address where the highest bit address of this field plus 1, 0 means invalid; 1 means valid. |  | 00000000 | 0000002B
8041
8042
8043
| 8044 | K_Voltage_Grid_R | U16 | 0.001 | p.u. | 950 | 1050 | RW | R相电网电压校准比例 | Phase R grid voltage calibration Ratio |  | 1 | 0
| 8045 | K_Voltage_Grid_S | U16 | 0.001 | p.u. | 950 | 1050 | RW | S相电网电压校准比例 | Phase S grid Voltage Calibration Ratio |  | 1 | 0
| 8046 | K_Voltage_Grid_T | U16 | 0.001 | p.u. | 950 | 1050 | RW | T相电网电压校准比例 | Phase T grid Voltage Calibration Ratio |  | 1 | 0
| 8047 | K_Current_Output_R | U16 | 0.001 | p.u. | 950 | 1050 | RW | R相输出电流校准比例 | Phase R Output Current calibration Ratio |  | 1 | 0
| 8048 | K_Current_Output_S | U16 | 0.001 | p.u. | 950 | 1050 | RW | S相输出电流校准比例 | Phase S Output Current calibration Ratio |  | 1 | 0
| 8049 | K_Current_Output_T | U16 | 0.001 | p.u. | 950 | 1050 | RW | T相输出电流校准比例 | Phase T Output Current calibration Ratio |  | 1 | 0
| 804A | K_Current_CT_R | U16 | 0.001 | p.u. | 950 | 1050 | RW | R相CT电流校准比例 | Phase R CT Current calibration Ratio |  | 1 | 0
| 804B | K_Current_CT_S | U16 | 0.001 | p.u. | 950 | 1050 | RW | S相CT电流校准比例 | Phase S CT Current calibration Ratio |  | 1 | 0
| 804C | K_Current_CT_T | U16 | 0.001 | p.u. | 950 | 1050 | RW | T相CT电流校准比例 | Phase T CT Current calibration Ratio |  | 1 | 0
| 804D | K_Voltage_Inv_R | U16 | 0.001 | p.u. | 950 | 1050 | RW | R相逆变电压校准比例 | Phase R inversion voltage calibration Ratio |  | 1 | 0
| 804E | K_Voltage_Inv_S | U16 | 0.001 | p.u. | 950 | 1050 | RW | S相逆变电压校准比例 | Phase S inversion Voltage Calibration Ratio |  | 1 | 0
| 804F | K_Voltage_Inv_T | U16 | 0.001 | p.u. | 950 | 1050 | RW | T相逆变电压校准比例 | Phase T inversion Voltage Calibration Ratio |  | 1 | 0
| 8050 | K_Current_Load_R | U16 | 0.001 | p.u. | 950 | 1050 | RW | R相负载电流校准比例 | Phase R load Current calibration Ratio |  | 1 | 0
| 8051 | K_Current_Load_S | U16 | 0.001 | p.u. | 950 | 1050 | RW | S相负载电流校准比例 | Phase S load Current calibration Ratio |  | 1 | 0
| 8052 | K_Current_Load_T | U16 | 0.001 | p.u. | 950 | 1050 | RW | T相负载电流校准比例 | Phase T load Current calibration Ratio |  | 1 | 0
| 8053 | K_Voltage_Bus | U16 | 0.001 | p.u. | 950 | 1050 | RW | Bus电压校准比例 | Bus Voltage Calibration Ratio |  | 1 | 0
| 8054 | B_Voltage_Bus | I16 | 0.1 | V | -150 | 150 | RW | Bus电压校准偏移量 | Bus Voltage calibration offset Value |  | 1 | 0
| 8055 | K_Voltage_DC1 | U16 | 0.001 | p.u. | 950 | 1050 | RW | DC1电压校准比例 | DC1 Voltage Calibration Ratio |  | 1 | 0
| 8056 | B_Voltage_DC1 | I16 | 0.1 | V | -150 | 150 | RW | DC1电压校准偏移量 | DC1 Voltage calibration offset Value |  | 1 | 0
| 8057 | K_Current_DC1 | U16 | 0.001 | p.u. | 950 | 1050 | RW | DC1电流校准比例 | DC1 Current Calibration Ratio |  | 1 | 0
| 8058 | K_Voltage_DC2 | U16 | 0.001 | p.u. | 950 | 1050 | RW | DC2电压校准比例 | DC2 voltage calibration Ratio |  | 1 | 0
| 8059 | B_Voltage_DC2 | I16 | 0.1 | V | -150 | 150 | RW | DC2电压校准偏移量 | DC2 Voltage calibration offset Value |  | 1 | 0
| 805A | K_Current_DC2 | U16 | 0.001 | p.u. | 950 | 1050 | RW | DC2电流校准比例 | DC2 Current Calibration Ratio |  | 1 | 0
| 805B | K_Voltage_DC3 | U16 | 0.001 | p.u. | 950 | 1050 | RW | DC3电压校准比例 | DC3 voltage calibration Ratio |  | 1 | 0
| 805C | B_Voltage_DC3 | I16 | 0.1 | V | -150 | 150 | RW | DC3电压校准偏移量 | DC3 Voltage calibration offset Value |  | 1 | 0
| 805D | K_Current_DC3 | U16 | 0.001 | p.u. | 950 | 1050 | RW | DC3电流校准比例 | DC3 Current Calibration Ratio |  | 1 | 0
| 805E | K_Voltage_DC4 | U16 | 0.001 | p.u. | 950 | 1050 | RW | DC4电压校准比例 | DC4 voltage calibration Ratio |  | 1 | 0
| 805F | B_Voltage_DC4 | I16 | 0.1 | V | -150 | 150 | RW | DC4电压校准偏移量 | DC4 Voltage calibration offset Value |  | 1 | 0
| 8060 | K_Current_DC4 | U16 | 0.001 | p.u. | 950 | 1050 | RW | DC4电流校准比例 | DC4 Current Calibration Ratio |  | 1 | 0
| 8061 | K_Voltage_DC5 | U16 | 0.001 | p.u. | 950 | 1050 | RW | DC5电压校准比例 | DC5 voltage calibration Ratio |  |  | 0
| 8062 | B_Voltage_DC5 | I16 | 0.1 | V | -150 | 150 | RW | DC5电压校准偏移量 | DC5 Voltage calibration offset Value |  |  | 0
| 8063 | K_Current_DC5 | U16 | 0.001 | p.u. | 950 | 1050 | RW | DC5电流校准比例 | DC5 Current Calibration Ratio |  |  | 0
| 8064 | K_Voltage_DC6 | U16 | 0.001 | p.u. | 950 | 1050 | RW | DC6电压校准比例 | DC6 voltage calibration Ratio |  |  | 0
| 8065 | B_Voltage_DC6 | I16 | 0.1 | V | -150 | 150 | RW | DC6电压校准偏移量 | DC6 Voltage calibration offset Value |  |  | 0
| 8066 | K_Current_DC6 | U16 | 0.001 | p.u. | 950 | 1050 | RW | DC6电流校准比例 | DC6 Current Calibration Ratio |  |  | 0
| 8067 | K_Voltage_DC7 | U16 | 0.001 | p.u. | 950 | 1050 | RW | DC7电压校准比例 | DC7 voltage calibration Ratio |  |  | 0
| 8068 | B_Voltage_DC7 | I16 | 0.1 | V | -150 | 150 | RW | DC7电压校准偏移量 | DC7 Voltage calibration offset Value |  |  | 0
| 8069 | K_Current_DC7 | U16 | 0.001 | p.u. | 950 | 1050 | RW | DC7电流校准比例 | DC7 Current Calibration Ratio |  |  | 0
| 806A | K_Voltage_DC8 | U16 | 0.001 | p.u. | 950 | 1050 | RW | DC8电压校准比例 | DC8 voltage calibration Ratio |  |  | 0
| 806B | B_Voltage_DC8 | I16 | 0.1 | V | -150 | 150 | RW | DC8电压校准偏移量 | DC8 Voltage calibration offset Value |  |  | 0
| 806C | K_Current_DC8 | U16 | 0.001 | p.u. | 950 | 1050 | RW | DC8电流校准比例 | DC8 Current Calibration Ratio |  |  | 0
| 806D | K_Voltage_DC9 | U16 | 0.001 | p.u. | 950 | 1050 | RW | DC9电压校准比例 | DC9 voltage calibration Ratio |  |  | 0
| 806E | B_Voltage_DC9 | I16 | 0.1 | V | -150 | 150 | RW | DC9电压校准偏移量 | DC9 Voltage calibration offset Value |  |  | 0
| 806F | K_Current_DC9 | U16 | 0.001 | p.u. | 950 | 1050 | RW | DC9电流校准比例 | DC9 Current Calibration Ratio |  |  | 0
| 8070 | K_Voltage_DC10 | U16 | 0.001 | p.u. | 950 | 1050 | RW | DC10电压校准比例 | DC10 voltage calibration Ratio |  |  | 0
| 8071 | B_Voltage_DC10 | I16 | 0.1 | V | -150 | 150 | RW | DC10电压校准偏移量 | DC10 Voltage calibration offset Value |  |  | 0
| 8072 | K_Current_DC10 | U16 | 0.001 | p.u. | 950 | 1050 | RW | DC10电流校准比例 | DC10 Current Calibration Ratio |  |  | 0
| 8073 | K_Voltage_DC11 | U16 | 0.001 | p.u. | 950 | 1050 | RW | DC11电压校准比例 | DC11 voltage calibration Ratio |  |  | 0
| 8074 | B_Voltage_DC11 | I16 | 0.1 | V | -150 | 150 | RW | DC11电压校准偏移量 | DC11 Voltage calibration offset Value |  |  | 0
| 8075 | K_Current_DC11 | U16 | 0.001 | p.u. | 950 | 1050 | RW | DC11电流校准比例 | DC11 Current Calibration Ratio |  |  | 0
| 8076 | K_Voltage_DC12 | U16 | 0.001 | p.u. | 950 | 1050 | RW | DC12电压校准比例 | DC12 voltage calibration Ratio |  |  | 0
| 8077 | B_Voltage_DC12 | I16 | 0.1 | V | -150 | 150 | RW | DC12电压校准偏移量 | DC12 Voltage calibration offset Value |  |  | 0
| 8078 | K_Current_DC12 | U16 | 0.001 | p.u. | 950 | 1050 | RW | DC12电流校准比例 | DC12 Current Calibration Ratio |  |  | 0
| 8079 | K_Voltage_DC13 | U16 | 0.001 | p.u. | 950 | 1050 | RW | DC13电压校准比例 | DC13 voltage calibration Ratio |  |  | 0
| 807A | B_Voltage_DC13 | I16 | 0.1 | V | -150 | 150 | RW | DC13电压校准偏移量 | DC13 Voltage calibration offset Value |  |  | 0
| 807B | K_Current_DC13 | U16 | 0.001 | p.u. | 950 | 1050 | RW | DC13电流校准比例 | DC13 Current Calibration Ratio |  |  | 0
| 807C | K_Voltage_DC14 | U16 | 0.001 | p.u. | 950 | 1050 | RW | DC14电压校准比例 | DC14 voltage calibration Ratio |  |  | 0
| 807D | B_Voltage_DC14 | I16 | 0.1 | V | -150 | 150 | RW | DC14电压校准偏移量 | DC14 Voltage calibration offset Value |  |  | 0
| 807E | K_Current_DC14 | U16 | 0.001 | p.u. | 950 | 1050 | RW | DC14电流校准比例 | DC14 Current Calibration Ratio |  |  | 0
| 807F | [11 empty] | 0
| 8080 | AddressMask_Factory3 | U64 |  |  |  |  | R | 本字段每一位对应本字段地址以上（包括本字段地址）的64个地址的有效性。bit4代表本字段最高位地址加1所在的地址。 0代表无效；1代表有效。 | Each Character in this field, will verify the validity of 64 addresses. Bit4 represents the address where the highest bit address of this field plus 1, 0 means invalid; 1 means valid. |  | 00000000 | 0000000F
8081
8082
8083
| 8084 | K_Voltage_DC15 | U16 | 0.001 | p.u. | 950 | 1050 | RW | DC15电压校准比例 | DC15 voltage calibration Ratio |  | 0 | 0
| 8085 | B_Voltage_DC15 | I16 | 0.1 | V | -150 | 150 | RW | DC15电压校准偏移量 | DC15 Voltage calibration offset Value |  |  | 0
| 8086 | K_Current_DC15 | U16 | 0.001 | p.u. | 950 | 1050 | RW | DC15电流校准比例 | DC15 Current Calibration Ratio |  |  | 0
| 8087 | K_Voltage_DC16 | U16 | 0.001 | p.u. | 950 | 1050 | RW | DC16电压校准比例 | DC16 voltage calibration Ratio |  |  | 0
| 8088 | B_Voltage_DC16 | I16 | 0.1 | V | -150 | 150 | RW | DC16电压校准偏移量 | DC16 Voltage calibration offset Value |  |  | 0
| 8089 | K_Current_DC16 | U16 | 0.001 | p.u. | 950 | 1050 | RW | DC16电流校准比例 | DC16 Current Calibration Ratio |  |  | 0
| 808A | [11 empty] | 0
| 808B | [11 empty] | 0
| 808C | [11 empty] | 0
| 808D | [11 empty] | 0
| 808E | [11 empty] | 0
| 808F | [11 empty] | 0
| 8090 | [11 empty] | 0
| 8091 | [11 empty] | 0
| 8092 | [11 empty] | 0
| 8093 | [11 empty] | 0
| 8094 | [11 empty] | 0
| 8095 | [11 empty] | 0
| 8096 | [11 empty] | 0
| 8097 | [11 empty] | 0
| 8098 | [11 empty] | 0
| 8099 | [11 empty] | 0
| 809A | [11 empty] | 0
| 809B | [11 empty] | 0
| 809C | [11 empty] | 0
| 809D | [11 empty] | 0
| 809E | [11 empty] | 0
| 809F | [11 empty] | 0
| 80A0 | [11 empty] | 0
| 80A1 | [11 empty] | 0
| 80A2 | [11 empty] | 0
| 80A3 | [11 empty] | 0
| 80A4 | [11 empty] | 0
| 80A5 | [11 empty] | 0
| 80A6 | [11 empty] | 0
| 80A7 | [11 empty] | 0
| 80A8 | [11 empty] | 0
| 80A9 | [11 empty] | 0
| 80AA | [11 empty] | 0
| 80AB | [11 empty] | 0
| 80AC | [11 empty] | 0
| 80AD | [11 empty] | 0
| 80AE | [11 empty] | 0
| 80AF | [11 empty] | 0
| 80B0 | [11 empty] | 0
| 80B1 | [11 empty] | 0
| 80B2 | [11 empty] | 0
| 80B3 | [11 empty] | 0
| 80B4 | [11 empty] | 0
| 80B5 | [11 empty] | 0
| 80B6 | [11 empty] | 0
| 80B7 | [11 empty] | 0
| 80B8 | [11 empty] | 0
| 80B9 | [11 empty] | 0
| 80BA | [11 empty] | 0
| 80BB | [11 empty] | 0
| 80BC | [11 empty] | 0
| 80BD | [11 empty] | 0
| 80BE | [11 empty] | 0
| 80BF | [11 empty] | 0
BMS（0x9000-0x9FFF）
| 9000 | AddressMask_BMS1_System | U64 |  |  |  |  | R | 本字段每一位对应本字段地址以上（包括本字段地址）的64个地址的有效性。bit4代表本字段最高位地址加1所在的地址。 0代表无效；1代表有效。 | Each Character in this field, will verify the validity of 64 addresses. Bit4 represents the address where the highest bit address of this field plus 1, 0 means invalid; 1 means valid. |  | 00000000 | 00000023
9001
9002
9003
| 9004 | BMS_Sys_Time | U16 |  |  |  |  | R | BMS系统时钟 Bit0-5：second，范围0-59 Bit6-11：minute，范围0-59 Bit12-16：hour，范围0-23 Bit17-21：day，范围1-31 Bit22-25：month，范围1-12 Bit26-31：year，范围0-63（起始于2000年） | BMS system time Bit0-5：second，Range 0-59 Bit6-11：minute，Range 0-59 Bit12-16：hour Range 0-23 Bit17-21：day，Range 1-31 Bit22-25：month，Range 1-12 Bit26-31：year，Range 0-63（start from year 2000） |  | 1 | 0
| 9005 | BMS_Sys_Date | U16 |  |  |  |  | R | BMS系统日期 | BMS system time |  | 1 | 0
| 9006 | BMS_CAN_Version | U16 |  |  |  |  | R | CAN协议版本号 | CAN protocol version number |  | 1 | 0
| 9007 | BMS_Manufacture_Name0 | U16 |  |  |  |  | R | 厂商信息0 | BMS_Manufacture_Name0 |  | 1 | 0
| 9008 | BMS_Manufacture_Name1 | U16 |  |  |  |  | R | 厂商信息1 | BMS_Manufacture_Name1 |  | 1 | 0
| 9009 | BMS_Manufacture_Name2 | U16 |  |  |  |  | R | 厂商信息2 | BMS_Manufacture_Name2 |  | 1 | 0
| 900A | BMS_Manufacture_Name3 | U16 |  |  |  |  | R | 厂商信息3 | BMS_Manufacture_Name3 |  | 1 | 0
| 900B | BMS_Version | U16 |  |  |  |  | R | BMS版本号 | BMS_Version |  | 1 | 0
| 900C | Cell_Type | U16 |  |  |  |  | R | 电芯类型 | Cell_Type |  | 1 | 0
| 900D | BaPack_Number | U16 |  |  |  |  | R | 高8位：电池组并机数 低8位：电池包电池串数 | The upper 8 bits: The number of battery packs in parallel The lower 8 bits: the number of connected battery in the battery pack |  | 1 | 0
| 900E | Realtime_Capacity | U16 | 1 | % |  |  | R | 实时剩余容量 | Realtime_Capacity |  | 1 | 0
| 900F | Total_Voltage | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 总电压 | Total_Voltage |  | 1 | 0
| 9010 | Total_Current | U16 | 0.1 | A |  |  | R | 总电流 | Total_Current |  | 1 | 0
| 9011 | Cell_Average_Temperature | U16 | 0.1 | ℃ |  |  | R | 电芯平均温度 | Cell_Average_Temperature |  | 1 | 0
| 9012 | SOC | U16 | 1 | % |  |  | R | 荷电状态 | SOC |  | 1 | 0
| 9013 | SOH | U16 | 1 | % |  |  | R | 健康度 | SOH |  | 1 | 0
| 9014 | BMS_Sys_Protect0 | U16 |  |  |  |  | R | BMS系统保护信息0 | BMS_Sys_Protect0 |  | 1 | 0
| 9015 | BMS_Sys_Protect1 | U16 |  |  |  |  | R | BMS系统保护信息1 | BMS_Sys_Protect1 |  | 1 | 0
| 9016 | BMS_Sys_Alarm0 | U16 |  |  |  |  | R | BMS系统告警信息0 | BMS_Sys_Alarm0 |  | 1 | 0
| 9017 | BMS_Sys_Alarm1 | U16 |  |  |  |  | R | BMS系统告警信息1 | BMS_Sys_Alarm1 |  | 1 | 0
| 9018 | [11 empty] | 0
| 9019 | [11 empty] | 0
| 901A | [11 empty] | 0
| 901B | [11 empty] | 0
| 901C | [11 empty] | 0
| 901D | [11 empty] | 0
| 901E | [11 empty] | 0
| 901F | [11 empty] | 0
| 9020 | BMS_Inquire | U16 |  |  |  |  | RW | 电池查询控制字 Bit0-7：查询的电池Pack序号，有效范围0~15，0表示第1包电池 Bit8-11:查询的电池组序号，有效范围0~15，0表示第1组电池 Bit12-15：查询的故障序号，有效范围0~5，0表示最近的一次故障 | control bits for battery query, Bit 0-7: Query the pack number of the battery, range 0-15, 0 mean first pack; Bit 8-11: Query the serial number of the battery pack, range 0-15, 0 mean first pack; Bot 12-15 Query the fault ID RANGE 0-5;o mean the recent fault ID |  | 1 | 0
| 9021 | [11 empty] | 0
| 9022 | [11 empty] | 0
| 9023 | [11 empty] | 0
| 9024 | [11 empty] | 0
| 9025 | [11 empty] | 0
| 9026 | [11 empty] | 0
| 9027 | [11 empty] | 0
| 9028 | [11 empty] | 0
| 9029 | [11 empty] | 0
| 902A | [11 empty] | 0
| 902B | [11 empty] | 0
| 902C | [11 empty] | 0
| 902D | [11 empty] | 0
| 902E | [11 empty] | 0
| 902F | [11 empty] | 0
| 9030 | [11 empty] | 0
| 9031 | [11 empty] | 0
| 9032 | [11 empty] | 0
| 9033 | [11 empty] | 0
| 9034 | [11 empty] | 0
| 9035 | [11 empty] | 0
| 9036 | [11 empty] | 0
| 9037 | [11 empty] | 0
| 9038 | [11 empty] | 0
| 9039 | [11 empty] | 0
| 903A | [11 empty] | 0
| 903B | [11 empty] | 0
| 903C | [11 empty] | 0
| 903D | [11 empty] | 0
| 903E | [11 empty] | 0
| 903F | [11 empty] | 0
| 9040 | AddressMask_BMS2_Realtime | U64 |  |  |  |  | R | 本字段每一位对应本字段地址以上（包括本字段地址）的64个地址的有效性。bit4代表本字段最高位地址加1所在的地址。 0代表无效；1代表有效。 | Each Character in this field, will verify the validity of 64 addresses. Bit4 represents the address where the highest bit address of this field plus 1, 0 means invalid; 1 means valid. |  | 00000000 | 0000002B
9041
9042
9043
| 9044 | Pack_RT_ID | U16 |  |  |  |  | R | 实时数据电池包编号。 高8位：电池包组序号 低8位：电池包包序号 | Real-time data for battery pack number. High 8 bits: the serial number for battery pack series Lower 8 bits: the serial number for battery pack |  | 1 | 0
| 9045 | Pack_RT_Timestamp | U32 |  |  |  |  | R | 实时数据时间戳 | Pack_RT_Timestamp |  | 1 | 0
| 9046 | [10 empty] | 1 | 0
| 9047 | Pack_RT_SN0 | U16 |  |  |  |  | R | 设备序列号0 | Pack_RT_SN0 |  | 1 | 0
| 9048 | Pack_RT_SN1 | U16 |  |  |  |  | R | 设备序列号1 | Pack_RT_SN1 |  | 1 | 0
| 9049 | Pack_RT_SN2 | U16 |  |  |  |  | R | 设备序列号2 | Pack_RT_SN2 |  | 1 | 0
| 904A | Pack_RT_SN3 | U16 |  |  |  |  | R | 设备序列号3 | Pack_RT_SN3 |  | 1 | 0
| 904B | Pack_RT_SN4 | U16 |  |  |  |  | R | 设备序列号4 | Pack_RT_SN4 |  | 1 | 0
| 904C | Pack_RT_SN5 | U16 |  |  |  |  | R | 设备序列号5 | Pack_RT_SN5 |  | 1 | 0
| 904D | Pack_RT_SN6 | U16 |  |  |  |  | R | 设备序列号6 | Pack_RT_SN6 |  | 1 | 0
| 904E | Pack_RT_SN7 | U16 |  |  |  |  | R | 设备序列号7 | Pack_RT_SN7 |  | 1 | 0
| 904F | Pack_RT_SN8 | U16 |  |  |  |  | R | 设备序列号8 | Pack_RT_SN8 |  | 1 | 0
| 9050 | Pack_RT_SN9 | U16 |  |  |  |  | R | 设备序列号9 | Pack_RT_SN9 |  | 1 | 0
| 9051 | Pack_RT_Cell_Voltage1 | U16 | 0.01 | V |  |  | R | 电芯1电压 | Pack_RT_Cell_Voltage1 |  | 1 | 0
| 9052 | Pack_RT_Cell_Voltage2 | U16 | 0.01 | V |  |  | R | 电芯2电压 | Pack_RT_Cell_Voltage2 |  | 1 | 0
| 9053 | Pack_RT_Cell_Voltage3 | U16 | 0.01 | V |  |  | R | 电芯3电压 | Pack_RT_Cell_Voltage3 |  | 1 | 0
| 9054 | Pack_RT_Cell_Voltage4 | U16 | 0.01 | V |  |  | R | 电芯4电压 | Pack_RT_Cell_Voltage4 |  | 1 | 0
| 9055 | Pack_RT_Cell_Voltage5 | U16 | 0.01 | V |  |  | R | 电芯5电压 | Pack_RT_Cell_Voltage5 |  | 1 | 0
| 9056 | Pack_RT_Cell_Voltage6 | U16 | 0.01 | V |  |  | R | 电芯6电压 | Pack_RT_Cell_Voltage6 |  | 1 | 0
| 9057 | Pack_RT_Cell_Voltage7 | U16 | 0.01 | V |  |  | R | 电芯7电压 | Pack_RT_Cell_Voltage7 |  | 1 | 0
| 9058 | Pack_RT_Cell_Voltage8 | U16 | 0.01 | V |  |  | R | 电芯8电压 | Pack_RT_Cell_Voltage8 |  | 1 | 0
| 9059 | Pack_RT_Cell_Voltage9 | U16 | 0.01 | V |  |  | R | 电芯9电压 | Pack_RT_Cell_Voltage9 |  | 1 | 0
| 905A | Pack_RT_Cell_Voltage10 | U16 | 0.01 | V |  |  | R | 电芯10电压 | Pack_RT_Cell_Voltage10 |  | 1 | 0
| 905B | Pack_RT_Cell_Voltage11 | U16 | 0.01 | V |  |  | R | 电芯11电压 | Pack_RT_Cell_Voltage11 |  | 1 | 0
| 905C | Pack_RT_Cell_Voltage12 | U16 | 0.01 | V |  |  | R | 电芯12电压 | Pack_RT_Cell_Voltage12 |  | 1 | 0
| 905D | Pack_RT_Cell_Voltage13 | U16 | 0.01 | V |  |  | R | 电芯13电压 | Pack_RT_Cell_Voltage13 |  | 1 | 0
| 905E | Pack_RT_Cell_Voltage14 | U16 | 0.01 | V |  |  | R | 电芯14电压 | Pack_RT_Cell_Voltage14 |  | 1 | 0
| 905F | Pack_RT_Cell_Voltage15 | U16 | 0.01 | V |  |  | R | 电芯15电压 | Pack_RT_Cell_Voltage15 |  | 1 | 0
| 9060 | Pack_RT_Cell_Voltage16 | U16 | 0.01 | V |  |  | R | 电芯16电压 | Pack_RT_Cell_Voltage16 |  | 1 | 0
| 9061 | Pack_RT_Cell_Voltage17 | U16 | 0.01 | V |  |  | R | 电芯17电压 | Pack_RT_Cell_Voltage17 |  | 1 | 0
| 9062 | Pack_RT_Cell_Voltage18 | U16 | 0.01 | V |  |  | R | 电芯18电压 | Pack_RT_Cell_Voltage18 |  | 1 | 0
| 9063 | Pack_RT_Cell_Voltage19 | U16 | 0.01 | V |  |  | R | 电芯19电压 | Pack_RT_Cell_Voltage19 |  | 1 | 0
| 9064 | Pack_RT_Cell_Voltage20 | U16 | 0.01 | V |  |  | R | 电芯20电压 | Pack_RT_Cell_Voltage20 |  | 1 | 0
| 9065 | Pack_RT_Cell_Voltage21 | U16 | 0.01 | V |  |  | R | 电芯21电压 | Pack_RT_Cell_Voltage21 |  | 1 | 0
| 9066 | Pack_RT_Cell_Voltage22 | U16 | 0.01 | V |  |  | R | 电芯22电压 | Pack_RT_Cell_Voltage22 |  | 1 | 0
| 9067 | Pack_RT_Cell_Voltage23 | U16 | 0.01 | V |  |  | R | 电芯23电压 | Pack_RT_Cell_Voltage23 |  | 1 | 0
| 9068 | Pack_RT_Cell_Voltage24 | U16 | 0.01 | V |  |  | R | 电芯24电压 | Pack_RT_Cell_Voltage24 |  | 1 | 0
| 9069 | Pack_RT_Cell_Max_Voltage | U16 | 0.01 | V |  |  | R | 电芯最高电压 | Pack_RT_Cell_Max_Voltage |  | 1 | 0
| 906A | Pack_RT_Cell_Min_Voltage | U16 | 0.01 | V |  |  | R | 电芯最低电压 | Pack_RT_Cell_Min_Voltage |  | 1 | 0
| 906B | Pack_RT_Temperature1_Pack | I16 | 0.1 | ℃ |  |  | R | 电池包温度1 | Pack_RT_Temperature1_Pack |  | 1 | 0
| 906C | Pack_RT_Temperature2_Pack | I16 | 0.1 | ℃ |  |  | R | 电池包温度2 | Pack_RT_Temperature2_Pack |  | 1 | 0
| 906D | Pack_RT_Temperature3_Pack | I16 | 0.1 | ℃ |  |  | R | 电池包温度3 | Pack_RT_Temperature3_Pack |  | 1 | 0
| 906E | Pack_RT_Temperature4_Pack | I16 | 0.1 | ℃ |  |  | R | 电池包温度4 | Pack_RT_Temperature4_Pack |  | 1 | 0
| 906F | Pack_RT_Temperature_MOS | I16 | 0.1 | ℃ |  |  | R | MOS管温度 | Pack_RT_Temperature_MOS |  | 1 | 0
| 9070 | Pack_RT_Temperature_Env | I16 | 0.1 | ℃ |  |  | R | 电池包内环境温度 | Pack_RT_Temperature_Env |  | 1 | 0
| 9071 | Pack_RT_Current | I16 | 0.1 | A |  |  | R | 电池包电流 | Pack_RT_Current |  | 1 | 0
| 9072 | Pack_RT_Remaining_Capacity | U16 | 0.1 | Ah |  |  | R | 剩余容量 | Pack_RT_Remaining_Capacity |  | 1 | 0
| 9073 | Pack_RT_FullCharge_Capacity | U16 | 0.1 | Ah |  |  | R | 满充容量 | Pack_RT_FullCharge_Capacity |  | 1 | 0
| 9074 | Pack_RT_Cycles | U16 | 1 | times |  |  | R | 循环次数 | Pack_RT_Cycles |  | 1 | 0
| 9075 | Pack_RT_Balance_State | U16 |  |  |  |  | R | 均衡状态 | Pack_RT_Balance_State |  | 1 | 0
| 9076 | Pack_RT_Alarm_State | U16 |  |  |  |  | R | 告警状态 | Pack_RT_Alarm_State |  | 1 | 0
| 9077 | Pack_RT_Protect_State | U16 |  |  |  |  | R | 保护状态 | Pack_RT_Protect_State |  | 1 | 0
| 9078 | Pack_RT_Fault_State | U16 |  |  |  |  | R | 故障状态 | Pack_RT_Fault_State |  | 1 | 0
| 9079 | Pack_RT_Fault_State | U16 |  |  |  |  | R | 故障状态 | Pack_RT_Fault_State |  | 1 | 0
| 907A | [11 empty] | 0
| 907B | [11 empty] | 0
| 907C | [11 empty] | 0
| 907D | [11 empty] | 0
| 907E | [11 empty] | 0
| 907F | [11 empty] | 0
| 9080 | AddressMask_BMS3_Fault | U64 |  |  |  |  | R | 本字段每一位对应本字段地址以上（包括本字段地址）的64个地址的有效性。bit4代表本字段最高位地址加1所在的地址。 0代表无效；1代表有效。 | Each Character in this field, will verify the validity of 64 addresses. Bit4 represents the address where the highest bit address of this field plus 1, 0 means invalid; 1 means valid. |  | 00000000 | 0000002B
9081
9082
9083
| 9084 | Pack_Fault_ID | U16 |  |  |  |  | R | 实时故障电池包编号。 Bit0-7：查询的电池Pack序号，有效范围0~15，0表示第1包电池 Bit8-11:查询的电池组序号，有效范围0~15，0表示第1组电池 Bit12-15：查询的故障序号，有效范围0~5，0表示最近的一次故障 | Faulty Battery pack number(Real -time) Bit 0-7, query the pack number range 0-15, 0 mean first pack; Bit 8-11 mean query the number of battery , range 0-15, o mean first battery; BIT12-15query the fault ID, range 0-5, 0 mean recent fault |  | 1 | 0
| 9085 | Pack_Fault_Timestamp | U32 |  |  |  |  | R | 故障数据时间戳 | Pack_Fault_Timestamp |  | 1 | 0
| 9086 | [10 empty] | 1 | 0
| 9087 | Pack_Fault_SN0 | U16 |  |  |  |  | R | 设备序列号0 | Pack_Fault_SN0 |  | 1 | 0
| 9088 | Pack_Fault_SN1 | U16 |  |  |  |  | R | 设备序列号1 | Pack_Fault_SN1 |  | 1 | 0
| 9089 | Pack_Fault_SN2 | U16 |  |  |  |  | R | 设备序列号2 | Pack_Fault_SN2 |  | 1 | 0
| 908A | Pack_Fault_SN3 | U16 |  |  |  |  | R | 设备序列号3 | Pack_Fault_SN3 |  | 1 | 0
| 908B | Pack_Fault_SN4 | U16 |  |  |  |  | R | 设备序列号4 | Pack_Fault_SN4 |  | 1 | 0
| 908C | Pack_Fault_SN5 | U16 |  |  |  |  | R | 设备序列号5 | Pack_Fault_SN5 |  | 1 | 0
| 908D | Pack_Fault_SN6 | U16 |  |  |  |  | R | 设备序列号6 | Pack_Fault_SN6 |  | 1 | 0
| 908E | Pack_Fault_SN7 | U16 |  |  |  |  | R | 设备序列号7 | Pack_Fault_SN7 |  | 1 | 0
| 908F | Pack_Fault_SN8 | U16 |  |  |  |  | R | 设备序列号8 | Pack_Fault_SN8 |  | 1 | 0
| 9090 | Pack_Fault_SN9 | U16 |  |  |  |  | R | 设备序列号9 | Pack_Fault_SN9 |  | 1 | 0
| 9091 | Pack_Fault_Cell_Voltage1 | U16 | 0.01 | V |  |  | R | 电芯1电压 | Pack_Fault_Cell_Voltage1 |  | 1 | 0
| 9092 | Pack_Fault_Cell_Voltage2 | U16 | 0.01 | V |  |  | R | 电芯2电压 | Pack_Fault_Cell_Voltage2 |  | 1 | 0
| 9093 | Pack_Fault_Cell_Voltage3 | U16 | 0.01 | V |  |  | R | 电芯3电压 | Pack_Fault_Cell_Voltage3 |  | 1 | 0
| 9094 | Pack_Fault_Cell_Voltage4 | U16 | 0.01 | V |  |  | R | 电芯4电压 | Pack_Fault_Cell_Voltage4 |  | 1 | 0
| 9095 | Pack_Fault_Cell_Voltage5 | U16 | 0.01 | V |  |  | R | 电芯5电压 | Pack_Fault_Cell_Voltage5 |  | 1 | 0
| 9096 | Pack_Fault_Cell_Voltage6 | U16 | 0.01 | V |  |  | R | 电芯6电压 | Pack_Fault_Cell_Voltage6 |  | 1 | 0
| 9097 | Pack_Fault_Cell_Voltage7 | U16 | 0.01 | V |  |  | R | 电芯7电压 | Pack_Fault_Cell_Voltage7 |  | 1 | 0
| 9098 | Pack_Fault_Cell_Voltage8 | U16 | 0.01 | V |  |  | R | 电芯8电压 | Pack_Fault_Cell_Voltage8 |  | 1 | 0
| 9099 | Pack_Fault_Cell_Voltage9 | U16 | 0.01 | V |  |  | R | 电芯9电压 | Pack_Fault_Cell_Voltage9 |  | 1 | 0
| 909A | Pack_Fault_Cell_Voltage10 | U16 | 0.01 | V |  |  | R | 电芯10电压 | Pack_Fault_Cell_Voltage10 |  | 1 | 0
| 909B | Pack_Fault_Cell_Voltage11 | U16 | 0.01 | V |  |  | R | 电芯11电压 | Pack_Fault_Cell_Voltage11 |  | 1 | 0
| 909C | Pack_Fault_Cell_Voltage12 | U16 | 0.01 | V |  |  | R | 电芯12电压 | Pack_Fault_Cell_Voltage12 |  | 1 | 0
| 909D | Pack_Fault_Cell_Voltage13 | U16 | 0.01 | V |  |  | R | 电芯13电压 | Pack_Fault_Cell_Voltage13 |  | 1 | 0
| 909E | Pack_Fault_Cell_Voltage14 | U16 | 0.01 | V |  |  | R | 电芯14电压 | Pack_Fault_Cell_Voltage14 |  | 1 | 0
| 909F | Pack_Fault_Cell_Voltage15 | U16 | 0.01 | V |  |  | R | 电芯15电压 | Pack_Fault_Cell_Voltage15 |  | 1 | 0
| 90A0 | Pack_Fault_Cell_Voltage16 | U16 | 0.01 | V |  |  | R | 电芯16电压 | Pack_Fault_Cell_Voltage16 |  | 1 | 0
| 90A1 | Pack_Fault_Cell_Voltage17 | U16 | 0.01 | V |  |  | R | 电芯17电压 | Pack_Fault_Cell_Voltage17 |  | 1 | 0
| 90A2 | Pack_Fault_Cell_Voltage18 | U16 | 0.01 | V |  |  | R | 电芯18电压 | Pack_Fault_Cell_Voltage18 |  | 1 | 0
| 90A3 | Pack_Fault_Cell_Voltage19 | U16 | 0.01 | V |  |  | R | 电芯19电压 | Pack_Fault_Cell_Voltage19 |  | 1 | 0
| 90A4 | Pack_Fault_Cell_Voltage20 | U16 | 0.01 | V |  |  | R | 电芯20电压 | Pack_Fault_Cell_Voltage20 |  | 1 | 0
| 90A5 | Pack_Fault_Cell_Voltage21 | U16 | 0.01 | V |  |  | R | 电芯21电压 | Pack_Fault_Cell_Voltage21 |  | 1 | 0
| 90A6 | Pack_Fault_Cell_Voltage22 | U16 | 0.01 | V |  |  | R | 电芯22电压 | Pack_Fault_Cell_Voltage22 |  | 1 | 0
| 90A7 | Pack_Fault_Cell_Voltage23 | U16 | 0.01 | V |  |  | R | 电芯23电压 | Pack_Fault_Cell_Voltage23 |  | 1 | 0
| 90A8 | Pack_Fault_Cell_Voltage24 | U16 | 0.01 | V |  |  | R | 电芯24电压 | Pack_Fault_Cell_Voltage24 |  | 1 | 0
| 90A9 | Pack_Fault_Cell_Max_Voltage | U16 | 0.01 | V |  |  | R | 电芯最高电压 | Pack_Fault_Cell_Max_Voltage |  | 1 | 0
| 90AA | Pack_Fault_Cell_Min_Voltage | U16 | 0.01 | V |  |  | R | 电芯最低电压 | Pack_Fault_Cell_Min_Voltage |  | 1 | 0
| 90AB | Pack_Fault_Temperature1_Pack | I16 | 0.1 | ℃ |  |  | R | 电池包温度1 | Pack_Fault_Temperature1_Pack |  | 1 | 0
| 90AC | Pack_Fault_Temperature2_Pack | I16 | 0.1 | ℃ |  |  | R | 电池包温度2 | Pack_Fault_Temperature2_Pack |  | 1 | 0
| 90AD | Pack_Fault_Temperature3_Pack | I16 | 0.1 | ℃ |  |  | R | 电池包温度3 | Pack_Fault_Temperature3_Pack |  | 1 | 0
| 90AE | Pack_Fault_Temperature4_Pack | I16 | 0.1 | ℃ |  |  | R | 电池包温度4 | Pack_Fault_Temperature4_Pack |  | 1 | 0
| 90AF | Pack_Fault_Temperature_MOS | I16 | 0.1 | ℃ |  |  | R | MOS管温度 | Pack_Fault_Temperature_MOS |  | 1 | 0
| 90B0 | Pack_Fault_Temperature_Env | I16 | 0.1 | ℃ |  |  | R | 电池包内环境温度 | Pack_Fault_Temperature_Env |  | 1 | 0
| 90B1 | Pack_Fault_Current | I16 | 0.1 | A |  |  | R | 电池包电流 | Pack_Fault_Current |  | 1 | 0
| 90B2 | Pack_Fault_Remaining_Capacity | U16 | 0.1 | Ah |  |  | R | 剩余容量 | Pack_Fault_Remaining_Capacity |  | 1 | 0
| 90B3 | Pack_Fault_FullCharge_Capacity | U16 | 0.1 | Ah |  |  | R | 满充容量 | Pack_Fault_FullCharge_Capacity |  | 1 | 0
| 90B4 | Pack_Fault_Total_Voltage | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 总电压 | Pack_Fault_Total_Voltage |  | 1 | 0
| 90B5 | Pack_Alarm_State | U16 |  |  |  |  | R | 告警状态 | Pack_Alarm_State |  | 1 | 0
| 90B6 | Pack_Protect_State | U16 |  |  |  |  | R | 保护状态 | Pack_Protect_State |  | 1 | 0
| 90B7 | Pack_Fault_State | U16 |  |  |  |  | R | 故障状态 | Pack_Fault_State |  | 1 | 0
| 90B8 | [11 empty] | 0
| 90B9 | [11 empty] | 0
| 90BA | [11 empty] | 0
| 90BB | [11 empty] | 0
| 90BC | [11 empty] | 0
| 90BD | [11 empty] | 0
| 90BE | [11 empty] | 0
| 90BF | [11 empty] | 0
Administrator (0xA000-0xBFFF)
| A000 | AddressMask_Admin1 | U64 |  |  |  |  | R | 本字段每一位对应本字段地址以上（包括本字段地址）的64个地址的有效性。bit4代表本字段最高位地址加1所在的地址。 0代表无效；1代表有效。 | Each Character in this field, will verify the validity of 64 addresses. Bit4 represents the address where the highest bit address of this field plus 1, 0 means invalid; 1 means valid. |  | 00000000 | 0000001B
A001
A002
A003
| A004 | Fault1Mask_ProtectEnable | U16 |  |  |  |  | RW | Fault1保护使能，控制器、通讯板使用 | Fault1Mask_ProtectEnable |  | 1 | 0
| A005 | Fault2Mask_ProtectEnable | U16 |  |  |  |  | RW | Fault2保护使能 | Fault2Mask_ProtectEnable |  | 1 | 0
| A006 | Fault3Mask_ProtectEnable | U16 |  |  |  |  | RW | Fault3保护使能 | Fault3Mask_ProtectEnable |  | 1 | 0
| A007 | Fault4Mask_ProtectEnable | U16 |  |  |  |  | RW | Fault4保护使能 | Fault4Mask_ProtectEnable |  | 1 | 0
| A008 | Fault5Mask_ProtectEnable | U16 |  |  |  |  | RW | Fault5保护使能 | Fault5Mask_ProtectEnable |  | 1 | 0
| A009 | Fault6Mask_ProtectEnable | U16 |  |  |  |  | RW | Fault6保护使能 | Fault6Mask_ProtectEnable |  | 1 | 0
| A00A | Fault7Mask_ProtectEnable | U16 |  |  |  |  | RW | Fault7保护使能 | Fault7Mask_ProtectEnable |  | 1 | 0
| A00B | Fault8Mask_ProtectEnable | U16 |  |  |  |  | RW | Fault8保护使能 | Fault8Mask_ProtectEnable |  | 1 | 0
| A00C | Fault9Mask_ProtectEnable | U16 |  |  |  |  | RW | Fault9保护使能 | Fault9Mask_ProtectEnable |  | 1 | 0
| A00D | Fault10Mask_ProtectEnable | U16 |  |  |  |  | RW | Fault10保护使能 | Fault10Mask_ProtectEnable |  | 1 | 0
| A00E | Fault11Mask_ProtectEnable | U16 |  |  |  |  | RW | Fault11保护使能 | Fault11Mask_ProtectEnable |  | 1 | 0
| A00F | Fault12Mask_ProtectEnable | U16 |  |  |  |  | RW | Fault12保护使能 | Fault12Mask_ProtectEnable |  | 1 | 0
| A010 | Fault13Mask_ProtectEnable | U16 |  |  |  |  | RW | Fault13保护使能 | Fault13Mask_ProtectEnable |  |  | 0
| A011 | Fault14Mask_ProtectEnable | U16 |  |  |  |  | RW | Fault14保护使能 | Fault14Mask_ProtectEnable |  |  | 0
| A012 | Fault15Mask_ProtectEnable | U16 |  |  |  |  | RW | Fault15保护使能 | Fault15Mask_ProtectEnable |  |  | 0
| A013 | Fault16Mask_ProtectEnable | U16 |  |  |  |  | RW | Fault16保护使能 | Fault16Mask_ProtectEnable |  |  | 0
| A014 | Fault17Mask_ProtectEnable | U16 |  |  |  |  | RW | Fault17保护使能 | Fault17Mask_ProtectEnable |  |  | 0
| A015 | Fault18Mask_ProtectEnable | U16 |  |  |  |  | RW | Fault18保护使能 | Fault18Mask_ProtectEnable |  |  | 0
| A016 | Fault19Mask_ProtectEnable | U16 |  |  |  |  | RW | Fault19保护使能 | Fault19Mask_ProtectEnable |  |  | 0
| A017 | Fault20Mask_ProtectEnable | U16 |  |  |  |  | RW | Fault20保护使能 | Fault20Mask_ProtectEnable |  |  | 0
| A018 | Fault21Mask_ProtectEnable | U16 |  |  |  |  | RW | Fault21保护使能 | Fault21Mask_ProtectEnable |  |  | 0
| A019 | Fault22Mask_ProtectEnable | U16 |  |  |  |  | RW | Fault22保护使能 | Fault22Mask_ProtectEnable |  |  | 0
| A01A | Fault23Mask_ProtectEnable | U16 |  |  |  |  | RW | Fault23保护使能 | Fault23Mask_ProtectEnable |  |  | 0
| A01B | Fault24Mask_ProtectEnable | U16 |  |  |  |  | RW | Fault24保护使能 | Fault24Mask_ProtectEnable |  |  | 0
| A01C | Fault25Mask_ProtectEnable | U16 |  |  |  |  | RW | Fault25保护使能 | Fault25Mask_ProtectEnable |  |  | 0
| A01D | Fault26Mask_ProtectEnable | U16 |  |  |  |  | RW | Fault26保护使能 | Fault26Mask_ProtectEnable |  |  | 0
| A01E | Fault27Mask_ProtectEnable | U16 |  |  |  |  | RW | Fault27保护使能 | Fault27Mask_ProtectEnable |  |  | 0
| A01F | Fault28Mask_ProtectEnable | U16 |  |  |  |  | RW | Fault28保护使能 | Fault28Mask_ProtectEnable |  |  | 0
| A020 | Fault29Mask_ProtectEnable | U16 |  |  |  |  | RW | Fault29保护使能 | Fault29Mask_ProtectEnable |  |  | 0
| A021 | Fault30Mask_ProtectEnable | U16 |  |  |  |  | RW | Fault30保护使能 | Fault30Mask_ProtectEnable |  |  | 0
| A022 | Fault1Mask_AlarmEnable | U16 |  |  |  |  | RW | Fault1告警使能，通讯板使用 | Fault1Mask_AlarmEnable |  | 1 | 0
| A023 | Fault2Mask_AlarmEnable | U16 |  |  |  |  | RW | Fault2告警使能 | Fault2Mask_AlarmEnable |  | 1 | 0
| A024 | Fault3Mask_AlarmEnable | U16 |  |  |  |  | RW | Fault3告警使能 | Fault3Mask_AlarmEnable |  | 1 | 0
| A025 | Fault4Mask_AlarmEnable | U16 |  |  |  |  | RW | Fault4告警使能 | Fault4Mask_AlarmEnable |  | 1 | 0
| A026 | Fault5Mask_AlarmEnable | U16 |  |  |  |  | RW | Fault5告警使能 | Fault5Mask_AlarmEnable |  | 1 | 0
| A027 | Fault6Mask_AlarmEnable | U16 |  |  |  |  | RW | Fault6告警使能 | Fault6Mask_AlarmEnable |  | 1 | 0
| A028 | Fault7Mask_AlarmEnable | U16 |  |  |  |  | RW | Fault7告警使能 | Fault7Mask_AlarmEnable |  | 1 | 0
| A029 | Fault8Mask_AlarmEnable | U16 |  |  |  |  | RW | Fault8告警使能 | Fault8Mask_AlarmEnable |  | 1 | 0
| A02A | Fault9Mask_AlarmEnable | U16 |  |  |  |  | RW | Fault9告警使能 | Fault9Mask_AlarmEnable |  | 1 | 0
| A02B | Fault10Mask_AlarmEnable | U16 |  |  |  |  | RW | Fault10告警使能 | Fault10Mask_AlarmEnable |  | 1 | 0
| A02C | Fault11Mask_AlarmEnable | U16 |  |  |  |  | RW | Fault11告警使能 | Fault11Mask_AlarmEnable |  | 1 | 0
| A02D | Fault12Mask_AlarmEnable | U16 |  |  |  |  | RW | Fault12告警使能 | Fault12Mask_AlarmEnable |  | 1 | 0
| A02E | Fault13Mask_AlarmEnable | U16 |  |  |  |  | RW | Fault13告警使能 | Fault13Mask_AlarmEnable |  |  | 0
| A02F | Fault14Mask_AlarmEnable | U16 |  |  |  |  | RW | Fault14告警使能 | Fault14Mask_AlarmEnable |  |  | 0
| A030 | Fault15Mask_AlarmEnable | U16 |  |  |  |  | RW | Fault15告警使能 | Fault15Mask_AlarmEnable |  |  | 0
| A031 | Fault16Mask_AlarmEnable | U16 |  |  |  |  | RW | Fault16告警使能 | Fault16Mask_AlarmEnable |  |  | 0
| A032 | Fault17Mask_AlarmEnable | U16 |  |  |  |  | RW | Fault17告警使能 | Fault17Mask_AlarmEnable |  |  | 0
| A033 | Fault18Mask_AlarmEnable | U16 |  |  |  |  | RW | Fault18告警使能 | Fault18Mask_AlarmEnable |  |  | 0
| A034 | Fault19Mask_AlarmEnable | U16 |  |  |  |  | RW | Fault19告警使能 | Fault19Mask_AlarmEnable |  |  | 0
| A035 | Fault20Mask_AlarmEnable | U16 |  |  |  |  | RW | Fault20告警使能 | Fault20Mask_AlarmEnable |  |  | 0
| A036 | Fault21Mask_AlarmEnable | U16 |  |  |  |  | RW | Fault21告警使能 | Fault21Mask_AlarmEnable |  |  | 0
| A037 | Fault22Mask_AlarmEnable | U16 |  |  |  |  | RW | Fault22告警使能 | Fault22Mask_AlarmEnable |  |  | 0
| A038 | Fault23Mask_AlarmEnable | U16 |  |  |  |  | RW | Fault23告警使能 | Fault23Mask_AlarmEnable |  |  | 0
| A039 | Fault24Mask_AlarmEnable | U16 |  |  |  |  | RW | Fault24告警使能 | Fault24Mask_AlarmEnable |  |  | 0
| A03A | Fault25Mask_AlarmEnable | U16 |  |  |  |  | RW | Fault25告警使能 | Fault25Mask_AlarmEnable |  |  | 0
| A03B | Fault26Mask_AlarmEnable | U16 |  |  |  |  | RW | Fault26告警使能 | Fault26Mask_AlarmEnable |  |  | 0
| A03C | Fault27Mask_AlarmEnable | U16 |  |  |  |  | RW | Fault27告警使能 | Fault27Mask_AlarmEnable |  |  | 0
| A03D | Fault28Mask_AlarmEnable | U16 |  |  |  |  | RW | Fault28告警使能 | Fault28Mask_AlarmEnable |  |  | 0
| A03E | Fault29Mask_AlarmEnable | U16 |  |  |  |  | RW | Fault29告警使能 | Fault29Mask_AlarmEnable |  |  | 0
| A03F | Fault30Mask_AlarmEnable | U16 |  |  |  |  | RW | Fault30告警使能 | Fault30Mask_AlarmEnable |  |  | 0
| A040 | AddressMask_Admin2 | U64 |  |  |  |  | R | 本字段每一位对应本字段地址以上（包括本字段地址）的64个地址的有效性。bit4代表本字段最高位地址加1所在的地址。 0代表无效；1代表有效。 | Each Character in this field, will verify the validity of 64 addresses. Bit4 represents the address where the highest bit address of this field plus 1, 0 means invalid; 1 means valid. |  | 00000000 | 0000000F
A041
A042
A043
| A044 | RemoteDebug_Control1 | U16 |  |  |  |  | RW | 远程调试-控制字1 高字节表示调试对象选择： 0：通讯板； 1：控制板1（主DSP）； 2：控制板2（副DSP）； 3：Fuse； 低字节表示项目编号： 0-255 | Remotely control debug- control bit 1 , the high byte indicates the debugging selection ; 0: communication board 1: MDSP 2:SDSP 3: Fuse The low byte indicates the item number: 0-255 |  | 0 | 0
| A045 | RemoteDebug_Address1 | U32 |  |  |  |  | RW | 数据地址 | Data Address
A046
| A047 | RemoteDebug_Scale1 | U16 |  |  |  |  | RW | 放大倍数为10^N，N为寄存器的值。用于浮点数据取出。 | The magnification factor is 10^N, where N is the value of the register.
| A048 | RemoteDebug_Type1 | U16 |  |  |  |  | RW | 0：16位整型 1或其他：32位浮点 | 0: 16-bit integer 1 or other: 32-bit floating point
| A049 | RemoteDebug_Control2 | U16 |  |  |  |  | RW | 远程调试-控制字2 高字节表示调试对象选择： 0：通讯板； 1：控制板1（主DSP）； 2：控制板2（副DSP）； 3：Fuse； 低字节表示项目编号： 0-255 | Remotely control debug- control bit 2 , the high byte indicates the debugging selection ; 0: communication board 1: MDSP 2:SDSP 3: Fuse The low byte indicates the item number: 0-255
| A04A | RemoteDebug_Address2 | U32 |  |  |  |  | RW | 数据地址 | Data Address
A04B
| A04C | RemoteDebug_Scale2 | U16 |  |  |  |  | RW | 放大倍数为10^N，N为寄存器的值。用于浮点数据取出。 | The magnification factor is 10^N, where N is the value of the register.
| A04D | RemoteDebug_Type2 | U16 |  |  |  |  | RW | 0：16位整型 1或其他：32位浮点 | 0: 16-bit integer 1 or other: 32-bit floating point
| A04E | RemoteDebug_Control3 | U16 |  |  |  |  | RW | 远程调试-控制字3 高字节表示调试对象选择： 0：通讯板； 1：控制板1（主DSP）； 2：控制板2（副DSP）； 3：Fuse； 低字节表示项目编号： 0-255 | Remotely control debug- control bit 3 , the high byte indicates the debugging selection ; 0: communication board 1: MDSP 2:SDSP 3: Fuse The low byte indicates the item number: 0-255
| A04F | RemoteDebug_Address3 | U32 |  |  |  |  | RW | 数据地址 | Data Address
A050
| A051 | RemoteDebug_Scale3 | U16 |  |  |  |  | RW | 放大倍数为10^N，N为寄存器的值。用于浮点数据取出。 | The magnification factor is 10^N, where N is the value of the register.
| A052 | RemoteDebug_Type3 | U16 |  |  |  |  | RW | 0：16位整型 1或其他：32位浮点 | 0: 16-bit integer 1 or other: 32-bit floating point
| A053 | RemoteDebug_Control4 | U16 |  |  |  |  | RW | 远程调试-控制字4 高字节表示调试对象选择： 0：通讯板； 1：控制板1（主DSP）； 2：控制板2（副DSP）； 3：Fuse； 低字节表示项目编号： 0-255 | Remotely control debug- control bit 4 , the high byte indicates the debugging selection ; 0: communication board 1: MDSP 2:SDSP 3: Fuse The low byte indicates the item number: 0-255
| A054 | RemoteDebug_Address4 | U32 |  |  |  |  | RW | 数据地址 | Data Address
A055
| A056 | RemoteDebug_Scale4 | U16 |  |  |  |  | RW | 放大倍数为10^N，N为寄存器的值。用于浮点数据取出。 | The magnification factor is 10^N, where N is the value of the register.
| A057 | RemoteDebug_Type4 | U16 |  |  |  |  | RW | 0：16位整型 1或其他：32位浮点 | 0: 16-bit integer 1 or other: 32-bit floating point
| A058 | RemoteDebug_Control5 | U16 |  |  |  |  | RW | 远程调试-控制字5 高字节表示调试对象选择： 0：通讯板； 1：控制板1（主DSP）； 2：控制板2（副DSP）； 3：Fuse； 低字节表示项目编号： 0-255 | Remotely control debug- control bit 5 , the high byte indicates the debugging selection ; 0: communication board 1: MDSP 2:SDSP 3: Fuse The low byte indicates the item number: 0-255
| A059 | RemoteDebug_Address5 | U32 |  |  |  |  | RW | 数据地址 | Data Address
A05A
| A05B | RemoteDebug_Scale5 | U16 |  |  |  |  | RW | 放大倍数为10^N，N为寄存器的值。用于浮点数据取出。 | The magnification factor is 10^N, where N is the value of the register.
| A05C | RemoteDebug_Type5 | U16 |  |  |  |  | RW | 0：16位整型 1或其他：32位浮点 | 0: 16-bit integer 1 or other: 32-bit floating point
A05D
A05E
A05F
| A060 | RemoteDebug_ReadConfig1 | U16 |  |  |  |  | RW | 远程调试-读取配置字1 高字节表示调试对象选择： 0：通讯板； 1：控制板1（主DSP）； 2：控制板2（副DSP）； 3：Fuse； 低字节表示项目编号： 0-255 | Remote debugging-read configuration word 1 , the high byte indicates the debugging selection ; 0: communication board 1: MDSP 2:SDSP 3: Fuse The low byte indicates the item number: 0-255
| A061 | RemoteDebug_ReadConfig2 | U16 |  |  |  |  | RW | 远程调试-读取配置字2 读取数据起始偏移量 | Remote debugging-read configuration word 2 Reading Start offset data
A062
A063
A064
A065
A066
A067
A068
A069
A06A
A06B
A06C
A06D
A06E
A06F
| A070 | AIFaultTimes | U16 | 1 |  | 1 | 65535 | RW | 防孤岛报错检测异常次数 | number of occurrences (anti-islanding detection abnormal ) | Administrator
| A071 | AIDetectCycle | U16 | 1 |  | 4 | 65535 | RW | 防孤岛采样周期数 | anti-islanding sampling period | Administrator
| A072 | AIInjectValue1 | U16 | 0.01 | rad | 1 | 157 | RW | 防孤岛扰动值1 | Anti-islanding disturbance value 1 | Administrator
| A073 | AIThreshold1 | U16 | 0.01 | Hz | 1 | 500 | RW | 防孤岛检测阈值1 | Anti-islanding detection threshold 1 | Administrator
| A074 | AIInjectValue2 | U16 | 0.01 | rad | 1 | 157 | RW | 防孤岛扰动值2 | Anti-islanding disturbance value 2 | Administrator
| A075 | AIThreshold2 | U16 | 0.01 | Hz | 1 | 500 | RW | 防孤岛检测阈值2 | Anti-islanding detection threshold 2 | Administrator
A076
A077
A078
A079
A07A
A07B
| A07C | ControlWord1 | U16 |  |  |  |  | RW | Bit0：DPWM Enable |  | Administrator
| A07D | ControlWord2 | U16 |  |  |  |  | RW |  |  | Administrator
| A07E | ControlWord3 | U16 |  |  |  |  | RW |  |  | Administrator
| A07F | ControlWord4 | U16 |  |  |  |  | RW |  |  | Administrator
| A080 | AddressMask_Admin3 | U64 |  |  |  |  | R | 本字段每一位对应本字段地址以上（包括本字段地址）的64个地址的有效性。bit4代表本字段最高位地址加1所在的地址。 0代表无效；1代表有效。 | Each Character in this field, will verify the validity of 64 addresses. Bit4 represents the address where the highest bit address of this field plus 1, 0 means invalid; 1 means valid. |  | 00000000 | 0000000F
A081
A082
A083
| A084 | RemoteDebug_Result1 | I16 |  |  |  |  | R |  |  |  | 0 | 0
| A085 | RemoteDebug_Result2 | I16 |  |  |  |  | R
| A086 | RemoteDebug_Result3 | I16 |  |  |  |  | R
| A087 | RemoteDebug_Result4 | I16 |  |  |  |  | R
| A088 | RemoteDebug_Result5 | I16 |  |  |  |  | R
| A089 | RemoteDebug_Result6 | I16 |  |  |  |  | R
| A08A | RemoteDebug_Result7 | I16 |  |  |  |  | R
| A08B | RemoteDebug_Result8 | I16 |  |  |  |  | R
| A08C | RemoteDebug_Result9 | I16 |  |  |  |  | R
| A08D | RemoteDebug_Result10 | I16 |  |  |  |  | R
| A08E | RemoteDebug_Result11 | I16 |  |  |  |  | R
| A08F | RemoteDebug_Result12 | I16 |  |  |  |  | R
| A090 | RemoteDebug_Result13 | I16 |  |  |  |  | R
| A091 | RemoteDebug_Result14 | I16 |  |  |  |  | R
| A092 | RemoteDebug_Result15 | I16 |  |  |  |  | R
| A093 | RemoteDebug_Result16 | I16 |  |  |  |  | R
| A094 | RemoteDebug_Result17 | I16 |  |  |  |  | R
| A095 | RemoteDebug_Result18 | I16 |  |  |  |  | R
| A096 | RemoteDebug_Result19 | I16 |  |  |  |  | R
| A097 | RemoteDebug_Result20 | I16 |  |  |  |  | R
| A098 | RemoteDebug_Result21 | I16 |  |  |  |  | R
| A099 | RemoteDebug_Result22 | I16 |  |  |  |  | R
| A09A | RemoteDebug_Result23 | I16 |  |  |  |  | R
| A09B | RemoteDebug_Result24 | I16 |  |  |  |  | R
| A09C | RemoteDebug_Result25 | I16 |  |  |  |  | R
| A09D | RemoteDebug_Result26 | I16 |  |  |  |  | R
| A09E | RemoteDebug_Result27 | I16 |  |  |  |  | R
| A09F | RemoteDebug_Result28 | I16 |  |  |  |  | R
| A0A0 | RemoteDebug_Result29 | I16 |  |  |  |  | R
| A0A1 | RemoteDebug_Result30 | I16 |  |  |  |  | R
| A0A2 | RemoteDebug_Result31 | I16 |  |  |  |  | R
| A0A3 | RemoteDebug_Result32 | I16 |  |  |  |  | R
| A0A4 | RemoteDebug_Result33 | I16 |  |  |  |  | R
| A0A5 | RemoteDebug_Result34 | I16 |  |  |  |  | R
| A0A6 | RemoteDebug_Result35 | I16 |  |  |  |  | R
| A0A7 | RemoteDebug_Result36 | I16 |  |  |  |  | R
| A0A8 | RemoteDebug_Result37 | I16 |  |  |  |  | R
| A0A9 | RemoteDebug_Result38 | I16 |  |  |  |  | R
| A0AA | RemoteDebug_Result39 | I16 |  |  |  |  | R
| A0AB | RemoteDebug_Result40 | I16 |  |  |  |  | R
| A0AC | RemoteDebug_Result41 | I16 |  |  |  |  | R
| A0AD | RemoteDebug_Result42 | I16 |  |  |  |  | R
| A0AE | RemoteDebug_Result43 | I16 |  |  |  |  | R
| A0AF | RemoteDebug_Result44 | I16 |  |  |  |  | R
| A0B0 | RemoteDebug_Result45 | I16 |  |  |  |  | R
| A0B1 | RemoteDebug_Result46 | I16 |  |  |  |  | R
| A0B2 | RemoteDebug_Result47 | I16 |  |  |  |  | R
| A0B3 | RemoteDebug_Result48 | I16 |  |  |  |  | R
| A0B4 | RemoteDebug_Result49 | I16 |  |  |  |  | R
| A0B5 | RemoteDebug_Result50 | I16 |  |  |  |  | R
| A0B6 | RemoteDebug_Result51 | I16 |  |  |  |  | R
| A0B7 | RemoteDebug_Result52 | I16 |  |  |  |  | R
| A0B8 | RemoteDebug_Result53 | I16 |  |  |  |  | R
| A0B9 | RemoteDebug_Result54 | I16 |  |  |  |  | R
| A0BA | RemoteDebug_Result55 | I16 |  |  |  |  | R
| A0BB | RemoteDebug_Result56 | I16 |  |  |  |  | R
| A0BC | RemoteDebug_Result57 | I16 |  |  |  |  | R
| A0BD | RemoteDebug_Result58 | I16 |  |  |  |  | R
| A0BE | RemoteDebug_Result59 | I16 |  |  |  |  | R
| A0BF | RemoteDebug_Result60 | I16 |  |  |  |  | R

## 故障位域说明
Table | Byte | Bit | 位字段 | 编号 | 备注 | 告警源 | 设计归类
Fault1 | byte 0 | bit 0 | GridOVP | 001 | 电网过压 | DSPM | 电网
|  | bit 1 | GridUVP | 002 | 电网欠压 | DSPM
|  | bit 2 | GridOFP | 003 | 电网过频 | DSPM
|  | bit 3 | GridUFP | 004 | 电网欠频 | DSPM
|  | bit 4 | GFCI | 005 | 漏电流故障 | DSPM&S
|  | bit 5 | OVRT | 006 | 高穿错误 | DSPM
|  | bit 6 | LVRT | 007 | 低穿错误 | DSPM
|  | bit 7 | IslandFault | 008 | 孤岛错误 | DSPM
| byte 1 | bit 0 | GridOVPInstant1 | 009 | 电网电压瞬时值过压1 | DSPM
|  | bit 1 | GridOVPInstant2 | 010 | 电网电压瞬时值过压2 | DSPM
|  | bit 2 | VGridLineFault | 011 | 电网线电压错误 | DSPM
|  | bit 3 | InvOVP | 012 | 逆变电压过压 | DSPM
|  | bit 4 |  | 013
|  | bit 5 |  | 014
|  | bit 6 |  | 015
|  | bit 7 |  | 016
Fault2 | byte 0 | bit 0 | HwADFaultIGrid | 017 | 电网电流采样错误 | DSPM | 采样错误
|  | bit 1 | HwADFaultDCI(AC) | 018 | 电网电流直流分量采样错误（交流侧） | DSPM
|  | bit 2 | HwADFaultVGrid(DC) | 019 | 电网电压采样错误（直流侧） | DSPS
|  | bit 3 | HwADFaultVGrid(AC) | 020 | 电网电压采样错误（交流侧） | DSPM
|  | bit 4 | GFCIDeviceFault(DC) | 021 | 漏电流采样错误（直流侧） | DSPS
|  | bit 5 | GFCIDeviceFault(AC) | 022 | 漏电流采样错误（交流侧） | DSPM
|  | bit 6 | HwADFaultDCV | 023 | 负载电压直流分量采样错误 | DSPM
|  | bit 7 | HwADFaultIdc | 024 | 直流输入电流采样错误 | DSPS
| byte 1 | bit 0 | HwADFaultDCI(DC) | 025 | 电网电流直流分量采样错误（直流侧） | DSPS
|  | bit 1 | HwADFaultIdcBranch | 026 | 直流输入支路电流采样错误 | DSPS
|  | bit 2 |  | 027
|  | bit 3 |  | 028
|  | bit 4 | ConsistentFault_GFCI | 029 | 漏电流一致性错误 | DSPS
|  | bit 5 | ConsistentFault_Vgrid | 030 | 电网电压一致性错误 | DSPS
|  | bit 6 | ConsistentFault_DCI | 031 | DCI一致性错误 | DSPS
|  | bit 7 |  | 032
Fault3 | byte 0 | bit 0 | SpiCommFault(DC) | 033 | SPI通信错误（直流侧）
|  | bit 1 | SpiCommFault(AC) | 034 | SPI通信错误（交流侧）
|  | bit 2 | SChip_Fault | 035 | 芯片错误（直流侧）
|  | bit 3 | MChip_Fault | 036 | 芯片错误（交流侧）
|  | bit 4 | HwAuxPowerFault | 037 | 辅助电源错误
|  | bit 5 | InverterSoftStartFail | 038 | 逆变软启动失败 | DSPM
|  | bit 6 |  | 039
|  | bit 7 |  | 040
| byte 1 | bit 0 | RelayFail | 041 | 继电器检测失败 | DSPM | 系统
|  | bit 1 | IsoFault | 042 | 绝缘阻抗低 | DSPS
|  | bit 2 | PEConnectFault | 043 | 接地错误 | DSPS
|  | bit 3 | PvConfigError | 044 | 输入模式设置错误 | DSPS
|  | bit 4 | CTDisconnect | 045 | CT错误 | DSPM&S
|  | bit 5 | ReversalConnection | 046 | 输入反接错误 | DSPS
|  | bit 6 | ParallelFault | 047 | 并机错误 | DSPM
|  | bit 7 | SNTypeFault | 048 | 序列号错误 | DSPM&S
Fault4 | byte 0 | bit 0 | TempFault_Bat | 049 | 电池温度保护 | DSPM&S | 温度
|  | bit 1 | TempFault_HeatSink1 | 050 | 散热器1温度保护 | DSPM&S
|  | bit 2 | TempFault_HeatSink2 | 051 | 散热器2温度保护 | DSPM&S
|  | bit 3 | TempFault_HeatSink3 | 052 | 散热器3温度保护 | DSPM&S
|  | bit 4 | TempFault_HeatSink4 | 053 | 散热器4温度保护 | DSPM&S
|  | bit 5 | TempFault_HeatSink5 | 054 | 散热器5温度保护 | DSPM&S
|  | bit 6 | TempFault_HeatSink6 | 055 | 散热器6温度保护 | DSPM&S
|  | bit 7 |  | 056
| byte 1 | bit 0 | TempFault_Env1 | 057 | 环境温度1保护 | DSPM&S
|  | bit 1 | TempFault_Env2 | 058 | 环境温度2保护 | DSPM&S
|  | bit 2 | TempFault_Inv1 | 059 | 模块1温度保护 | DSPM&S
|  | bit 3 | TempFault_Inv2 | 060 | 模块2温度保护 | DSPM&S
|  | bit 4 | TempFault_Inv3 | 061 | 模块3温度保护 | DSPM&S
|  | bit 5 |  | 062
|  | bit 6 |  | 063
|  | bit 7 |  | 064
Fault5 | byte 0 | bit 0 | VbusRmsUnbalance | 065 | 母线电压有效值不平衡 | DSPM | 过欠压
|  | bit 1 | VbusInstantUnbalance | 066 | 母线电压瞬时值不平衡 | DSPM
|  | bit 2 | BusUVP | 067 | 并网过程母线欠压 | DSPM
|  | bit 3 | BusZVP | 068 | 母线低压 | DSPM
|  | bit 4 | PVOVP | 069 | PV过压 | DSPS
|  | bit 5 | BatOVP | 070 | 电池过压 | DSPS
|  | bit 6 | LLCBusOVP | 071 | LLCBus过压保护 | DSPS
|  | bit 7 | SwBusRmsOVP | 072 | 逆变母线电压有效值软件过压 | DSPM
| byte 1 | bit 0 | SwBusInstantOVP | 073 | 逆变母线电压瞬时值软件过压 | DSPM
|  | bit 1 | FlyingCapOVP | 074 | 飞跨电容过压保护 | DSPM&S
|  | bit 2 |  | 075
|  | bit 3 |  | 076
|  | bit 4 |  | 077
|  | bit 5 |  | 078
|  | bit 6 |  | 079
|  | bit 7 |  | 080
Fault6 | byte 0 | bit 0 | SwBatOCP | 081 | 电池过流软件保护 | DSPS | 电流
|  | bit 1 | DciOCP | 082 | Dci过流保护 | DSPM
|  | bit 2 | SwOCPInstant | 083 | 输出瞬时电流保护 | DSPM
|  | bit 3 | SwBuckBoostOCP | 084 | BuckBoost软件过流 | DSPS
|  | bit 4 | SwAcRmsOCP | 085 | 输出有效值电流保护 | DSPM
|  | bit 5 | SwPvOCPInstant | 086 | PV瞬时电流过流软件保护 | DSPS
|  | bit 6 | IpvUnbalance | 087 | PV并联不均流 | DSPS
|  | bit 7 | IacUnbalance | 088 | 输出电流不平衡 | DSPM
| byte 1 | bit 0 | SwPvOCP | 089 | PV软件过流保护 | DSPM&S
|  | bit 1 |  | 090
|  | bit 2 |  | 091
|  | bit 3 |  | 092
|  | bit 4 |  | 093
|  | bit 5 |  | 094
|  | bit 6 |  | 095
|  | bit 7 |  | 096
Fault7 | byte 0 | bit 0 | HwLLCBusOVP | 097 | LLC母线硬件过压 | DSPS | 硬件信号
|  | bit 1 | HwBusOVP | 098 | 逆变母线硬件过压 | DSPM
|  | bit 2 | HwBuckBoostOCP | 099 | BuckBoost硬件过流 | DSPS
|  | bit 3 | HwBatOCP | 100 | 电池硬件过流 | DSPS
|  | bit 4 |  | 101
|  | bit 5 | HwPVOCP | 102 | PV硬件过流 | DSPS
|  | bit 6 | HwACOCP | 103 | 交流输出硬件过流 | DSPM
|  | bit 7 |  | 104
| byte 1 | bit 0 |  | 105 |  |  | 硬件信号预留、过载
|  | bit 1 |  | 106
|  | bit 2 |  | 107
|  | bit 3 |  | 108
|  | bit 4 |  | 109
|  | bit 5 | Overload1 | 110 | 过载保护1 | DSPM
|  | bit 6 | Overload2 | 111 | 过载保护2 | DSPM
|  | bit 7 | Overload3 | 112 | 过载保护3 | DSPM
Fault8 | byte 0 | bit 0 | OverTempDerating | 113 | 过温降载 | DSPM | 降载 | 该故障字只用于产生报警，不会直接使得系统进入故障状态。
|  | bit 1 | FreqDerating | 114 | 频率降载 | DSPM
|  | bit 2 | FreqLoading | 115 | 频率加载 | DSPM
|  | bit 3 | VoltDerating | 116 | 电压降载 | DSPM
|  | bit 4 | VoltLoading | 117 | 电压加载 | DSPM
|  | bit 5 |  | 118 |  | DSPM
|  | bit 6 |  | 119
|  | bit 7 |  | 120
| byte 1 | bit 0 |  | 121 |  |  | 关机
|  | bit 1 |  | 122
|  | bit 2 |  | 123
|  | bit 3 | BatLowVoltageAlarm | 124 | 电池低电压保护
|  | bit 4 | BatLowVoltageShut | 125 | 电池低压关机
|  | bit 5 |  | 126 | 电池低压预告警
|  | bit 6 |  | 127
|  | bit 7 |  | 128
Fault9 | byte 0 | bit 0 | unrecoverHwAcOCP | 129 | 输出硬件过流永久性故障 | DSPM | 永久性
|  | bit 1 | unrecoverBusOVP | 130 | Bus过压永久性故障 | DSPM
|  | bit 2 | unrecoverHwBusOVP | 131 | Bus硬件过压永久性故障 | DSPM
|  | bit 3 | unrecoverIpvUnbalance | 132 | PV不均流永久性故障 | DSPS
|  | bit 4 | unrecoverEPSBatOCP | 133 | EPS模式下电池过流永久性故障 | DSPM
|  | bit 5 | unrecoverAcOCPInstant | 134 | 输出瞬时过流永久性故障 | DSPM
|  | bit 6 | unrecoverIacUnbalance | 135 | 输出电流不平衡永久故障 | DSPM
|  | bit 7 |  | 136
| byte 1 | bit 0 | unrecoverPvConfigError | 137 | 输入模式设置错误永久性故障 | DSPS
|  | bit 1 | unrecoverPVOCPInstant | 138 | 输入过流永久性故障 | DSPS
|  | bit 2 | unrecoverHwPVOCP | 139 | 输入硬件过流永久性故障 | DSPS
|  | bit 3 | unrecoverRelayFail | 140 | 继电器永久性故障 | DSPM
|  | bit 4 | unrecoverVbusUnbalance | 141 | Bus不平衡永久故障 | DSPM
|  | bit 5 | unrecoverSpdFail(DC) | 142 | 防雷永久性故障-直流侧 | DSPS
|  | bit 6 | unrecoverSpdFail(AC) | 143 | 防雷永久性故障-交流侧 | DSPM
|  | bit 7 |  | 144
Fault10 | byte 0 | bit 0 | USBFault | 145 | USB故障 | ARM | 通讯板
|  | bit 1 | WifiFault | 146 | WIFI故障 | ARM
|  | bit 2 | BluetoothFault | 147 | 蓝牙故障 | ARM
|  | bit 3 | RTCFault | 148 | RTC时钟故障 | ARM
|  | bit 4 | CommEEPROMFault | 149 | 通信板EEPROM错误 | ARM
|  | bit 5 | FlashFault | 150 | 通信板FLASH错误 | ARM
|  | bit 6 |  | 151
|  | bit 7 | SafetyVerFault | 152 | 安规版本错误 | ARM
| byte 1 | bit 0 | SciCommLose(DC) | 153 | SCI通信错误（直流侧） | ARM
|  | bit 1 | SciCommLose(AC) | 154 | SCI通信错误（交流侧） | ARM
|  | bit 2 | SciCommLose(Fuse) | 155 | SCI通信错误（汇流板侧） | ARM
|  | bit 3 | SoftVerError | 156 | 软件版本不一致 | ARM
|  | bit 4 | BMS1CommunicatonFault | 157 | 锂电池1通信故障 | ARM
|  | bit 5 | BMS2CommunicatonFault | 158 | 锂电池2通信故障
|  | bit 6 | BMS3CommunicatonFault | 159 | 锂电池3通信故障
|  | bit 7 | BMS4CommunicatonFault | 160 | 锂电池4通信故障
Fault11 | byte 0 | bit 0 | ForceShutdown | 161 | 强制关机 | ARM | 通讯板关机、降载
|  | bit 1 | RemoteShutdown | 162 | 远程关机 | ARM
|  | bit 2 | Drms0Shutdown | 163 | Drms0关机 | ARM
|  | bit 3 |  | 164
|  | bit 4 | RemoteDerating | 165 | 远程降载 | ARM
|  | bit 5 | LogicInterfaceDerating | 166 | 逻辑接口降载 | ARM
|  | bit 6 | AlarmAntiRefluxing | 167 | 防逆流降载 | ARM
|  | bit 7 |  | 168
| byte 1 | bit 0 | FanFault1 | 169 | 风扇1故障 | ARM | 外设组件
|  | bit 1 | FanFault2 | 170 | 风扇2故障 | ARM
|  | bit 2 | FanFault3 | 171 | 风扇3故障 | ARM
|  | bit 3 | FanFault4 | 172 | 风扇4故障 | ARM
|  | bit 4 | FanFault5 | 173 | 风扇5故障 | ARM
|  | bit 5 | FanFault6 | 174 | 风扇6故障 | ARM
|  | bit 6 |  | 175
|  | bit 7 | MeterCommLose | 176 | 电表通讯故障 | ARM
Fault12 | byte 0 | bit 0 | BMS OVP | 177 | BMS过压告警 | BMS | BMS
|  | bit 1 | BMS UVP | 178 | BMS欠压告警 | BMS
|  | bit 2 | BMS OTP | 179 | BMS高温告警 | BMS
|  | bit 3 | BMS UTP | 180 | BMS低温告警 | BMS
|  | bit 4 | BMS OCP | 181 | BMS充放电过载告警 | BMS
|  | bit 5 | BMS Short | 182 | BMS短路告警 | BMS
|  | bit 6 |  | 183
|  | bit 7 |  | 184
| byte 1 | bit 0 |  | 185
|  | bit 1 |  | 186
|  | bit 2 |  | 187
|  | bit 3 |  | 188
|  | bit 4 |  | 189
|  | bit 5 |  | 190
|  | bit 6 |  | 191
|  | bit 7 |  | 192
Fault13 | byte 0 | bit 0 | StringFuse_Fault0 | 193 | 组串保险开路告警 | FUSE | FUSE
|  | bit 1 | StringFuse_Fault1 | 194 | 组串保险开路告警 | FUSE
|  | bit 2 | StringFuse_Fault2 | 195 | 组串保险开路告警 | FUSE
|  | bit 3 | StringFuse_Fault3 | 196 | 组串保险开路告警 | FUSE
|  | bit 4 | StringFuse_Fault4 | 197 | 组串保险开路告警 | FUSE
|  | bit 5 | StringFuse_Fault5 | 198 | 组串保险开路告警 | FUSE
|  | bit 6 | StringFuse_Fault6 | 199 | 组串保险开路告警 | FUSE
|  | bit 7 | StringFuse_Fault7 | 200 | 组串保险开路告警 | FUSE
| byte 1 | bit 0 | StringFuse_Fault8 | 201 | 组串保险开路告警 | FUSE
|  | bit 1 | StringFuse_Fault9 | 202 | 组串保险开路告警 | FUSE
|  | bit 2 | StringFuse_Fault10 | 203 | 组串保险开路告警 | FUSE
|  | bit 3 | StringFuse_Fault11 | 204 | 组串保险开路告警 | FUSE
|  | bit 4 | StringFuse_Fault12 | 205 | 组串保险开路告警 | FUSE
|  | bit 5 | StringFuse_Fault13 | 206 | 组串保险开路告警 | FUSE
|  | bit 6 | StringFuse_Fault14 | 207 | 组串保险开路告警 | FUSE
|  | bit 7 | StringFuse_Fault15 | 208 | 组串保险开路告警 | FUSE
Fault14 | byte 0 | bit 0 | StringFuse_Fault16 | 209 | 组串保险开路告警 | FUSE
|  | bit 1 | StringFuse_Fault17 | 210 | 组串保险开路告警 | FUSE
|  | bit 2 | StringFuse_Fault18 | 211 | 组串保险开路告警 | FUSE
|  | bit 3 | StringFuse_Fault19 | 212 | 组串保险开路告警 | FUSE
|  | bit 4 | StringFuse_Fault20 | 213 | 组串保险开路告警 | FUSE
|  | bit 5 | StringFuse_Fault21 | 214 | 组串保险开路告警 | FUSE
|  | bit 6 | StringFuse_Fault22 | 215 | 组串保险开路告警 | FUSE
|  | bit 7 | StringFuse_Fault23 | 216 | 组串保险开路告警 | FUSE
| byte 1 | bit 0 | StringFuse_Fault24 | 217 | 组串保险开路告警 | FUSE
|  | bit 1 | StringFuse_Fault25 | 218 | 组串保险开路告警 | FUSE
|  | bit 2 | StringFuse_Fault26 | 219 | 组串保险开路告警 | FUSE
|  | bit 3 | StringFuse_Fault27 | 220 | 组串保险开路告警 | FUSE
|  | bit 4 | StringFuse_Fault28 | 221 | 组串保险开路告警 | FUSE
|  | bit 5 | StringFuse_Fault29 | 222 | 组串保险开路告警 | FUSE
|  | bit 6 | StringFuse_Fault30 | 223 | 组串保险开路告警 | FUSE
|  | bit 7 | StringFuse_Fault31 | 224 | 组串保险开路告警 | FUSE
Fault15 | byte 0 | bit 0 | InputFuse_Fault0 | 225 | 电池输入保险开路告警 | FUSE
|  | bit 1 | InputFuse_Fault1 | 226 | 电池输入保险开路告警 | FUSE
|  | bit 2 | InputFuse_Fault2 | 227 | 电池输入保险开路告警 | FUSE
|  | bit 3 | InputFuse_Fault3 | 228 | 电池输入保险开路告警 | FUSE
|  | bit 4 | InputFuse_Fault4 | 229 | 电池输入保险开路告警 | FUSE
|  | bit 5 | InputFuse_Fault5 | 230 | 电池输入保险开路告警 | FUSE
|  | bit 6 | InputFuse_Fault6 | 231 | 电池输入保险开路告警 | FUSE
|  | bit 7 | InputFuse_Fault7 | 232 | 电池输入保险开路告警 | FUSE
| byte 1 | bit 0 | InputFuse_Fault8 | 233 | 电池输入保险开路告警 | FUSE
|  | bit 1 | InputFuse_Fault9 | 234 | 电池输入保险开路告警 | FUSE
|  | bit 2 | InputFuse_Fault10 | 235 | 电池输入保险开路告警 | FUSE
|  | bit 3 | InputFuse_Fault11 | 236 | 电池输入保险开路告警 | FUSE
|  | bit 4 | InputFuse_Fault12 | 237 | 电池输入保险开路告警 | FUSE
|  | bit 5 | InputFuse_Fault13 | 238 | 电池输入保险开路告警 | FUSE
|  | bit 6 | InputFuse_Fault14 | 239 | 电池输入保险开路告警 | FUSE
|  | bit 7 | InputFuse_Fault15 | 240 | 电池输入保险开路告警 | FUSE
Fault16 | byte 0 | bit 0 | CombinerOverVoltageGroup1 | 241 |  |  | 汇流
|  | bit 1 | CombinerOverVoltageGroup2 | 242
|  | bit 2 | CombinerOverVoltageGroup3 | 243
|  | bit 3 | CombinerOverVoltageGroup4 | 244
|  | bit 4 | CombinerOverVoltageGroup5 | 245
|  | bit 5 | CombinerOverVoltageGroup6 | 246
|  | bit 6 | CombinerOverVoltageGroup7 | 247
|  | bit 7 | CombinerOverVoltageGroup8 | 248
| byte 1 | bit 0 | CombinerOverVoltageGroup9 | 249
|  | bit 1 | CombinerOverVoltageGroup10 | 250
|  | bit 2 | CombinerOverVoltageGroup11 | 251
|  | bit 3 | CombinerOverVoltageGroup12 | 252
|  | bit 4 | CombinerOverVoltageGroup13 | 253
|  | bit 5 | CombinerOverVoltageGroup14 | 254
|  | bit 6 | CombinerOverVoltageGroup15 | 255
|  | bit 7 | CombinerOverVoltageGroup16 | 256
Fault17 | byte 0 | bit 0 | CombinerUnderVoltageGroup1 | 257 |  |  | 汇流
|  | bit 1 | CombinerUnderVoltageGroup2 | 258
|  | bit 2 | CombinerUnderVoltageGroup3 | 259
|  | bit 3 | CombinerUnderVoltageGroup4 | 260
|  | bit 4 | CombinerUnderVoltageGroup5 | 261
|  | bit 5 | CombinerUnderVoltageGroup6 | 262
|  | bit 6 | CombinerUnderVoltageGroup7 | 263
|  | bit 7 | CombinerUnderVoltageGroup8 | 264
| byte 1 | bit 0 | CombinerUnderVoltageGroup9 | 265
|  | bit 1 | CombinerUnderVoltageGroup10 | 266
|  | bit 2 | CombinerUnderVoltageGroup11 | 267
|  | bit 3 | CombinerUnderVoltageGroup12 | 268
|  | bit 4 | CombinerUnderVoltageGroup13 | 269
|  | bit 5 | CombinerUnderVoltageGroup14 | 270
|  | bit 6 | CombinerUnderVoltageGroup15 | 271
|  | bit 7 | CombinerUnderVoltageGroup16 | 272
Fault18 | byte 0 | bit 0 | CombinerOverCurrent1 | 273 |  |  | 汇流
|  | bit 1 | CombinerOverCurrent2 | 274
|  | bit 2 | CombinerOverCurrent3 | 275
|  | bit 3 | CombinerOverCurrent4 | 276
|  | bit 4 | CombinerOverCurrent5 | 277
|  | bit 5 | CombinerOverCurrent6 | 278
|  | bit 6 | CombinerOverCurrent7 | 279
|  | bit 7 | CombinerOverCurrent8 | 280
| byte 1 | bit 0 | CombinerOverCurrent9 | 281
|  | bit 1 | CombinerOverCurrent10 | 282
|  | bit 2 | CombinerOverCurrent11 | 283
|  | bit 3 | CombinerOverCurrent12 | 284
|  | bit 4 | CombinerOverCurrent13 | 285
|  | bit 5 | CombinerOverCurrent14 | 286
|  | bit 6 | CombinerOverCurrent15 | 287
|  | bit 7 | CombinerOverCurrent16 | 288
Fault19 | byte 0 | bit 0 | CombinerOverCurrent17 | 289 |  |  | 汇流
|  | bit 1 | CombinerOverCurrent18 | 290
|  | bit 2 | CombinerOverCurrent19 | 291
|  | bit 3 | CombinerOverCurrent20 | 292
|  | bit 4 | CombinerOverCurrent21 | 293
|  | bit 5 | CombinerOverCurrent22 | 294
|  | bit 6 | CombinerOverCurrent23 | 295
|  | bit 7 | CombinerOverCurrent24 | 296
| byte 1 | bit 0 | CombinerOverCurrent25 | 297
|  | bit 1 | CombinerOverCurrent26 | 298
|  | bit 2 | CombinerOverCurrent27 | 299
|  | bit 3 | CombinerOverCurrent28 | 300
|  | bit 4 | CombinerOverCurrent29 | 301
|  | bit 5 | CombinerOverCurrent30 | 302
|  | bit 6 | CombinerOverCurrent31 | 303
|  | bit 7 | CombinerOverCurrent32 | 304
Fault20 | byte 0 | bit 0 |  | 305 |  |  | 汇流
|  | bit 1 |  | 306
|  | bit 2 |  | 307
|  | bit 3 |  | 308
|  | bit 4 |  | 309
|  | bit 5 |  | 310
|  | bit 6 |  | 311
|  | bit 7 |  | 312
| byte 1 | bit 0 |  | 313
|  | bit 1 |  | 314
|  | bit 2 |  | 315
|  | bit 3 |  | 316
|  | bit 4 |  | 317
|  | bit 5 |  | 318
|  | bit 6 |  | 319
|  | bit 7 |  | 320
Fault21 | byte 0 | bit 0 |  | 321 |  |  | 汇流
|  | bit 1 |  | 322
|  | bit 2 |  | 323
|  | bit 3 |  | 324
|  | bit 4 |  | 325
|  | bit 5 |  | 326
|  | bit 6 |  | 327
|  | bit 7 |  | 328
| byte 1 | bit 0 |  | 329
|  | bit 1 |  | 330
|  | bit 2 |  | 331
|  | bit 3 |  | 332
|  | bit 4 |  | 333
|  | bit 5 |  | 334
|  | bit 6 |  | 335
|  | bit 7 |  | 336
Fault22 | byte 0 | bit 0 | CombinerRefluxFault1 | 337 |  |  | 汇流
|  | bit 1 | CombinerRefluxFault2 | 338
|  | bit 2 | CombinerRefluxFault3 | 339
|  | bit 3 | CombinerRefluxFault4 | 340
|  | bit 4 | CombinerRefluxFault5 | 341
|  | bit 5 | CombinerRefluxFault6 | 342
|  | bit 6 | CombinerRefluxFault7 | 343
|  | bit 7 | CombinerRefluxFault8 | 344
| byte 1 | bit 0 | CombinerRefluxFault9 | 345
|  | bit 1 | CombinerRefluxFault10 | 346
|  | bit 2 | CombinerRefluxFault11 | 347
|  | bit 3 | CombinerRefluxFault12 | 348
|  | bit 4 | CombinerRefluxFault13 | 349
|  | bit 5 | CombinerRefluxFault14 | 350
|  | bit 6 | CombinerRefluxFault15 | 351
|  | bit 7 | CombinerRefluxFault16 | 352
Fault23 | byte 0 | bit 0 | CombinerRefluxFault17 | 353 |  |  | 汇流
|  | bit 1 | CombinerRefluxFault18 | 354
|  | bit 2 | CombinerRefluxFault19 | 355
|  | bit 3 | CombinerRefluxFault20 | 356
|  | bit 4 | CombinerRefluxFault21 | 357
|  | bit 5 | CombinerRefluxFault22 | 358
|  | bit 6 | CombinerRefluxFault23 | 359
|  | bit 7 | CombinerRefluxFault24 | 360
| byte 1 | bit 0 | CombinerRefluxFault25 | 361
|  | bit 1 | CombinerRefluxFault26 | 362
|  | bit 2 | CombinerRefluxFault27 | 363
|  | bit 3 | CombinerRefluxFault28 | 364
|  | bit 4 | CombinerRefluxFault29 | 365
|  | bit 5 | CombinerRefluxFault30 | 366
|  | bit 6 | CombinerRefluxFault31 | 367
|  | bit 7 | CombinerRefluxFault32 | 368
Fault24 | byte 0 | bit 0 |  | 369 |  |  | 汇流
|  | bit 1 |  | 370
|  | bit 2 |  | 371
|  | bit 3 |  | 372
|  | bit 4 |  | 373
|  | bit 5 |  | 374
|  | bit 6 |  | 375
|  | bit 7 |  | 376
| byte 1 | bit 0 |  | 377
|  | bit 1 |  | 378
|  | bit 2 |  | 379
|  | bit 3 |  | 380
|  | bit 4 |  | 381
|  | bit 5 |  | 382
|  | bit 6 |  | 383
|  | bit 7 |  | 384
Fault25 | byte 0 | bit 0 |  | 385 |  |  | 汇流
|  | bit 1 |  | 386
|  | bit 2 |  | 387
|  | bit 3 |  | 388
|  | bit 4 |  | 389
|  | bit 5 |  | 390
|  | bit 6 |  | 391
|  | bit 7 |  | 392
| byte 1 | bit 0 |  | 393
|  | bit 1 |  | 394
|  | bit 2 |  | 395
|  | bit 3 |  | 396
|  | bit 4 |  | 397
|  | bit 5 |  | 398
|  | bit 6 |  | 399
|  | bit 7 |  | 400
Fault26 | byte 0 | bit 0 | AFCI0 | 401 | 拉弧故障 |  | 拉弧
|  | bit 1 | AFCI1 | 402 | 拉弧故障
|  | bit 2 | AFCI2 | 403 | 拉弧故障
|  | bit 3 | AFCI3 | 404 | 拉弧故障
|  | bit 4 | AFCI4 | 405 | 拉弧故障
|  | bit 5 | AFCI5 | 406 | 拉弧故障
|  | bit 6 | AFCI6 | 407 | 拉弧故障
|  | bit 7 | AFCI7 | 408 | 拉弧故障
| byte 1 | bit 0 | AFCI8 | 409 | 拉弧故障
|  | bit 1 | AFCI9 | 410 | 拉弧故障
|  | bit 2 | AFCI10 | 411 | 拉弧故障
|  | bit 3 | AFCI11 | 412 | 拉弧故障
|  | bit 4 | AFCI12 | 413 | 拉弧故障
|  | bit 5 | AFCI13 | 414 | 拉弧故障
|  | bit 6 | AFCI14 | 415 | 拉弧故障
|  | bit 7 | AFCI15 | 416 | 拉弧故障
Fault27 | byte 0 | bit 0 | AFCI16 | 417 | 拉弧故障 |  | 拉弧
|  | bit 1 | AFCI17 | 418 | 拉弧故障
|  | bit 2 | AFCI18 | 419 | 拉弧故障
|  | bit 3 | AFCI19 | 420 | 拉弧故障
|  | bit 4 | AFCI20 | 421 | 拉弧故障
|  | bit 5 | AFCI21 | 422 | 拉弧故障
|  | bit 6 | AFCI22 | 423 | 拉弧故障
|  | bit 7 | AFCI23 | 424 | 拉弧故障
| byte 1 | bit 0 | AFCI24 | 425 | 拉弧故障
|  | bit 1 | AFCI25 | 426 | 拉弧故障
|  | bit 2 | AFCI26 | 427 | 拉弧故障
|  | bit 3 | AFCI27 | 428 | 拉弧故障
|  | bit 4 | AFCI28 | 429 | 拉弧故障
|  | bit 5 | AFCI29 | 430 | 拉弧故障
|  | bit 6 | AFCI30 | 431 | 拉弧故障
|  | bit 7 | AFCI31 | 432 | 拉弧故障

## 版本更新记录
修改日期 | 地址 | 修改说明
2020-05-23 | 0x0940 | 增加Bit4
| 0x0404 | 增加2种新状态描述
| 0x09C0 | 增加Bit3
| 0x09DB-0x09DE | 新增参数
| 0x2006 | 更新值定义描述
2020-06-03 | 0x102D | 新增CT自动校正寄存器
2020-06-10 | 0x0940 | 增加Bit5
2020-06-29 | 0x0914-0x0915 | 新增参数
| Fault2-byte1-bit6 | 新增故障
| Fault3-byte1-bit6 | 新增故障
2020-08-31 | 0x1046 | 增加电池协议类型
| 0x1038 | 新增地址
| 0xA07C-0xA07F | 新增地址
| Fault3-byte0-bit5 | 增加InverterSoftStartFail
| Fault3-byte1-bit7 | 增加SNTypeFault
| Fault9-byte1-bit5 | 增加unrecoverSpdFail(DC)
| Fault9-byte1-bit6 | 增加unrecoverSpdFail(AC)
| Fault2-byte0-bit1 | 修改故障名称
| Fault2-byte1-bit0 | 增加HwADFaultDCI(DC)
| Fault2-byte1-bit1 | 增加HwADFaultIdcBranch
| Fault10-byte1-bit4 | 修改故障名称
| Fault10-byte1-bit5 | 增加BMS2CommunicatonFault
| Fault10-byte1-bit6 | 增加BMS3CommunicatonFault
| Fault10-byte1-bit7 | 增加BMS4CommunicatonFault
| Fault10-byte0-bit7 | 增加SafetyVerFault
2020-09-04 | 0x803C-0x803F | 新增地址
| 0x9000-0x9FFF | 新增BMS透传区
| 0x06D1-0x06E2 | 新增地址
| Fault5-byte1-bit1 | 新增FlyingCapOVP
2020-10-13 | 0x08C8-0x08CC | 增加安规参数
| 0x0A04-0x0A05 | 增加安规参数
| 0x1050 | 电压精度问题修复
2020-10-30 | 0x9000-0x9FFF | BMS透传区实时数据部分新增包ID
| 0x4B0-0x4B9 | 新增地址
| 0x522-0x527 | 新增地址
| Fault11-byte1-bit7 | 增加故障
2020-11-16 | 0x1039-0x103D | 新增地址
2020-12-02 | 0x0901，0x0A03 | 原地址取值范围更新
| 0x1046 | 原地址取值范围更新
| 0x1052 | 新增电池参数地址
| 0x1054-0x1056 | 新增电池参数地址
| 0x1023 | 原地址取值范围更新
| 0x1024 | 原地址单位更新
| 0x1084-0x108C | 新增拉弧配置地址
| 0xA070-0xA075 | 新增地址
| 0x0780-0x07BF | 增加拉弧实时信息区
| 0x2007-0x200B | 新增安规国家名称地址
| 0x0432-0x043A | 增加故障信息地址
| Fault6-byte1-bit0 | 增加SwPvOCP
| Fault26/27 | 新增AFCI故障

## 掩码
掩码名称 | 高字 | 低字 | 掩码说明： | 掩码为0时，写入无效，读取为不确定值
AddressMask_Realtime_SysInfo1 | 00000000 | 0000001F
AddressMask_Realtime_SysInfo2 | 00000000 | 00000026
AddressMask_Realtime_GridOutput1 | 00000000 | 00000018
AddressMask_Realtime_EmergencyOutput1 | 00000000 | 00000019
AddressMask_Realtime_Input_PV1 | 00000000 | 00000015
AddressMask_Realtime_Input_PV2 | 00000000 | 0000000F
AddressMask_Realtime_Input_Bat1 | 00000000 | 0000001D
AddressMask_Realtime_Input_Bat2 | 00000000 | 0000000F
AddressMask_Realtime_ElectricityStatistics1 | 00000000 | 00000027
AddressMask_Realtime_ClassifiedInfo1 | 00000000 | 0000001A
AddressMask_Realtime_CombinerInfo1 | 00000000 | 0000000F
AddressMask_Realtime_CombinerInfo2 | 00000000 | 0000000F
AddressMask_Config_Basic1 | 00000000 | 0000001F
AddressMask_Config_Basic2 | 00000000 | 00000022
AddressMask_Config_Basic3 | 00000000 | 0000000F
AddressMask_Config_Remote1 | 00000000 | 0000001C
AddressMask_Config_Remote2 | 00000000 | 0000000F
AddressMask_Config_Remote3 | 00000000 | 00000015
AddressMask_Config_Remote4 | 00000000 | 0000000F
AddressMask_Config_ReadOnly_Result1 | 00000000 | 0000002B
AddressMask_Config_ReadOnly_Result2 | 00000000 | 0000002B
AddressMask_Config_ReadOnly_Result3 | 00000000 | 0000002B
AddressMask_Config_ReadOnly_Result4 | 00000000 | 0000002B
AddressMask_Config_ReadOnly_Result5 | 00000000 | 0000000F
AddressMask_Config_ReadOnly_Result6 | 00000000 | 0000000F
AddressMask_Config_Core1 | 00000000 | 00000012
AddressMask_Factory1 | 00000000 | 0000001D
AddressMask_Factory2 | 00000000 | 0000002B
AddressMask_Factory3 | 00000000 | 0000000F
AddressMask_BMS1_System | 00000000 | 00000023
AddressMask_BMS2_Realtime | 00000000 | 0000002B
AddressMask_BMS3_Fault | 00000000 | 0000002B
AddressMask_Admin1 | 00000000 | 0000001B
AddressMask_Admin2 | 00000000 | 0000000F
AddressMask_Admin3 | 00000000 | 0000000F